河南招标采购服务有限公司                                                           招标文件


商丘师范学院文化路校区环网柜建设项目
（标段一：设备采购部分）重招
招 标 文 件

采购编号：豫财招标采购-2018-1084-CZ
[image: image10][image: image11.jpg]



HENAN TENDER-PURCHASE SERVICE CO.,LTD.

 特 别 提 示
1、投标人注册

投标人首先通过“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）”网站进行注册，然后按网站公共服务（办事指南及下载专区）公共资源项目CA办理流程准备齐注册资料，最后到河南省公共资源交易中心受理大厅（郑州市郑东新区正光街与东风东路廉政大厦5楼）CA窗口办理 CA密钥，完成注册。

2、投标文件制作

2.1、投标人通过“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）”网站公共服务（办事指南及下载专区）：下载“投标文件制作工具安装包压缩文件下载”等。

2.2、投标人凭CA密钥登陆会员专区并按网上提示自行下载每个项目所含格式(.hnzf)的招标文件。

2.3、投标人须在投标文件递交截止时间前制作并提交：

（1）加密的电子投标文件（*.hntf 格式）,应在投标文件截止时间前通过“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）”电子交易平台内上传；

（2）未加密的电子投标文件（*.nhntf格式）1份（U盘介质），密封提交。

2.4、加密的电子投标文件为“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）” 网站提供的“投标文件制作工具”软件制作生成的加密版投标文件。未加密的电子投标文件应与加密的电子投标文件为同时生成的版本。

2.5、投标人在制作电子投标文件时，应将投标文件所有可编辑内容（包括投标文件封面、投标文件商务部分格式、投标文件技术部分格式）电子签章（包括企业电子签章和个人电子签章），并将所有不可编辑扫描内容（包括营业执照、资质证书等扫描件）电子签章（企业电子签章）。

2.6、招标文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在投标文件内，严格按照本项目招标文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在投标文件被拒绝的风险。投标函及开标一览表，须严格按照格式编辑，并作为电子开评标系统上传的依据。

2.7、投标文件以外的任何资料采购人和集中采购机构将拒收。

2.8、投标人编辑电子投标文件时，根据招标文件要求用法定代表人CA密钥和企业CA密钥进行签章制作；最后一步生成电子投标文件（*.hntf格式和*.nhntf格式）时，只能用本单位的企业CA密钥。

3、澄清与变更

采购人、集中采购机构对已发出的招标文件进行的澄清、更正或更改，澄清、更正或更改的内容将作为招标文件的组成部分。集中采购机构将通过网站“变更公告”和系统内部“答疑文件”告知投标人，对于各项目中已经成功报名并下载招标文件的项目投标人，系统将通过第三方短信群发方式提醒投标人进行查询。各投标人须重新下载最新的招标文件和答疑文件，以此编制投标文件。投标人注册时所留手机联系方式要保持畅通，因联系方式变更而未及时更新系统内联系方式的，将会造成收不到短信。此短信仅系友情提示，并不具有任何约束性和必要性，集中采购机构不承担投标人未收到短信而引起的一切后果和法律责任。
4、因河南省公共资源交易中心平台在开标前具有保密性，投标人在投标文件递交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因投标人未及时查看而造成的后果自负。

总目录

第一卷…………………………………………………………………………………………5
第一章 招标公告……………………………………………………………………………5
第二章 招标资料表…………………………………………………………………………8
第三章
投标人须知…………………………………………………………………………12
第四章 合同条款……………………………………………………………………………27
第五章 合同（格式） ………………………………………………………………………40
第六章  附件 ………………………………………………………………………………41

第二卷 ………………………………………………………………………………………67
第七章 合同条款资料表……………………………………………………………………67
第八章 评标方法及标准……………………………………………………………………68

第九章 货物需求一览表及技术要求………………………………………………………76

第一卷

第一章 投标邀请
商丘师范学院文化路校区环网柜建设项目招标公告

招标编号：豫财招标采购-2018-1084-CZ
河南招标采购服务有限公司受商丘师范学院的委托，就其文化路校区环网柜建设项目进行公开招标，欢迎符合相关条件的单位参加投标。

一、项目概况：


项目名称：商丘师范学院文化路校区环网柜建设项目

招标编号：豫财招标采购-2018-1084

工程地点：河南省商丘市睢阳区文化路298号
工程概况：商丘师范学院文化路校区环网柜建设项目（包含文化路校区工科综合实训中心电力系统项目）

资金来源：财政资金

招标控制价：第一标段：人民币516万元

工程质量及要求：合格并负责办理有关手续保证如期供电运行。
标段一交货完工期：供方在接到需方通知后60个日历天内将货物运送至需方指定地点。
二、招标范围：

商丘师范学院文化路校区环网柜建设

三、标段划分：
一标段：商丘师范学院文化路校区环网柜建设项目（设备采购部分）

各标段详细内容见招标文件及图纸、设备规格数量清单及工程量清单。

四、投标人资质要求：

  一标段：

符合《政府采购法》第二十二条规定，并同时具备下列条件：
1.具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织，在法律和财务方面独立，并与采购人无任何隶属关系；
2.所投产品的生产企业需具备国家强制的3C、CQC认证的要求。
3.具有近三年（2015、2016、2017）完整的经会计师事务所审计的财务审计报告；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；
5.参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法、违纪行为；
6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；
7.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】；
8.反商业贿赂承诺书；
9.本项目不接受联合体。
五、投标报名:
1.凡有意参加投标者，请于2018年11月15日至2018年11月22日（北京时间），登录“河南省公共资源交易中心（http://www.hnggzy.com）”网上，凭领取的企业身份认证锁（CA密钥）进行网上投标报名。
2.标书售价：人民币300元/本，售后不退。
六、招标文件的获取
1.投标人（供应商）应首先完成办理CA数字证书及电子签章（具体办理事宜请查询河南省公共资源交易中心网站-办事指南-《公共资源项目CA办理流程》），办理CA数字证书及电子签章后，方可办理诚信库入库登记（具体办理事宜请查询河南省公共资源交易中心网站-办事指南-《河南省公共资源电子交易平台诚信库入库登记指南（工程建设、政府采购》）。
2.投标报名及招标文件下载时间为2018年11月15日至2018年11月22日（北京时间），投标人未按规定在网上下载招标文件的，其投标将被拒绝。
3.获取招标文件后，投标人请到河南省公共资源交易中心网站—公共服务—下载专区栏目下载最新版本的投标文件制作工具安装包，并使用安装后的最新版本投标文件制作工具制作电子投标文件。 
七、投标文件的递交
1.投标人需要递交电子投标文件
2.投标文件递交的截止时间： 2018年12月7日9:00时（北京时间）。
3.投标文件递交地点：河南省公共资源交易中心（郑州市农业路东41号投资大厦A座）第4开标室。（加密电子投标文件须在河南省公共资源交易中心交易系统中加密上传；未加密的电子投标文件须在投标截止时间前一同递交）。 
4.加密电子投标文件逾期上传、未加密的电子投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的，采购人不予受理。
八、开标有关信息：
1.开标时间：2018年12月7日9:00时（北京时间）
2.开标地点：河南省公共资源交易中心（郑州市农业路东41号投资大厦A座）第4开标室。
3.其他有关事项：开标时投标人应派代表参加
九 、公告发布媒体及公告期限：
本公告同时在《河南省政府采购网》、《河南省公共资源交易中心网》、《河南招标采购网》发布。
十、联系方式
1.采购人：商丘师范学院
地  址：商丘市平原路55号
联系人：李先生
联系电话：0370-3057682

2.代理机构：河南招标采购服务有限公司
地址：郑州市纬四路13号（花园路与纬四路交叉口东50米路北）
项目联系人： 王先生
电    话：0371-65900691  
河南招标采购服务有限公司

2018年11月14日
第二章 招标资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。此投标资料表带“ *”的为投标人必须满足的商务条件，如不满足，将导致无效投标或投标不予接受。
	条款号
	                      内      容

	说          明

	1
	采购人名称：商丘师范学院
地址：河南省商丘市平原中路55号
联系人： 李先生
联系电话：0370-3057682

	2
	项目名称：商丘师范学院文化路校区环网柜建设项目

	3
	采购编号：豫财招标采购-2018-1084-CZ

	4
	项目概况：商丘师范学院文化路校区环网柜建设项目
本次采购项目共分1个标段： 
标段一招标控制价：516万元
（本招标文件为标段一：设备采购部分）

	5
	招标代理机构名称：河南招标采购服务有限公司

负责本项目联系人：王宁

电  话：0371-65900691

地    址：郑州市纬四路13号

	*6
	合格投标人：

符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》等法律法规和招标文件要求的合格供应商。

（1）如果为单一产品采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价得分最高的获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
（2）非单一产品采购项目，将在招标文件第九章“货物需求一览表及技术要求”中载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按（1）“单一产品采购项目”规定处理。

	7
	信用记录：

根据财库【2016】125号文的要求，在“信用中国”网站查询供应商“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”，在“中国政府采购”网站查询供应商“政府采购严重违法失信行为记录名单”；如果投标供应商存在不良信用记录的，其投标文件将被作为无效处理。

查询及记录方式：采购人保有对投标人提供的查询结果进行复查的权力，并将复查结果网页打印、签字并存档。如果采购人对查询结果进行复查，供应商不良信用记录以采购人查询结果为准，采购人查询之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据，供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料将不作为评审依据。

	8
	投标语言：中文，投标人提供的外文资料应附有相应中文译本

	投  标  报  价  和  货  币

	9
	(1)投标报价为：项目完成价。

（本项目招标控制价为标段一：人民币516万元，超过本控制价的投标报价，按无效投标处理）

(2)相关费用：投标报价应包含但不限于投标人中标后为完成采购文件规定的全部工作而发生的设计、制造、采购、运保、质量检测费以及伴随的其它服务费等的全部成本、保险、税金及利润、中标服务费，并考虑了应承担的风险及相关费用。质保期内所需的备件/备品应包含在投标报价中。

中标服务费：

中标人签订合同后5日内，按照预算金额的百分之壹点伍向招标代理机构支付中标服务。

	10
	投标货币：人民币

	投标文件的编制和递交

	11
	资格证明文件（投标文件电子版中必须附以下资料扫描件或复印件的扫描件）：

*1.营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证扫描件。（或者三证合一或五证合一）；

*2.法人代表授权委托书（附法人身份证复印件及授权投标代表身份证）；

*3.投标人提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法、违纪行为书面声明；
*4.反商业贿赂承诺书；

*5.投标人提供财务状况报告【近三年（2015、2016、2017）完整的经会计师事务所审计的财务审计报告】；
*6.提供2018年1月1日以来连续三个月纳税证明材料和社会保障资金缴纳证明资料。

【以上6项要求中，如有投标人成立时限不足要求时限的，由投标人根据自身成立时间提供证明资料包括银行资信证明】。
*7.在 “信用中国”网站中查询“失信被执行人”和 “重大税收违法案件当事人名单”（http://www.creditchina.gov.cn/），以及在“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）中查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”共3项的查询结果网页扫描件。
*8、政府强制采购和优先采购的节能产品。

如果所投产品是财政部、国家发展改革委最新节能清单的政府强制采购和优先采购的节能产品的，须提供以下材料： 

（1）政府强制采购节能清单文件首页、产品清单所在页等证明材料，否则视为非实质性响应招标文件要求。

（2）政府优先采购节能清单文件首页、产品清单所在页等证明材料。

*9.列入国家强制3C认证目录的，投标文件中附3C认证复印件加盖公章。
*10.核心设备（本次采购中所涉及的各型号变压器、高压开关柜、高压开关）需提供型式试验报告原件，标书内须有加盖公章的复印件。

11.其他资格证明文件参见附件格式要求。

	12
	1．所投货物均应提供配置（组成）明细表并且配置（组成）明细表中的所有部分必须是唯一的，不得有选择性配置，所提供配置必须是正规厂家生产的原装正品。如果对投标货物的标准配置或配件有更换或调整的，必须提供原生产家的变更和调整确认材料，提供的货物配制应单独列出其技术性能、标准、品牌、生产厂家、原产地及享受何种保修服务。

2．投标人所使用的材料符合最新国家标准及质量认证。

3．投标人必须提供所投标货物的详细技术规格、参数（按招标文件附件表格式要求填写技术规格、参数）。

	13
	货物验收后所需的备件 。

	*14
	投标保证金金额：本标段（标段一）预算金额的百分之贰
交付方式:银行电汇或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交

（电汇备注：豫财招标采购-2018-1084-CZ，投标保证金）
标段一：
收款单位（户名）:河南省公共资源交易中心

开户银行：中国工商银行股份有限公司郑州投资大厦支行
银行账号： 1702229138002975128 

	15
	投标保证金应于开标前提交至河南省公共资源交易中心，并在投标有效期截止日后(30)天内有效。

	*16
	投标有效期：60日历天

	17
	投标人必须在投标截止时间前提供：

（1）加密的电子投标文件壹份（*.hntf 格式，在会员系统指定位置上传）；

（2）未加密的电子投标文件U盘壹份（*.nhntf格式一份）；
注：投标人在制作电子投标文件时，“投标文件制作工具”左侧栏目“封面”、“投标函”、“开标一览表”制作完成后须加盖电子签章（包括企业电子签章和个人电子签章）；左侧栏目“投标正文”中的所有可编辑内容（包括投标文件封面、投标文件商务部分格式、投标文件技术部分格式）电子签章（包括企业电子签章和个人电子签章），并将所有不可编辑扫描内容（包括营业执照、资质证书等扫描件）电子签章（企业电子签章）。

	18
	投标书递交地点：河南省公共资源交易中心第4开标室
郑州市农业路东41号投资大厦A座

	19
	投标截止时间：2018年12月07日9:00时 (北京时间)

	20
	开 标 日 期：2018年12月07日9:00时(北京时间)

地   点：河南省公共资源交易中心第4开标室

郑州市农业路东41号投资大厦A座

	评      标

	21
	评标原则： 

1、按照“公正、公平”的原则对待所有投标人。

2、坚持招标文件的所有相关规定，公平评标。

	22
	评标方法：综合评分法。

评标委员会根据评标原则和评分细则对所有投标文件进行集中审核，对初步审查合格的投标进行以下各方面的综合评议。每个评委独立评分，取评委评分的算术平均值即为每个投标人的最终得分，评委评分可保留小数点后2位。 评标委员会将根据综合评分高低顺序，推荐3名作为中标候选人，由采购人依法确定中标人。
评标细则

以招标文件第二卷第八章评标方法及标准的相关规定的为准。

	*23
	交货完工时间：
供方在接到需方通知后60个日历天内将货物运送至需方指定地点

	*24
	付款条件的偏离：不接受

	25
	备选方案：不适用

	授  予  合  同


第三章 投标人须知

1. 说明

1. 适用范围

1.1    本招标文件仅适用于本次公开招标所述的货物及伴随服务。

2. 定义

2.1    政府采购监督管理部门：河南省财政厅政府采购监督管理处。

2.2    采购人:“招标资料表”中所述的、依法进行政府采购的国家机关、事业单位、

团体组织。

2.3 采购代理机构：取得政府采购招标代理资质，受采购人委托组织招标活动，在招标过程中负有相应责任的社会中介组织（以下简称代理机构）。

2.4 集中采购机构采购，是指集中采购机构代理目录及标准规定的政府集中采购目录中项目的采购活动。

2.5 投标人：指已按规定获取了该项目的招标文件，且已经提交或准备提交本次投标文件的制造商、投标人或服务商。

2.6 货物：指除了咨询服务以外的所有的物品、设备、装置和/或包括附件、备品备件、图纸、技术文件、用于运输和安装的包装、培训、维修和其他类似服务的供应。

2.7 业绩：指符合本招标文件规定且已供货（安装）完毕的合同及相关证明。

2.8 合格投标人

1） 注册于中华人民共和国境内，具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或者自然人均可投标；

2） 与采购人就本次招标的货物委托的咨询机构、交易中心、以及上述机构的附属机构没有行政或经济关联；

3） 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

4） 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

5） 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

6） 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

7） 法律、行政法规及招标文件规定的其他条件。

2.9 中标人：接到并接受中标通知，最终被授予合同的投标人。

2.10 投标文件：指投标人根据招标文件提交的所有文件。

3 投标费用

3.1 无论投标过程中的做法和结果如何,投标人应自行承担所有与参加投标有关的全部费用，采购人和集中采购机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

4 知识产权

4.1    投标人须保证采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，投标人须承担全部赔偿责任。

4.2 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，须在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人须提供开发接口和开发手册等技术文档。
5 联合体投标

5.1   除非本项目明确要求不接受联合体形式投标外，两个或两个以上投标人可以组 成一个联合体投标，以一个投标人的身份投标。

5.2   以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合。

5.3   联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方应当承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一并提交交易中心。由同一专业的单位组成的联合体，按照同一资质等级较低的单位确定资质等级。联合体各方签订联合体协议后，不得再以自己的名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

5.4   联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交询价保证金，以一方名义提交保证金的，对联合体各方均具有约束力。

5.5   以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6 投标签章

    电子投标文件的签章：投标人通过河南省公共资源交易中心受理大厅CA密 钥窗口办理电子认证，且招标文件中明确要求投标文件（*.hntf格式或*.nhntf格式）须加盖电子签章的，投标人必须加盖投标人电子签章。

7 会员信息库

7.1   河南省公共资源交易中心面向全国征集注册投标人会员。

7.2   入库资料的真实性、有效性、完整性、准确性、合法性及清晰度由投标人负责、    河南省公共资源交易中心只负责对投标人所提供的入库资料原件与上传扫描件进行比对；本项目所需会员库资料有效性由本项目评标委员会负责审核。为确保投标文件通过评审，投标人应及时对入库资料进行补充、更新。如因前款原因未通过本项目评标委员会评审，由投标人承担全部责任。

7.3   网上会员库中文字资料与扫描件资料不一致时，以扫描件资料为准。

7.4   有关会员库的更多信息，请登录河南省公共资源交易中心网查询。

8  采购信息的发布

8.1  与本次采购活动相关的信息，将在河南省政府采购指定网站上及时发布，包括中国河南政府采购网（http://www.ccgp-henan.gov.cn)和河南省政府采购网（http:/www.hngp.gov.cn/）河南省公共资源交易网（www.hnggzy.com）。

2. 招标文件

9    招标文件的构成

9.1   招标文件用以阐明本次招标的货物要求、招标投标程序和合同条件。

招标文件由下述部分组成：

第一卷

第1章 招标公告

第2章 招标资料表

第3章 投标人须知

第4章 合同条款
第5章 合同（格式）
第6章 附件
第二卷

第7章 合同条款资料表

第8章 评标方法及标准

第9章 货物需求一览表及技术要求

9.2   投标人应仔细阅读招标文件中投标人须知、合同条款的所有事项、格式要求和技术规范，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，将承担其投标被拒绝或废标的风险。

9.3   照抄或复印招标文件技术及商务要求的、手写的、未按规定签署的投标文件将导致废标。

10 招标文件的澄清

10.1  投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，任何对招标文件认为有需要澄清的疑问的潜在投标人，均应在招标公告期限届满之日起七（7）个工作日内在交易平台上进行提问，要求采购人对招标文件予以澄清。

10.2  招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间前在交易平台上公布给投标人，但不指明澄清问题的来源。

10.3  投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内在交易平台上回复确认已收到该澄清。

10.4  因交易中心平台在开标前具有保密性，投标人在投标截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因投标人未及时查看而造成的后果自负。
11 招标文件的修改

11.1  在投标截止时间15天前，采购人可以修改招标文件。

11.2  采购人、集中采购机构/代理机构对已发出的招标文件进行的澄清、更正或更改，澄清、更正或更改的内容将作为招标文件的组成部分。集中采购机构将通过中国河南政府采购网（http://www.ccgp-henan.gov.cn)和河南省政府采购网（http:/www.hngp.gov.cn/）河南省公共资源交易网（www.hnggzy.com）网站“变更公告”和系统内部“答疑文件”告知投标人，对于各项目中已经成功报名并下载招标文件的投标人，系统将通过第三方短信群发方式提醒投标人进行查询。各投标人须重新下载最新的答疑文件，以此编制投标文件。

11.3  投标人注册时所留手机联系方式要保持畅通，因联系方式变更而未及时更新系统内联系方式的，将会造成收不到短信。此短信仅系友情提示，并不具有任何约束性和必要性，集中采购机构不承担投标人未收到短信而引起的一切后果和法律责任。
三．投标文件的编写

12 投标语言

  投标文件以及投标人所有与采购人及交易中心/代理机构就投标来往的函电均使用中文。投标人提供的外文资料应附有相应的中文译本，并以中文译本为准。

13 投标文件计量单位

  除在招标文件的技术文件中另有规定外，计量单位均使用公制计量单位。

14 投标文件的组成
投标文件须包括招标文件“第六章 附件”中所要求的内容。
15   投标人必须按各包分别编制各包的投标文件，并按各包分别提交相应的文件资料，拆包投标将视为漏项或非实质性响应予以废标。
16 投标格式

16.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整地制作投标文件，按招标文件提供的资格证明格式（见附件）提交招标文件要求的资格证明文件。

17 投标报价

17.1 投标人应以“包”为报价的基本单位。若整个需求分为若干包，则投标人可选择其中的部分或所有包报价。包内所有项目均应报价（免费赠送的除外），否则将导致投标无效。

17.2 投标人应按照招标文件提供的投标报价表格式如实填写各项货物及服务的单价、分项总价和总投标价。如果单价、分项总价和总投标价之间有差异，评标以单价为准。投标人必须无条件接受以其所报单价为基准的价格调整，否则其投标文件将被拒绝。

17.3 投标总报价应是采购人指定地点交货的包括交货前发生的各种税费、运费及保险费、运杂费、二次搬运、安装就位、并柜、高低铜排及安装以及伴随的其它服务费总报价。总报价包括但不局限于以下内容： 货物和附属装置、保险、备品备件和专用工具、供方技术服务（安装、调试、运行）报价、采购人派员参加技术联络和工厂监造、检验、技术培训费用、运保费、各类税费及验收检测费、包装、加工及加工损耗、安装及安装损耗、调试、检测、验收、商丘供电公司验收、电表安装、垃圾清运和支付后约定期限内免费维保等工作所发生的一切应有费用，各项主要报价应准确填入投标报价表相应栏内。

17.4 投标人根据上述规定所作分项报价的目的只是为了评标时对投标文件进行比较的方便，但并不限制采购人订立合同的权力。

17.5 投标报价应完全包括招标文件规定的货物和服务范围，不得任意分割或合并所规定的分项。

17.6 除非招标文件另有规定，每一包只允许有一个最终报价，任何有选择的报价或替代方案将导致投标无效。
17.7 投标人不得以任何理由在开标后对投标报价予以修改，报价在投标有效期内是固定的，不因任何原因而改变。任何包含价格调整要求和条件的投标，将被视为非实质性响应投标而予以拒绝。

18 投标货币

18.1 除非另有规定，投标人提供的所有货物和服务用人民币报价。

18.2 投标人提供从中华人民共和国境外取得的货物和服务应同时提供相应的CIF/CIP美元价格，该价格在任何情况下都不对约定投标货币产生影响。
19 投标人资格的证明文件

19.1 按第六章附件规定的格式提交相应的资格证明文件，作为投标文件的一部分，以证明其有资格进行投标和有能力履行合同。

19.2 从中华人民共和国境外取得的货物，除招标文件另有规定外，必须有货物制造商或其指定代理出具响应本次招标的投标货物的正式授权书。

19.3 投标人具有履行合同所需的财务、技术和生产能力的证明文件。

19.4 投标人有能力履行招标文件中规定的保养、修理、供应备件和培训等其它技术服务的义务的证明文件。

19.5 投标人满足招标文件规定的业绩要求的证明文件。

20 证明投标货物符合招标文件技术要求的文件

20.1 投标人应提交证明其拟供货物和服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

20.2 在产品规格一览表中应说明货物的品牌型号、规格参数、制造商及原产地等，交货时出具原产地证明及合格出厂证明。

20.3 招标文件中为简述货物品质、基本性能而标示的品牌或型号仅供投标人选择货物在质量、水平上的比照参考，不具有限制性。投标人可提供品质相同或优于同类产品的货物。

20.4  证明文件可以是文字资料、图纸、彩页和数据，并应提供：

20.4.1 货物主要技术指标和性能的详细描述；

20.4.2 保证货物正常和连续使用期间所需的所有备件和专用工具的详细清单，包括其价格和供货来源资料；

20.4.3 投标人应对招标文件技术要求逐条应答，并标明与招标文件条文的偏差和例外。对招标文件有具体规格、参数的指标，投标人必须提供其所投货物的具体数值。

21 投标保证金

21.1 投标前，投标人应按“招标资料表”中规定的数额向河南省公共资源交易中心提交投标保证金，作为投标的一部分。投标保证金应在投标截止时间前足额到达指定账户。

21.2 投标保证金是为了保护采购人避免因投标人的行为带来的损失。采购人因投标人的行为受到损害时，可根据第21.6条的规定没收投标人的投标保证金。

21.3 投标保证金应以人民币计，并可采取银行电汇等非现金形式在投标截止前按采购编号、按包分别提交至河南省公共资源交易中心指定账户。
21.4 未按规定提交投标保证金的投标，将被视为非实质性响应投标予以拒绝。

21.5 交易中心自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标投标人的投标保证金；中标人按规定向代理机构缴纳中标服务费后，自政府采购合同签订之日起5个工作日内，退还中标人的投标保证金。

21.6 下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

(1) 投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；
(2) 在投标文件中有意提供虚假材料；

(3) 中标人拒绝在中标通知书规定的时间内签订合同；

(4) 中标人未能在招标文件规定提交履约保证金。

22 投标有效期

22.1 投标文件应自投标规定的开标日起，在“招标资料表”规定的时间内保持有效。投标有效期不足的将被视为非响应投标而予以拒绝。

22.2 在特殊情况下，采购人和交易中心/代理机构可征求投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可以拒绝这种要求，其投标保证金不会被没收。同意延期的投标人将不会被要求也不允许修改其投标，但可要求其相应延长投标保证金的有效期。第21条有关退还和没收投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

23 投标文件的式样和文件签署

23.1 投标文件如不一致时，按下顺序确定其投标文件效力:

（1）加密的电子投标文件；

（2）未加密电子投标文件（U盘）；

23.2 投标人须在投标文件递交截止时间前制作并提交投标文件。

（1）加密的电子投标文件（*.hntf 格式）,应在投标文件截止时间前通过“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）”电子交易平台内上传；

（2）未加密的电子投标文件（*.nhntf格式）1份（U盘介质），密封提交；

23.3  加密的电子投标文件为“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）” 网站提供的“投标文件制作工具”软件制作生成的加密版投标文件。未加密的电子投标文件应与加密的电子投标文件为同时生成的版本。

23.4  投标人在制作电子投标文件时，“投标文件制作工具”左侧栏目“封面”、“投标函”、“开标一览表”制作完成后须加盖电子签章（包括企业电子签章和个人电子签章）；左侧栏目“投标正文”中的所有可编辑内容（包括投标文件封面、投标文件商务部分格式、投标文件技术部分格式）电子签章（包括企业电子签章和个人电子签章），并将所有不可编辑扫描内容（包括营业执照、资质证书等扫描件）电子签章（企业电子签章）。

23.5  投标文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在投标文件内，严格按照本项目招标文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在投标文件被拒绝的风险。投标函及投标报价一览表，须严格按照格式编辑，并作为电子开评标系统上传的依据。
23.6  投标文件以外的任何资料采购人和集中采购机构将拒收。

23.7  投标人编辑电子投标文件时，根据招标文件要求用法人CA密钥和企业CA密钥进行签章制作；最后一步生成电子投标文件（*.hntf格式和*.nhntf格式）时，只能用本单位的企业CA密钥。
23.8 电报、电传和传真投标文件一律不接受。

4． 投标文件的递交

24 投标文件的密封和标记

24.1 电子投标文件的密封和标记：

投标人应将未加密的电子投标文件U盘密封装在单独的信袋中，并在信袋上标明“投标人名称、采购编号及包号、电子投标文件”字样。封套的封口处加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

24.2未按要求密封和标记的投标文件，采购人/代理机构及集中采购机构不予受理。

25 投标文件的递交

25.1投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件（*.hntf）到会员系统的指定位置。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认。请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。

25.2投标人因交易中心投标系统问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与河南省公共资源交易中心联系。

25.3现场递交电子投标文件U盘壹份，应在投标截止时间前递交到规定地点。

26投标截止期

26.1 投标人应在不迟于“招标资料表”中规定的截止日期和时间将投标文件按照“招标资料表”中载明的地址递交至交易中心。

26.2 采购人和交易中心/代理机构可以按第11条规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止期限。

27迟交的投标文件
交易中心将拒绝并退回在规定的投标截止期后收到的任何投标文件。
28投标文件的修改和撤回

28.1 投标人在递交投标文件后，在投标截止时间之前可以修改或撤回其投标文件，但投标人必须在投标截止时间之前。在投标截止时间后，投标人不得再要求修改或撤回其投标文件。

28.2 从投标截止期至投标人在投标文件中载明的投标有效期满期间，投标人不得撤 回其投标，否则其投标保证金将按照规定被没收。

5． 开标与评标

29 开标

29.1  集中采购机构/代理机构将在“招标资料表”规定的时间和地点组织公开开标。投标人授权代表应携带法人授权书、身份证明、CA密钥、未加密的电子投标文件（用信封密封）等参加并签到。

29.2 开标前，集中采购机构/代理机构将会同相关人员进行验标（检查网上招标系统正常与否，检查未加密的电子投标文件密封情况），确认无误后开标。开标时，各投标人应在规定时间内对本单位的加密投标文件现场解密，项目负责人在监督员监督下解密所有投标文件。

29.3 投标人须在规定的时间内完成加密投标文件现场解密。如由于投标人的自身原因，在规定时间内解密不成功的，作无效投标处理。

29.4 未加密的电子投标文件仅仅作为网上提交的加密的电子投标文件在特殊情况下才启用的备份资料。正常情况下，未提交网上加密电子投标文件的，投标无效。

29.5 开标时没有提交未加密的电子投标文件，视同放弃使用未加密的电子投标文件投标。

29.6 投标人报名成功后，如未在招标文件规定的投标文件递交截止时间前成功上传或误传加密的投标文件，而导致的解密失败,将被拒绝。

29.7 开标前，集中采购机构/代理机构将会同相关人员进行验标（检查电子投标文件密封情况），确认无误后开标。

29.8 开标时，集中采购机构/代理机构将公布投标人名称、投标报价，以及集中采购机构认为合适的其它详细内容。

30 评标委员会
30.1评标工作由评标委员会负责对所有资格性审查合格的投标人的投标文件进行评审，采用综合评分 法，并依评标总得分由高到低的顺序推荐出3名中标候选人。
30.2 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为五人以上单数。其中，评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购数额在1000万元以上、技术复杂的项目，评标委员会成员人数应当为7人以上单数。按豫财购[2002]27号文由河南省政府采购专家库中随机抽取。

30.3 招标采购单位就招标文件征询过意见的专家，不得再作为评标专家参加评标。

31 投标文件的澄清

31.1为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权向投标人质疑，请投标人澄清其投标内容。投标人有责任按照交易中心通知的时间、地点、方式由投标人或其授权代表进行答疑和澄清。

31.2 重要澄清的答复应是书面的，并由投标人法定代表人或其委托代理人签字。

31.3 投标人的澄清文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清的部分。

31.4 投标文件的澄清不得对投标内容进行实质性修改。

32  评标

32.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。

32.2 评标委员会将审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求，审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、投标人是否提交了投标保证金、有无计算上的错误等。

32.3 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本办法第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

32.4 允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致或不规则的地方。

32.5 在对投标文件进行详细评估之前，评标委员会将确定每一投标是否对招标文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离和保留。重大偏离和保留是指对招标文件规定的范围、质量和性能产生重大或不可接受的偏差，或限制了交易中心、采购人的权力和投标人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

32.6 评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身内容而不靠外部证据。

32.7 实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝，投标人不得通过修正或撤消不符之处而使其投标成为实质上响应投标。

32.8 评标中有下列情形之一的，其投标将会被拒绝：

(1) 投标人未提交投标保证金或投标保证金形式不符合招标文件要求的；

(2) 资格证明文件不全，或不满足招标文件规定的投标人资格要求的；

(3) 投标人未按招标文件要求格式电子签章的；

(4) 投标有效期不足的；

(5) 投标文件中载明的标准和方法等不符合招标文件的要求；

(6) 投标文件附有采购人不能接受的条件；

(7) 投标报价超出采购预算或最高限价的；

(8) 不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

33 投标的评价

33.1评标委员会只对已判定为实质性响应的投标文件进行评价和比较。

33.2 计算评标总价时，以货物到达采购人指定的目的地交货价为标准，其中已包含各种税费、运费及保险费、运杂费、以及伴随的其它服务费。

33.3 评标委员会在评标时，除根据第17条的规定考虑投标人的报价外，还将考虑量化以下因素：

(1) 投标文件申明的工期/交货期；

(2) 与合同条款规定的付款条件的偏差；

(3) 所投货物零部件、备品备件和服务的费用；

(4) 采购人取得投标设备的备件和售后服务的可能性和便捷性；

(5) 投标设备在使用周期内预计的运营费和维护费；

(6) 投标设备的性能和效率；

(7) “招标资料表”和技术规格中规定的其它评标因素。

33.4 根据 “招标资料表”中列出评标因素，规定量化方法，并以此作为计算评标价或综合评分的依据。

34 评标价的确定

34.1  对于投标人为监狱企业、残疾人福利性单位、小型和微型企业及其投标产品为小型和微型企业生产的，将以扣除优惠比率后的报价参与价格评议，但不作为中标价和合同签约价。中标价和合同签约价仍以其投标文件中的一次报价为准。

34.2 监狱企业、残疾人福利性单位、小型和微型企业产品价格给予扣除标准：

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)的规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的报价参与评审。对于中型企业产品的价格不予扣除。投标人须提供由企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的中小企业认定证书和中小企业声明函，否则不予认可。（小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。）

根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，监狱企业视同小型、微型企业。

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

34.3 按照评标方法和标准产生的评标价仅限于评标的比较，对中标价没有任何影响。

35 保密及其它注意事项

35.1 评标是招标工作的重要环节，评标工作在评标委员会内独立进行。

评标委员会将遵照规定的评标方法，公正、平等地对待所有投标人。

35.2 在开标、评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。否则其投标可能被拒绝。

35.3 为保证评标的公正性，开标后直至授予投标人合同，评委不得与投标人私下交换意见。

35.4 在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得擅自将评标情况扩散出评标人员之外。

35.5 评标结束后，概不退还投标文件。

六 授予合同

36  合同授予标准

采购人将把合同授予被确定为实质上响应招标文件要求并有履行合同能力的评标综合得分最高的投标人。

37  授标时更改采购货物数量的权力

     集中采购机构/代理机构和采购人在授予合同时有权在“招标资料表”规定的范围内，对“货物需求一览表”中规定的设备和服务的数量予以增加或减少，但不得对货物、单价或其它的条款和条件做任何改变。

38 评标结果的公告

38.1 采购人或者采购代理机构应当自中标、成交供应商确定之日起2个工作日内，发出中标、成交通知书，并在中国河南政府采购网（www.ccgp-henan.gov.cn)、河南省政府采购网（www.hngp.gov.cn）和河南省公共资源交易网（www.hnggzy.com）上公告中标、成交结果。公示期为一个工作日。

38.2 投标人若对评标结果有疑问，有权按照相关文件规定的程序进行投诉和质疑，但须对投诉和质疑内容的真实性承担责任。

39 接受和拒绝任何或所有投标的权利

    如出现重大变故，采购任务取消情况，交易中心/代理机构和采购人保留因此原因在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标、以及宣布招标无效或拒绝所有投标的权力，对受影响的投标人不承担任何责任。

40 中标通知书

40.1 在规定的投标有效期内，采购人向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

40.2 交易中心对未中标的投标人不做未中标原因的解释。

40.3 中标通知书将作为进行合同谈判和签订合同的依据。

41 签订合同

41.1 中标人应按中标通知书指定的时间、地点，与采购人进行合同谈判。

41.2 招标文件、中标人的投标文件和澄清文件等，均应作为签约的合同文本的基础。

41.3 如采购人对中标人拒签合同， 依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》规定的相关法律责任来追究，并承担相应的违约责任。
42  如中标人不按第41.2条约定谈签合同，交易中心和采购人将报请取消其中标决定，并没收其投标保证金。
43 履约保证金

在合同签订前中标人应采用招标文件中规定的履约保证金数量、形式向采购人提交履约保证金。
44 其他

如果中标人未按上述第41条规定执行，在此情况下，交易中心和采购人可将该标授予下一个评标得分较高的投标人，或重新招标。

第四章 合同条款

1. 适用性

本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。

2. 定义

本文件和附件中所用下列名词的含义在此予以确定。

1） “需方”是指“合同条款资料表”中指明的采购需要货物和服务的单位，包括该法人的法定代表人、法人的继任方和法人的受让方。

2） “供方”是指提供本合同项下货物和服务的公司或其他实体，包括该法人的法定代表人、法人的继任方和法人的受让方。

3） “付款人”是指在本合同项下向供方支付合同货物资金款的票据抬头单位或部门。

4） “合同”是指供需双方签署的、合同格式中载明的供需双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件中提到的构成合同的所有文件。

5） “合同价格”是指根据本合同规定供方在正确地完全履行合同义务后需方应支付给供方的价款。合同价格在合同有效期内为固定价格。

6） “货物”系指供方按合同要求，须向需方提供的所有设备、材料、机械、仪表、备品备件、工具、手册及其他技术资料和/或其他材料。

7） “服务”是指根据本合同规定由供方提供的与本合同货物有关的辅助服务，包括运输、保险以及其它伴随服务，如安装、调试、验收、试验、运行、检修时相应的技术指导、技术配合、技术培训和合同中规定供方应承担的其它义务。

8） “技术资料”是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、安装、调试、验收、性能验收试验和技术指导及合格证、产品质量证明书等文件(包括图纸、各种文字说明、标准、各种软件)，和用于合同项目正确运行和维护的文件。

9）  “监造”是指在合同设备的制造过程中，由需方委托有资质的监造单位派出代表对供方提供的合同设备的关键部位进行质量监督，实行文件见证和现场见证。此种质量监造不解除供方对合同设备质量所负的责任。

10） “初步验收”是指当性能验收试验的结果表明已达到了合同附件1规定的保证值后，需方对每台合同货物的验收。

11） “最终验收”是指由法定的检验部门或需方对的合同货物保证期满后的验收。

12） “备品备件”是指根据本合同提供的合同货物备用部件，包括随机备品备件和足够按“合同条款资料表”中要求保证所提供设备正常运行使用的备品备件。

13） “试运行”是指单机、整机或各系统和/或设备在调试和项目试运行阶段进行的运行。

14） “书面文件”是指任何手稿、打字或印刷的有签字和/或印章及日期的文件。

15） “分包商”或“分供货商”是指由供方将合同供货范围内任何部分的供货分包给其他的法人及该法人的继任方和该法人允许的受让方。

16） “最后一批交货”是指该批货物交付后，使得合同设备的已交付的货物总价值达到合同设备价格98％以上，并且余下未交的货物不影响合同货物的安装、调试和性能验收试验。

17） “设备缺陷”是指供方因设计、制造错误或疏忽所引起的本合同设备（包括部件、原材料、铸锻件、原器件等）达不到本合同规定的性能、质量标准要求的情形。

18） “运杂费”是指合同货物从供方始发站（车上）/码头（船上）到需方指定地点所发生的公路、水路、铁路、航空运费，保险费及运输过程中发生的各种费用。

19） “合同条款”是指本合同条款。

20） “项目现场”是指本合同项下货物的安装、运行的现场，其名称在合同条款资料表中指明。

21） “日、月、年”是指公历的日、月、年；“天”是指24小时；“周”是指7天。

3. 原产地

3．1 本合同项下所提供的货物及服务均应来自于中华人民共和国或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区(以下简称“合格来源国”)。

3．2 本款所述的“原产地”是指货物开采、生长或生产或提供有关服务的来源地。所述的“货物”是指通过制造、加工或用重要的和主要元部件装配而成的，其基本特性、功能或效用应是商业上公认的与元部件有着实质性区别的产品。

3．3 货物和服务的原产地有别于供方的法定注册地或国籍。

4. 标准

4．1 本合同项下交付的货物应符合技术规格所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

4．2 除非技术规格中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

5. 使用合同文件和资料

5．1 没有需方事先书面同意，供方不得将由需方或代表需方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同必须的范围。

5．2 没有需方事先书面同意，除了履行本合同之外，供方不应使用合同条款第5.1条所列举的任何文件和资料。

5．3 除了合同本身以外，合同条款第5.1条所列举的任何文件是需方的财产。如果需方有要求，供方在完成合同后应将这些文件及全部复制件还给需方。

6. 专利权
供方应保证，需方在使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。

7. 履约保证金

7．1 供方应在合同签订前向采购人缴纳合同总价的10%作为履约保证金，在工程验收合格并正式送电运行30个日历天后，无息退还。

7．2 履约保证金用于补偿需方因供方不能完成其合同义务而蒙受的损失。

7．3 履约保证金应采用本合同货币。
8. 检验和测试

8．1 需方或其代表应有权检验和／或测试货物，以确认货物是否符合合同规格的要求。“合同条款资料表”中和货物技术规格将说明需方要求进行的检验和测试，以及在何处进行这些检验和测试。需方将及时以书面形式把进行检验和／或需方测试代表的身份通知供方。

8．2 检验和测试可以在供方或其分包人的驻地、交货地点和／或货物的最终目的地进行。如果在供方或其分包人的驻地进行，检测人员应能得到全部合理的设施和协助。

8．3 如果任何被检验或测试的货物不能满足规格的要求，需方可以拒绝接受该货物，供方应更换被拒绝的货物，或者在需方认同下免费进行必要的修改以满足规格的要求。

8．4 需方在货物到达目的港和／或现场后对货物进行检验、测试及必要时拒绝接受货物的权力将不会因为货物在从来源地（国）启运前通过了需方或其代表的检验、测试和认可而受到限制或放弃。

8．5 在交货前，供方应让制造商对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的检验证书，检验证书是付款时提交文件的一个组成部分，但不能作为有关质量、规格、性能、数量或重量的最终检验。制造商检验的结果和细节应附在质量检验证书后面。

8．6 货物抵达目的港和／或现场后，由需方或政府管理机构指定检验部门（第三方）对货物的质量、规格、数量和重量进行检验，如果发现规格、数量或两者有与合同规定不一致的地方，需方有权在货物到达现场后九十(90)天内向供方提出索赔。

8．7 如果在合同条款第l 8条规定的保证期内，发现货物的质量或规格与合同要求不符，或货物被证实有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，需方有权随时向供方提出索赔。

8．8 所有上述的检验和测试不论在何处发生，一切费用均由供方承担。对第三方参与的检验所发生的费用，从合同总额中扣除并由政府采购专户直接支付检验部门。检验和测试的相关内容和要求见“合同条款资料表”。

8．9 合同条款第8条的规定不能免除供方在本合同项下的保证义务或其他义务。

9. 包装 

    供方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及海运、水运和陆地的长途运输。供方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

10. 装运标记

10．1 供方应在每一包装箱相邻的四面用不可擦除的油漆和明显的约定的字样做出以下标记：

1) 收货人

2) 合同号

3) 发货标记(唛头)

4) 收货人编号

5) 目的地（港）

6) 货物名称、品目号和箱号

7) 毛重／净重(用kg表示)

8) 尺寸(长×宽×高用cm表示)

10．2 如果单件包装箱的重量在2吨或2吨以上，供方应在包装箱两侧用文字和国际贸易通用的运输标记（适用进口货物）标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求，供方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“此端朝上，请勿倒置”、“保持干燥”等字样和其他国际贸易中使用的适当标记（适用进口货物）。

11. 装运条件

11．1 合同货物的：

1) 运输条件和保险、运费支付；

2) 交货日期认定；

3) 目的港／项目现场；

按“合同条款资料表”中规定。

11．2 供方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则，需方对由此产生的一切费用和后果不承担责任。

12. 装运通知

12．1 供方应在预计的装运日期之前，即海运前三十(30)天或铁路／公路／水运前二十一(21)天或空运前七(7)天以电报或电传或传真形式将货物合同号、名称、数量、箱数、总毛重、总体积(用m3表示)和在装运地备妥待运日期通知需方，同时，供方把详细的货物清单一式三(3)份，包括货物合同号、名称、规格、数量、总体积(用m3表示)、每箱尺寸(长×宽×高)、单价、总金额、启运地（或口岸）、备妥待运日期和货物在储存中的特殊要求和注意事项等寄给需方。

12．2 供方应在货物装运完成后二十四(24)小时之内以电报或电传或传真形式将货物合同号、名称、数量、毛重、体积(用m3表示)、发票金额、运输工具名称及启运日期通知需方。如果每个包装箱的重量超过20吨(t)或体积达到或超过长12米(m)、宽2.7米(m)和高3米(m)，供方应将每个包装箱的重量和体积通知需方，易燃品或危险品的细节还应另行注明。

12．3 如果是因为供方延误不能将上述内容通知需方，使需方不能及时做好有关准备或办理相关手续，由此而造成的全部损失应由供方负责。

           此条款的适用对象见“合同条款资料表”。

13. 交货和单据

13．1 供方应按照“货物需求一览表”规定的条件交货。供方应提供的装运细节和／或要求见合同条款第9、10、11、12条规定。

13．2 为合同支付的需要，供方还应根据本合同条款第20条的规定，向需方寄交或通过供方银行转交该条款规定的相关“支付单据”。

14. 保险

14．1 供方在本合同下提供的货物应对其在制造、购置、运输、存放及交货过程中的丢失或损坏按本条款规定的方式，进行全面保险。

14．2 根据需方在“招标资料表”中要求的报价条件交货，如由供方负责办理、支付货物保险，供方应用一种可以自由兑换的货币办理以发票金额百分之一百一十(110％)投保的一切险和战争险，并以需方为受益人。

15. 运输

15．1 根据需方在“招标资料表”中要求的报价条件交货，供方应负责办理相应的运输、仓储、保管等事项，相关费用包括在合同价中。

15．2 如果合同中有进口货物，供方所选择承运人事先应获需方同意或使用需方指定的承运人。

16. 伴随服务

16．1 供方可能被要求提供下列服务中的任一项或所有服务，包括“合同条款资料表”与技术规格规定的附加服务(如果有的话)：

1) 实施或监督所供货物的现场组装和／或试运行；

2) 提供货物组装和／或维修所需的工具；

3) 为所供货物的每一适当的单台设备提供详细的操作和维护手册；

4) 在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行或监督或维护或修理，但前提条件是该服务并不能免除供方在合同保证期内所承担的义务；

5) 在供方厂家和／或在项目现场就所供货物的组装、试运行、运行、维护和／或修理对需方人员进行培训。

16．2 供方应提供“合同条款资料表”／技术规格中规定的所有服务。为履行要求的伴随服务的报价或双方商定的费用均应包括在合同价中。

17. 备件

17．1 供方可能被要求提供下列与备件有关的材料、通知和资料：

1) 需方从供方选购备件，但前提条件是该选择并不能免除供方在合同保证期内所承担的义务；

2) 在备件停止生产的情况下，供方应事先将要停止生产的计划通知需方，以便需方有足够的时间采购所需的备件；

3) 在备件停止生产后，如果需方要求，供方应免费向需方提供备件的蓝图、图纸和规格。

17．2 供方应按照“合同条款资料表”／技术规格中的规定提供所需的备件。

18. 保证

18.1
供方应保证合同下所供货物的全部组成是全新的、未使用过的一级正品，除非合同另有规定，货物应含有设计上和材料上的全部最新改进。供方还应保证，合同项下提供的全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷(由于按需方的要求设计或按需方的规格提供的材料所产生的缺陷除外)，或者没有因供方的行为或疏忽而产生的缺陷，这些缺陷项目是工作现场现行条件下正常使用可能产生的。

18.2
本保证应在合同货物最终验收后的一定期限内保持有效，或在最后一批合同货物到达目的地后的一定期限内保持有效(上述期限见“合同条款资料表”)，以先发生的为准。

18.3
需方应尽快以书面形式通知供方保证期内所发现的货物的缺陷。

18.4
供方收到通知后应在“合同条款资料表”规定的时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

l8.5
如果供方收到通知后在合同规定的时间内没有以合理的速度弥补缺陷，需方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由供方承担，需方根据合同规定对供方行使的其他权力不受影响。

19. 索赔

19．1 如果供方对货物的偏差负有责任，而需方在合同条款第18条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内提出了索赔，供方应按照需方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

1) 供方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给需方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为看管和保护退回货物所需的其它必要费用。

2) 根据货物的偏差情况、损坏程度以及需方所遭受损失的金额，经需供双方商定降低货物的价格。

3) 用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和／或设备来更换有缺陷的部分和／或修补缺陷部分，供方应承担一切费用和风险并负担需方蒙受的全部直接损失费用。同时，供方应按合同条款第l 8条规定，相应延长所更换货物的质量保证期。

19．2 如果在需方发出索赔通知后三十(30)天内，供方未作答复，上述索赔应视为已被供方接受。如供方未能在需方发出索赔通知后三十(30)天内或需方同意的延长期限内，按照需方同意的上述规定的任何一种方法解决索赔事宜，需方将从合同货款或从供方开具的履约保证金中扣回索赔金额。

20. 付款

本合同项下的付款方法和条件在“合同条款资料表”中规定。

21. 价格

供方在本合同项下提交货物和履行服务的价格在合同中给出。

22. 变更指令

22．1 根据合同条款第37条的规定，需方可以在任何时候书面向供方发出指令，在本合同的一般范围内变更下述一项或几项：

1) 本合同项下提供的货物是专为需方制造时，变更图纸、设计或规格；

2) 运输或包装的方法；

3) 交货地点；

4) 供方提供的服务。

22．2 如果上述变更使供方履行合同义务的费用或时间增加或减少，将对合同价或交货时间或两者进行公平的调整，同时相应修改合同。供方根据本条进行调整的要求必须在收到需方的变更指令后三十(30)天内提出。

23. 合同修改

除了合同条款第22条的情况，任何一方不应对合同条款进行任何变更或修改，除非双方协商同意并签订书面的合同修改书。

24. 转让

除特殊情况下并经需方事先书面同意外，供方所应履行的合同义务的任何一部分均不得向其他方转让。

25. 分包

25．1 由需方确认的分包货物，供方应书面通知需方其在本合同中所分包的全部分包合同，但此分包通知并不能解除供方履行本合同的责任和义务。

25．2 分包必须符合合同条款第3条的规定。

26. 供方履约延误

26．1 供方应按照“货物需求一览表”中需方规定的时间表交货和提供服务。

26．2 在履行合同过程中，如果供方及其分包人遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知需方。需方在收到供方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。延期应通过修改合同的方式由双方认可。

26．3 除了合同条款第29条的情况外，除非拖延是根据合同条款第26.2条的规定取得同意而不收取误期赔偿费之外，供方延误交货，将按合同条款第27条的规定被收取误期赔偿费。

27. 误期赔偿费

除合同条款第29条规定的情况外，如果供方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，需方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，从合同价中扣除误期赔偿费。每延误一周的赔偿费按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的百分之壹(1％)计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之伍(5％)。一旦达到误期赔偿最高限额，需方可考虑根据合同条款第28条的规定终止合同。

28. 违约终止合同

28．1 在需方对供方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，需方可向供方发出书面违约通知书，提出终止部分或全部合同：

1) 如果供方未能在合同规定的期限内或需方根据合同条款第26条的规定同意延长的期限内提供部分或全部货物；

2) 如果供方未能履行合同规定的其它任何项义务。

3) 如果需方认为供方在本合同的竞争和实施过程中有腐败和欺诈行为。其定义如下：

a. 腐败行为：是指提供、给予、接受或索取任何有价值的物品来影响需方在采购过程或合同实施过程中的行为。

b. 欺诈行为：是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报或隐瞒事实，提供不满足合同要求的货物，损害需方利益的行为。

28．2 如果需方根据上述第28.1条的规定，终止了全部或部分合同，需方可以依其认为适当的条件和方法购买与末交货物类似的货物或服务，供方应承担需方因购买类似货物或服务而产生的额外支出。但是，供方应继续执行合同中未终止的部分。

29. 不可抗力

29．1 签约双方任何一方由于不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指需供双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

29．2 受阻一方应在不可抗力事件发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于时间发生后十四(14)天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄结对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续一百二十天(120)天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

30. 因破产而终止合同

如果供方破产或无清偿能力，需方可在任何时候以书面形式通知供方，提出终止合同而不给供方补偿。该合同的终止将不损害或影响需方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

31. 因需方的便利而终止合同

31．1 需方可在任何时候出于自身的便利向供方发出书面通知全部或部分终止合同，终止通知应明确该终止合同是出于需方的便利，并明确合同终止的程度，以及终止的生效日期。

31．2 对供方在收到终止通知后二十(20)天内已完成并准备装运的货物，需方应按原合同价格和条款予以接收，对于剩下的货物，需方可：

1) 仅对部分货物按照原来的合同价格和条款予以接受；或

2) 取消对所剩货物的采购，并按双方商定的金额向供方支付部分完成的货物和服务以及供方以前已采购的材料和部件的费用。

32. 争端的解决

32．1 合同实施或与合同有关的一切争端应通过双方协商解决。如果协商开始后三十(30) 天还不能解决，争端应提请河南省政府采购管理机构按有关规则进行裁解或提交河南省商丘市梁园区人民法院按有关规则和程序仲裁。

32．2 仲裁机关裁决应为最终裁决，对双方均具有约束力。

32．3 仲裁费除仲裁机关另有裁决外均应由败诉方负担。

32．4 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其它部分应继续执行。

33. 合同语言

除非双方另行同意，本合同语言为汉语。双方交换的与合同有关的信函应用合同语言书写。

34. 适用法律

本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

35. 通知

35．1 本合同一方给对方的通知应用书面形式或电报、电传或传真送到“合同条款资料表”中规定的对方的地址。电报、电传或传真要经书面确认。

35．2 通知以送到日期或通知书的生效日期为生效日期，两者中以较晚的一个日期为准。

36. 税和关税

36．1 在本合同项下提供的货物及实施与本合同有关的伴随服务，则根据中华人民共和国现行税法对供方征收的与本合同有关的一切税费均应由供方负担。

36．2 对于进口货物在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均应由供方负担。

37. 合同生效及其他

37．1 本合同应在双方签字并经河南省财政厅政府采购监督管理处审核备案和需方收到供方提交的履约保证金后生效。

37．2 如果本合同中的非中华人民共和国境内生产的货物需要进出口许可证，应由供方负责办理，费用自理。

37．3 下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

1) 供货范围及分项价格表

2) 技术规格

3) 交货计划
4) 合同资料表中规定的其他附件

第五章  合同（格式）

需方：商丘师范学院

供方：
本合同于      年    月     日由需方和供方按下述条款签署。

在需方为获得变压器等货物和伴随服务，供方参加了该项目公开招标，并接受了供方以总金额                （以下简称“合同价”）的投标。双方以上述事实为基础，签订本合同。

本合同在此声明如下：

1.本合同中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同.

2.下述文件作为合同签订的基础，是构成本合同的主要组成部分,并与本合同一起阅读和解释:

1）本合同条款

2）本合同条款附件

3）设计图纸

4）中标通知书

5）招标文件

6）投标文件

合同条款

第一条：采购项目、数量

按需方所提供的图纸及清单执行

第二条 质量标准: 合格 
第三条 供方对质量负责的条件及期限： 2年 

第四条 本合同为固定总价合同，本合同价为包含设备的采购、包装、运输等以及到达采购人指定交货地点前发生的各种人工费、材料费、机械费、规费、税费、保险费、运杂费、二次搬运费、高低铜排等附件安装以及伴随的其它服务费等一切费用的总价。
第五条 采购项目的附（配）件、工具数量及供应办法： 供方无偿为每座变配电室（含箱变）、环网柜、高压总配电室各提供操作工具一套、及所需备品备件。 

第六条 提供采购项目的方式、地点、时间：供方在接到需方通知后60个日历天内将货物运送至需方指定地点。
第七条 运输方式及到达地和费用负担：汽运，费用及风险由供方承担。

第八条 检验标准、方法、地点及期限：关于验收程序的约定：本设备需经“国网河南省电力公司商丘市供电公司”验收。供方在申请发包人验收前，依据图纸所包含的内容通过“国网河南省电力公司商丘市供电公司”验收，并正式通电运行。验收所需时间包含在工期内，验收所需费用及技术支持由供方承担。
工程经“国网河南省电力公司商丘市供电公司”验收合格，并正式通电运行后，供方按有关规定及技术标准向发包人提供完整资料及验收报告。需方收到验收申请后组织相关部门验收，并在验收后给予认可或提出修改意见。供方须按要求进行修改，并承担相关费用。
第九条 采购项目的安装调试： 由供方按需方要求进行安装。 

第十条 付款结算方式、时间：
付款方式：所有设备按期运至需方指定位置，经需方初验合格后支付合同价的30%。经商丘市供电公司验收合格并正式送电后，付至合同价的80%，经需方验收合格并审计结算完成后付至结算价的95%，其余5%为质量保证金，质保期满后，如无质量问题，甲方无息支付。
第十一条 交货周期：供方在接到需方通知后60日历天完成生产，并送至需方指定位置，并安装（含各种连接及调试）就位。
第十二条 本合同签订前24小时内，供方向需方交纳合同金额的10％的履约保证金。在正式送电运行30日历天后无息退还。

第十三条 本合同解除的条件： 1、供方未按需方要求提供货物或所提供的货物达不到招标文件中所要求的技术标准且拒绝按相关技术标准进行更换。2、供方所提供的货物未能通过商丘市供电部门检验。
第十四条 合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，双方当事人协商解决；也可由有关部门调解；协商或调解不成的，可依法向商丘市梁园区人民法院起诉解决。

第十五条 本合同自  签订之日 起生效。

第十六条 其他约定事项：

1、供方需按标书及图纸要求提供货物。

2、供方所提供的所有货物及附件应为全新未使用过的产品。
3、本次采购的货物需在指定位置安装计量电表，所有费用由供方承担。

4、供方所提供的货物技术参数必须达到招标文件中的技术要求。如所提供的货物未达到技术要求，供方需在需方规定的时间内更换为达到需方招标文件中所规定的技术要求的货物，费用由供方承担。如供方拒绝更换，合同自动终止，由供方承担违约责任。履约证金不予退还。

5、本次所采购的货物需经商丘市供电公司检验。如供方所提供的货物未能通过商丘市供电公司检验。合同终止且供方需赔偿需方相关损失。
6、供方除需提供货物清单中的设备外，还需按图纸提供各高低柜铜排、现场二次线路安装调试、按商丘供电公司要求的试验、设备进场后的二次搬运吊装、需方按国家规范检测等所产生的费用及技术支持。
7、需方应在货物到场后负责现场协调工作，并指定货物安装位置。

8、需方应在供方提出验收申请后不超过6个工作日内组织验收工作。

9、需方应为供方货物的安装调试提供方便并负责现场协调工作。

10、本次采购的产品，整体保修期为2年。保修期开始日期为验收合格后正常投入运行日期。

11、质保期内，自接到用户报修后，2小时内响应，12小时内到达用户现场并解决问题，如不能及时解决问题要提供备机服务、直到原设备修复。

12、质保期内每年提供不少于两次的的现场保养、维护、检测。
13、货物全部进场后，需方如有疑问，有权随机抽取一台高压柜分解后按国家相应规范分别送至国家认可检测机构进行检测（检测机构由需方指定），将抽一台变压器现场吊芯验视。由此产生的所有费用由供方承担。
14.供方除提供需方所需设备外，还应承担设备到场后的二次吊装、搬运、安装费用及所有设备的内部元器件的安装、所有高低压铜排的连接、设备调试、设备验收等与设备相关的各项费用（既除电缆头的安装制作外的其它设备通电前的安装调试均需供方负责，费用由供方承担）。
15、本合同一式捌份。

16、供方应按国家相关规定做好安全防护措施，在货物运输及调试时如安全事故造成的人员、财产损失，责任由供方承担。

	需方法人或委托代理人：                      

需方（章）：


	供方法人或委托代理人：

供方（章）：

名称： 
地址： 
电话： 
账号：


：

签署日期：  年    月   日

第六章  附  件

            项目

投标文件

招标编号：豫财招标采购-2018-        

投标人（企业电子签章）：

法定代表人（签字或盖章）：

2018年  月

目   录

1.法定代表人授权书

2.投标函

3.资格证明文件

3.1 申明资格信

3.2制造厂商/贸易公司（代理）资格证明

3.3制造商厂家的授权书（如要求）

3.4近三年没有重大违法记录声明函（固定格式）

3.5投标人反商业贿赂承诺书（固定格式）

3.6纳税凭证及缴纳社保证明

3.7财务状况报告

3.8企业法人营业执照

3.9税务登记证

3.10组织机构代码证

（或提供3.8-3.10三证合一或五证合一）

3.11投标保证金交款凭证

3.12具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明文件；

3.13招标文件要求提供的其他资格证明文件或投标人认为有必要提供的其他证明文件

3.14履约保证金保函格式（仅供中标商参考）

4．投标报价表格

4.1开标一览表

4.2投标报价一览表

4.3备品/备件、专用工具和消耗品价格表

4.4货物分项报价一览表

4.5货物（产品）规格一览表

5．技术规格偏差表

6. 商务条款偏差表

7．售后服务计划

8．投标人及投标产品简介

9. 投标人及投标产品适用政府采购政策情况表

10.中小微企业声明函

11.残疾人福利性单位声明函

12.评标办法中所要求提供的相关材料

1. 法定代表人授权书

    本授权书声明：注册于（注册地址名称）的(投标人全名)的在下面签字的             (法定代表人姓名、职务)代表本公司授权（单位名称）的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就招标编号为 豫财招标采购-2018- （项目名称）的投标及合同执行，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

    本授权书于     年    月    日签字生效，特此声明。

投标人（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：

地址：

	法定代表人身份证复印件（正面）
	法定代表人身份证复印件（反面）


	法定代表人授权代表身份证（正面）
	法定代表人授权代表身份证（反面）


2. 投 标 函

致：    (采购人名称）   

我们收到了采购编号为  豫财招标采购-2018-    的    （项目名称）  采购文件，经详细研究，我们决定参加该项目的投标活动并按要求提交投标文件。我们郑重声明以下诸点并负法律责任:

(1) 愿按照采购文件中规定的条款和要求，提供完成采购文件规定的全部工作，投标总报价为（大写）         元人民币（RMB￥：         元），项目交货期为            。

(2) 如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的各项要求。

(3) 我们同意本招标文件中有关投标有效期的规定。如果中标，有效期延长至合同终止日止。

(4) 我们愿提供招标文件中要求的所有文件资料。

(5) 我们已经详细审核了全部招标文件，如有需要澄清的问题，我们同意按招标文件规定的时间向采购人提出。逾期不提，我公司同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

(6) 我们承诺，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务及任何附属机构均无关联，非采购人的附属机构。

(7) 我公司同意提供按照采购人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解采购人不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

(8) 我们愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

与本投标有关的正式通讯地址：

地  址：                             邮  编：

电  话：                             传  真：

投标人（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：

                                                                                日期：    年  月  日

3.资格证明文件

填写须知

1) 制造商作为投标人应填写和提交下述规定表格以及其他有关资料。贸易公司作为投标人应填写和提交下述规定的全部表格以及其他有关资料。

2) 所附格式中要求填写的全部问题和/或信息都必须填写。

3) 本资格声明的签字人应保证全部声明和填写的内容是真实的和正确的。

4) 评标将根据投标人提交的资料判断其履行合同的合格性及能力。

5) 投标人提交的材料将被保密，但并不退还。

6) 全部文件应按“投标资料表”规定的语言和份数提交。

3.1  申明资格信

致：（采购人名称）

响应（代理机构名称）  年  月  日发出的（采购编号）  招标文件，下述签字人愿意参加投标，提供招标文件中工程/货物需求一览表规定的（项目/货物名称） ，递交下述文件并保证所有陈述是正确的和真实的。

1. 提供（货物名称）的（制造商/指定代理名称）开立的授权书，正本一份，副本   份。写明我方有权代表制造厂的货物投标。（如招标文件要求提供）

2. 我方和制造商资格声明表正本一份，副本   份。

3. 签署人保证资格文件的陈述真实正确的证明。

投标人（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：

地址                             

电话 

邮编

3.2 制造厂商或贸易公司（代理）资格申明

一、基本情况

1) 投标人名称

2) 总部地址

联系电话、传真

3) 成立或/注册日期（提供其营业执照副本复印件）

4) 法人代表

5) 指定代理商姓名和地址（如有）

6) 投标人所属的集团/财团公司

7) 投标联系人

联络方式及电话：

二、财务状况

1) 固定资产

2) 流动资产

3) 长期负债

4) 流动负债

5) 资产净值

6) 有关开户银行的名称、地址

7) 最近三年每年的营业总额

	年份
	业务总额
	国内
	出口

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


8) 最新资产负债表：由会计事务所审核的最新年度的财务报表。

三、供应投标货物经验（业绩）

1) 最近三年销售记录

2) 成功运行两年以上的供货合同

3) 近三年中类似货物最终用户单位

	名称地址
	签约日期
	货物名称及型号
	销售数量
	合同额

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


4) 最终用户出具的证明

5) 业绩要求见第二卷

兹证明以上陈述是真实的、准确的，所需提供的资料和数据均已提供，我们同意按贵方要求出示有关证明文件。

日期            

投标人（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：

电话及传真号码          

3.3 制造商或其指定总代授权书

（非从中华人民共和国境外取得的货物或招标文件没有此要求的，不需此件）

（此格式仅为参考，可自定格式）

敬启者：

我们（生产厂家/公司或指定代理名称）是（ 国家名称）的法定制造/总代理商，商业总部设在（地址），委托依    国法律设立的商业总部设在（地址）的（经销商名称），仅作为本项目我方真实的各合法代理人进行下列有效活动：

1.代表我方应（招标编号）招标要求，用我方提供的（货物名称）参加投标，并对我方具有约束力。

2.作为制造商/指定总代理，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该次投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

3.我们兹授予（经销商名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各项所必须的事宜，具有撤消或替换的全权。兹确认（经销商名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我们于     年  月  日签署本文以资证明。

授权方名称（盖章）：             被授权方名称（盖章）：

法人或授权代表人（签字）：       法人或授权代表人（签字）：

授权代表所属部门：              职   务：                 

说明：1. 当投标人为经销商时，需提交货物制造商或其指定总代授权书。

2. 如指定总代理商出具此授权书，必须同时提供制造商对指定总代理的授权。

3. 如不同投标人提供针对本项目的同一品牌产品授权书中既有制造商的授权又有非制造商以外（如：总代理商、制造商分公司或区域分销商等）的低级别授权的，低级别授权自动无效。

3.4  近三年没有重大违法声明函
我公司承诺：

我公司近三年内在中华人民共和国境内没有重大违法记录，具有良好的商业信誉和完善的售后服务体系，并能承担招标项目供货能力和服务的企业。

若我公司承诺不属实，同意取消本项目投标资格，并将承担相关法律责任，接受处理。

投标人（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：

 年    月    日

3.5 投标人反商业贿赂承诺书（固定格式）

我公司承诺：

在 （投标项目名称）招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

投标人（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：

       年    月    日

3.6 依法缴纳税收凭证及社会保险基金证明

【附：2018年1月1日以来连续三个月的依法纳税证明和缴纳社保证明】
3.7  财务状况报告

【附：会计师事务所出具的资格证明文件要求的完整的财务报告】

注：参考《财政部关于注册会计师在审计报告上签名盖章有关问题的通知》（财会【2001】1035号）规定，审计报告应当由两名具备相关业务资格的注册会计师签名盖章并经会计师事务所盖章方为有效。

3.8  企业法人营业执照（税务登记证、组织机构代码证）

(或提供三证合一或五证合一)

3.9信用查询

在 “信用中国”网站中查询“失信被执行人”和 “重大税收违法案件当事人名单”（http://www.creditchina.gov.cn/），以及在“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）中查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”共3项的查询结果网页扫描件
3.10 投标保证金交款凭证

（附：代理机构出具的保证金收据或电汇、转账等凭证复印件）

3.11其他

招标文件要求提供的其他资格证明文件或投标人认为有必要提供的其他证明文件。

3.12履约保证金保函格式

（仅供中标人缴纳履约保证金时参考）
  开具日期：

致：（名称）

本保函作为贵方与（供方名称）（以下简称供方）于    年   月   日就项目（以下简称项目）项下提供（货物名称）（以下简称货物）签订的（合同号）合同的履约保函。

（出具保函银行名称）（以下简称银行）无条件地、不可撤销地具结保证本行、其继承人和受让人无追索地向贵方以人民币支付总额（货币数量）   万元人民币，并以此约定如下：

1、 只要贵方确定供方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后一致同意的修改、补充和变动，包括更换和/或修补贵方认为有缺陷的货物（以下简称违约），无论供方有任何反对，本行将凭贵方关于供方违约说明的书面通知，立即按贵方提出的累计总额不超过上述金额的款项和按贵方通知规定的方式付给贵方。

2、 本保函项下的任何支付应为免税和净值，对于现有或将来的税收、关税、收费、费用扣减或预提税款，不论这些款项是何种性质和由谁征收，都不应从保函项下的支付中扣除。

3、 本保函的条款构成本行无条件的、不可撤销的直接责任。对即将履行的合同条款的任何变更，贵方在时间上的宽限、或由贵方采取的如果没有本款可能免除本行责任的任何其它行为，均不能解除或免除本行在本保函项下的责任。

4、 本保函在本合同规定的保证期期满前完全有效。

出具保函银行名称

签字人姓名和职务

签字人签名

公章

4. 投标报价表格

	4.1开标一览表

金额单位：元人民币

投标人名称 

投标总报价

大写：                       

投标总报价

小写：                     
交货期

质量保证期

质保期  年
投标保证金

投标有效期

其他声明

投标人（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：

日期：      年  月   日


	4.2 投标报价一览表


项目名称：                                         金额单位：元

	序号
	项目
	报价
	备注

	1
	货物和附属装置
	　
	　

	2
	备件、专用工具和消耗品
	　
	

	3
	供方技术服务（安装、调试、试车、运行）
	　
	　

	4
	需方参与技术联络和监造、检验等费
	　
	　

	5
	人员培训
	　
	　

	6
	运费和保险费
	　
	　

	7
	税费
	
	　

	8
	其他
	　
	　

	总               计  （1+2+3+4+5+6+7+8）
	　
	　

	投标人（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：


	
	

	注：


	1、如不提供详细分类报价将视为非实质性响应招标文件。
	

	
	
	


	4.3 备件、专用工具和消耗品价格表

项目名称：                                                                 金额单位：元

	序号
	名称
	规格型号
	制造商
	单位
	数量
	单价
	合计
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：

注明：1、此表名称栏填写备件、专用工具和消耗品名称。

      2、备品、专用工具和消耗品必须分类、分项填写。

      3、若无备件、专用工具和消耗品，此表可不做。

4.4 货物分项报价一览表

 项目名称：                                                                                                   金额单位：元

	项目名称
	货物名称
	品牌
	规格
	型号
	产地
	单位
	数量
	单价
	总价

	例：H1高压进线柜
KYN28A-12

	真空断路器
	***
	***
	***
	***
	台
	1
	***
	***

	
	微机综保
	***
	***
	***
	***
	台
	1
	***
	***

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	技术服务费
	

	
	运输至最终目的运费、装卸费及保险费等
	

	
	其它
	


	
	投标总价(人民币大写)：                        ￥      元


投标人（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：

说明：1、技术服务费是指安装、调试、运行等费用。

2、税费主要是指非国产货物的关税及其他费用等。

3、货物分项必须与货物需求表中货物分项一致。

4.5 货物（产品）规格一览表

项目名称：                                                                                                       

	序号
	产品或配置名称
	品牌型号
	规格参数
	制造厂（商）
	原产地

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


投标人（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：

说明：1、设备序号应与技术规格表一致；2、设备规格参数如有详细描述可另作说明；3、投标人可对该产品的特性和优点作详细的文字。

5. 技术规格偏差表
项目名称：                                                                                                       

	序号
	投标货物名称和条款号
	技术参数及要求
	对招标文件偏差
	描述
	技术证明文件

	
	
	招标文件
	投标文件
	
	
	

	1
	货物名称1
	
	
	
	
	

	2
	货物名称2
	
	
	
	
	

	
	         ……
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


投标人（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：
6．商务条款偏差表
项目名称：                                                                

	序号
	内容
	标书要求
	投标响应
	是否偏离
	备注

	1
	投标保证金
	
	
	
	

	2
	工期/交货期
	
	
	
	

	3
	付款方式
	
	
	
	

	4
	质保期
	
	
	
	

	5
	投标有效期
	
	
	
	

	6
	其他
	
	
	
	


                                                                               投标人（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：

 说明： 

1、投标货物或商务条款存在偏差的必须如实填写本表，否则可能导致投标被废风险。

7. 售后服务计划
(质保承诺及售后服务)（参考格式）

致：                            （招标代理机构和采购人名称）

     我单位就招标编号： 豫财招标采购-2018-     号     （填写招标编号、包号）售后服务及质量保证承诺如下：

1、我公司郑重承诺本次投标活动中，所有投标货物质保期限均为合同生效后/验收合格后      年（填写具体数据）。

2、所投货物非人为损坏出现问题，我单位在接到正式通知后   小时（填写具体数字，以下类同）内响应，    小时内到达现场，解决问题时间不超过  小时。若不能在上述承诺的时间内解决问题，则在    个工作日内提供与原问题货物同品牌规格型号的全新货物，直到原货物修复，期间产生的所有费用均有我单位承担。原货物修复后的质保期限相应延长至新的保修期截止日，全新备件/备品在使用期间的质保及售后均按上述承诺执行。

3、售后

维修单位名称：                                                

售后服务地点：                 联系人：                                     

联系电话：                          

4、我公司技术人员对所售货物定期巡防，免费进行货物的维护、保养服务，使货物使用率最大化，每年内不少于    次上门保养服务。

5、安装/配送：我公司提供的安装/配送方案为：                    
6、项目所提供的其它免费物品或服务                             ；

7、我单位保证本次所投货物均是全新合格产品。

8、质保期过后的售后服务计划及收费明细：                       ；
9、响应本次采购项目均为交钥匙项目，所需的一切货物、材料、费用等，全部包含在投标报价之中，采购人无须再追加任何费用。

10、我单位对上述内容的真实性承担相应法律责任。

投标人（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：

日       期：

注：1、投标人须按照上述所列条款及格式提供，但不限于提供以上内容。

2、投标人不得将上述内容中的“质保/质保期限”，理解或描述为包修/包修期限、保修/保修期限、报修/报修期限等概念（“质保”的解释请参照本招标文件要求），否则投标人将承担加价评标或扣分评标的风险。
8. 投标人及投标产品简介
投标人提供但不限于以下内容：

1、投标人简介：包括公司概况、组织机构、近三年经营情况、技术设备、人员状况等；

2、质量保证体系和质量认证证明；

3、投标产品详细介绍（需提供详细、有效证明文件）

4、业绩及目前正在执行合同的情况；

5、其他投标人认为需要提供的。

投标人（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：

日       期：

9.投标人及投标产品适用政府采购政策情况表

	监狱企业、残疾人福利性单位、中小企业扶持政策
	如属所列情形的，请在括号内打“√”：

（  ）投标人为监狱企业。

（  ）投标人为残疾人福利性单位。

（  ）小型、微型企业投标且提供本企业制造的产品。

（  ）小微企业投标且提供其它小型、微型企业产品的，请填写下表内容：

	
	产品名称（品牌、型号）
	制造商
	制造商

企业类型
	金额

	
	
	
	
	

	
	小型、微型企业产品金额合计
	

	节能产品
	产品名称（品牌、型号）
	制造商
	认证证书编号
	金额

	
	
	
	
	

	环境标志产品
	产品名称（品牌、型号）
	制造商
	认证证书编号
	金额

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


填报要求：

1. 本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额应与《报价明细表》一致。

2. 制造商为监狱企业、小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。

3. 节能产品是指财政部和国家发展改革委员会公布的最新《节能产品政府采购清单》中的产品；环境标志产品是指财政部、环境保护部发布的最新《环境标志产品政府采购清单》中的产品。请提供《清单》中相关内容页（并对相关内容作圈记）。

4. 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符。

5. 没有相关产品可不填此表。

10.小微企业声明函

（属于小微企业的填写，不属于的无需填写此项内容）

     本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小微企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

　　1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。

　　2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

　　本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（企业电子签章）：

　日  期：

1.若投标人属于监狱企业\小\微型企业，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件或由企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的中小企业认定证书和中小企业声明函，否则不予认可。

2.中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准进行核定。

3.对于监狱企业和投标人及投标产品生产商均为小型、微型企业的，评标价格扣除按财库[2011]181号文件中最低比例6%扣除。

4、小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

11.残疾人福利性单位声明函

      本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

12.评标办法中所要求提供的相关材料

第二卷

第七章  合同条款资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对合同条款的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。此资料表带“*”的为投标人必须满足的商务条件，如不满足，将导致无效投标或投标不予接受。
	条款号
	内      容

	1
	需方名称：商丘师范学院

	2
	履约保证金金额：采购合同金额的10% 

履约保证金币种：人民币

	3
	履约保证金形式：中标人应当以支票、汇票、本票或者保函等非现金形式提交。

中标人接到中标通知书、交纳履约保证金（函）后，签订合同。

	4
	进口货物如果采用木箱包装，需厂家提供所在国家的有关部门出具的对该木箱已经经过熏蒸的证书。具体要求以海关规定为准。

	5
	目的地：招标文件中指明的交货及安装地点。

	*6
	质量保证期：2年，质保期内免费维修、更换。

	7
	免费维修与更换缺陷货物的期限为供方收到需方通知后2天内完成。

	*8
	招标完成后，中标单位与（采购单位）指定用户单位签订采购合同，发货到用户指定地点，经验收合格后按照以下方式付款。

付款方法和条件：所有设备按期运至需方指定位置，经需方初验合格后支付合同价的30%。经商丘市供电公司验收合格并正式送电后，付至合同价的80%，经需方验收合格并审计结算完成后付至结算价的95%，其余5%为质量保证金，质保期满后，如无质量问题，甲方无息支付。

	9
	供方通知送达地址：按用户指定地点、指定进度发货。


第8章 评标方法及标准

一.评标依据

1.《中华人民共和国政府采购法》；

2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》；

3.《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）；

4. 《财政部关于加强政府采购货物和服务项目价格评审管理的通知》；

5．《评标委员和评标方法暂行规定》；

6． 本项目招标文件。

二.评标原则

1．公平、公正、科学合理评标；

2. 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为五人以上单数。其中，评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购数额在1000万元以上、技术复杂的项目，评标委员会成员人数应当为7人以上单数。评标委员会由招标采购单位从河南省财政厅政府采购专家库中随机抽取后并依法组建，有关人员对所聘任的评标委员会成员名单必须严格保密，与投标有利害关系的人员不得进入评标委员会

3．参加评标的人员应严格遵守国家有关保密的法律、法规和规定，并接受有关部门的监督；

4．根据法律法规规定，参加评标的有关人员应对整个评标、定标过程保密，不得泄露；

5．评标委员会成员（以下简称评委）应按规定的程序评标；

    6．评委在开始评标前，应首先检查每份投标文件的内容是否完整，是否实质上响应招标文件的要求。对于实质上未响应招标文件规定的投标文件，采购人将予以拒绝。对于报价特别异常的，由评委依法认定。

    7．评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行比较评审。

    8．投标人对评委施加影响的任何行为，都将被取消中标资格。

三.评标方法 

1、本项目采用综合评分法。

2、比较与评价。

评委按招标文件要求对所有资格性审查合格的投标文件进行检查，并进行综合比较与独立评分。

3、对于投标人为监狱企业、残疾人福利性单位、小型和微型企业以扣除优惠比率后的报价参与价格打分，但不作为中标价和合同签约价。中标价和合同签约价仍以其投标文件中的一次报价为准。

3.1小型和微型企业产品价格给予扣除标准：

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)的规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的报价参与评审。对于中型企业产品的价格不予扣除。投标人须提供由企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的中小企业认定证书和中小企业声明函，否则不予认可。（小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。）

3.2监狱企业价格给予扣除标准：

根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》财库〔2014〕68号的规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业（须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。），对其产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的报价参与评审。

3.3残疾人福利性单位价格给予扣除标准：

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品或其他残疾人福利性单位产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的报价参与评审。

4、澄清有关问题。

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可采用网上/书面形式要求投标人做出必要的澄清、说明。投标人的说明或者澄清应当采用相应网上/书面形式，由其授权的代表确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5、报价明显低于其他通过符合性审查投标人的问题

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

6、推荐中标候选人名单。

根据采购需要、商务、技术均能满足招标文件要求，按评标委员会评出的综合得分，由高到低顺序排列，推荐3名中标候选人（如最得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人）。
注：一名潜在投标人只允许中一个标段。（一标段中标后该潜在投标人将不再参加二标段中标候选人排序）
7、评委最终得分的算术平均值即为该投标人的最终得分。计分过程按四舍五入取小数点后两位，最终得分取至小数点后两位。

8、中标人的确定：

（1）采购人应当在收到评标报告后5个工作日内，从评标报告提出的中标候选人中，根据评标委员会综合得分由高到低的顺序排名推荐的前三名中标候选人中，选定第一中标候选人为中标人；也可以书面授权评标委员会直接确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

（2）采购人将“评标结果确认书”盖章确认后交代理机构，由交易中心/代理机构将中标结果公布在中国河南政府采购网（http://www.ccgp-henan.gov.cn）河南省政府采购网（http://www.hngp.gov.cn/）河南省公共资源交易中心网（http://www.hnggzy.com/）。

9、投标人可提交品质相同或优于同类产品的货物。
四.评标标准
1、 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1.1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

1.2、因重大变故，采购任务取消的；

1.3、投标人不足三家的。

2、在投标过程中，出现下列情况之一的，按照无效投标处理：
2.1、未按要求交纳投标保证金的；

2.2、未按照招标文件规定要求签署、签章的；

2.3、不具备招标文件中规定资格要求的；

2.4、不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；

2.5、投标人的报价超过了预算金额或最高限价的；

2.6、投标文件附有采购人不能接受的条件；

2.7、投标文件中对同一货物或标段提供选择性报价的。

3、在投标文件中，出现下列情形之一的， 其投标将被拒绝：
3.1、付款方式、工期/交货期、质保期不满足招标文件要求的（如规定为实质性条款）；

3.2、投标人没有实质性响应招标文件的要求和条件的，对招标文件中所要求必须提交的商务和技术文件未按要求提供的。

五.评标程序

1. 开标结束后，首先按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）或招标文件规定采购人代表及代理机构相关人员对投标人的资格性进行审查。
	评审因素
	评审标准

	资格性审查
	企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一证或五证合一）
	提供扫描件（复印件加盖公章）

	
	近三年无违法违纪记录声明函
	提供声明函

	
	投标人反商业贿赂承诺书
	提供承诺书

	
	依法缴纳税收证明及社保证明
	提供2018年1月1日以来至少连续三个月的纳税证明和社保缴纳证明

	
	财务状况报告
	第三方审计机构出具的2015、2016、2017年度完整的财务审计报告

	
	信用查询记录
	符合财库【2016】125号文的要求，无不良信用记录

	
	其他资格性要求
	符合招标文件中规定的其他资格性要求


2. 评标委员会根据评标原则和评标标准对所有符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。符合招标文件实质性要求的投标文件，评委将按评分标准进行价格评议和综合评分。
	评审因素
	评审标准

	符合性审查
	投标人名称
	与营业执照、资质证书一致

	
	投标文件电子签章
	加盖企业电子签章和个人电子签章

	
	投标报价
	报价是否超过了预算金额或最高限价

	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	
	投标有效期
	符合招标文件要求

	
	投标保证金
	符合招标文件要求

	
	其他实质性要求
	符合招标文件的其他实质性要求


六、综合评分标准

评委将根据评分标准，分别对通过符合性审查、资格性审查的投标人，进行综合评分。具体评分标准如下：
	评价因素
	分项评价指标
	分值

	投标价格 
	根据《财政部关于加强政府采购货物和服务项目价格评审管理的通知》的规定，本次价格评分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格评分统一按照下列公式计算：
价格评分 =（评标基准价/投标报价）×30
注：高于预算价的和经评标委员会认定投标报价低于成本的，报价无效。
	30

	技术方案
（25分）
	投标人完全满足招标文件规定的功能、技术、服务要求的得25分。技术要求中加★项功能要求，需完全满足要求并提供系统的真实截图加盖原产品厂家公章。若加★项技术要求不满足，每项扣2分，其它技术要求不满足，每项扣1分；本项最多扣20分。招标方如因截图不清晰或无法识别等，评标专家有权视为该条不满足，扣除相应分值。
	25

	设备配置
（9分）
	2.1评委根据投标人提供投标产品品牌的知名度、投标产品的技术先进程度比较打分， 1-3分。
2.2.部件、材料、元件配置（3分）
投标设备部件、材料、元件的技术参数，并详细说明制造商、品牌、产地，要求说明详细、明确。（1～3分）
2.3根据投标人提供本次投标产品的综合技术性能、整机的成熟性、产品稳定性、技术参数符合性及性价比等因素对比在1-3分之间打分（1～3分）
	9

	项目实施方案（5分）
	项目实施计划、实施过程、工期控制合理性进行评分，优秀的得3-5分，一般的得1-2分，较差的不得分。
	5

	售后服务
（6分）
	售后服务方案和质保期、培训方案等、运营服务均承诺完全满足招标文件售后及运营服务要求。
1、 针对本系统的培训方案，包括技术培训、使用培训及系统维护人员培训。要求培训计划完整、详细、针对性强、课时安排合理、讲师经验丰富优秀的得2分，一般的得1分，较差的不得分；
2、 满足招标售后服务年限，满足得1分，不满足或部分满足不得分。每增加售后服务一年加1分，最高加2分。
3、 在本地有常驻服务人员或团队，可实现本地化服务；提供服务团队的相关证明得1分，没有或不提供不得分。
	6

	类似业绩
（18分）
	供应商或所投产品厂商2015年1月1日以来，合同金额500万元及以上销售合同，合同内容含10kV配电产品和380kV配电产品。每个案例3分，最多得18分。
注：需提供合同原件、中标通知书、中标公告网页截图（复印件加盖公章）、银行收款凭证（复印件加盖公章，注：分次付款的合同需将所有收款凭证附全）
投标文件中须附有上述文件并加盖单位公章（电子版投标文件需加盖电子签章）
	18

	信誉（7分）
	1、投标人近三年以来由工商部门评定或认定为守合同重信用企业的，省级的得0.5分，国家级的得1分，没有的不得分。投标文件中须附有网页查询截图并加盖单位公章（电子版投标文件需加盖电子签章），否则不得分。
2、投标人通过质量管理体系认证的，得2分；通过环境管理体系认证的，得2分；通过职业健康安全管理体系认证的，得2分，本项最多得6分。提供相关证书原件需在有效期内同时投标文件中附相应证件的复印件并加盖单位公章（电子版投标文件需加盖电子签章），未提供原件或原件与复印件不一致的不得分。
	7


备注：1.如评标标准中注明“以原件为准或出示原件”的，请投标人携带相关原件，投标文件中附复印件。评标时评委先复核投标文件中所附复印件与提供原件是否一致，一致且符合招标要求的计分；复印件与原件不一致的不计分，未出示原件的不计分。

2.投标人参加验证结束后不得对其验证内容进行补充。
第9章 货物需求一览表及技术要求

一、招标内容范围：

	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	备注（设备其他参数及要求详见图纸）

	1
	环网型箱式变电站S13-800KVA（含3台高压柜、4台低压柜、1台变压器及不锈钢外壳）
	座
	3
	全铜变压器，“目”字型布局，不锈钢外壳

	2
	终端型箱式变电站S13-630KVA（含2台高压柜、4台低压柜、1台变压器及不锈钢外壳）
	座
	4
	全铜变压器，“目”字型布局，不锈钢外壳

	3
	终端型箱式变电站S13-800KVA（含2台高压柜、4台低压柜、1台变压器及不锈钢外壳）
	座
	1
	全铜变压器，“目”字型布局，不锈钢外壳

	4
	干式变压器SCB11-400KVA
	台
	1
	全铜变压器，节能型,自带风冷,不锈钢外壳

	5
	干式变压器SCB11-630KVA
	台
	1
	全铜变压器，节能型,自带风冷,不锈钢外壳

	6
	干式变压器SCB11-800KVA
	台
	4
	全铜变压器，节能型,自带风冷,不锈钢外壳

	7
	1#、2#户外环网柜（含4台高压柜及其环网柜外壳）
	座
	2
	不锈钢外壳

	8
	1#配电室电容器柜D02
	台
	2
	智能型电容器，含共补及分补

	9
	1#配电室进线总柜D01
	台
	2
	隔离开关,智能框架断路器,多功能数显表

	10
	1#配电室馈线柜D03
	台
	2
	电子式塑壳断路器,数显表

	11
	1#配电室馈线柜D04
	台
	2
	电子式塑壳断路器,数显表

	12
	2#配电室7#变压器间电容器柜D02
	台
	1
	智能型电容器，含共补及分补

	13
	2#配电室7#变压器间进线总柜D01
	台
	1
	隔离开关,智能框架断路器,多功能数显表

	14
	2#配电室7#变压器间馈线柜D03
	台
	1
	电子式塑壳断路器,数显表

	15
	2#配电室7#变压器间馈线柜D04
	台
	1
	电子式塑壳断路器,数显表

	16
	2#配电室8#变压器间电容器柜D02
	台
	1
	智能型电容器，含共补及分补

	17
	2#配电室8#变压器间进线总柜D01
	台
	1
	隔离开关,智能框架断路器,多功能数显表

	18
	2#配电室8#变压器间馈线柜D03
	台
	1
	电子式塑壳断路器,数显表

	19
	2#配电室8#变压器间馈线柜D04
	台
	1
	电子式塑壳断路器,数显表

	20
	3#配电室进线总柜D01
	台
	2
	智能框架断路器,多功能数显表

	21
	3#配电室电容器柜D02
	台
	2
	智能型电容器，含共补及分补

	22
	3#配电室馈线柜D03
	台
	2
	抽屉式,电子式塑壳断路器,数显表

	23
	3#配电室高压成套配电柜G01
	面
	1
	空气绝缘,含五防功能

	24
	3#配电室高压成套配电柜G02
	面
	1
	空气绝缘,含五防功能

	25
	3#配电室高压成套配电柜G03~04
	面
	2
	空气绝缘,含五防功能

	26
	3#配电室高压成套配电柜G05
	面
	1
	空气绝缘,含五防功能

	27
	Ⅰ段进线柜1G01
	面
	1
	移开式KYN28A柜,1250A,31.5kA

	28
	Ⅰ段计量柜1G02
	面
	1
	含PT,CT

	29
	馈线柜1G03~11
	面
	9
	移开式KYN28A柜,630A,25kA

	30
	Ⅰ段母线设备柜1G12
	面
	1
	含PT,消谐器

	31
	Ⅰ段站用变柜1G13
	面
	1
	含SCB11-30kVA

	32
	Ⅱ段进线柜2G01
	面
	1
	移开式KYN28A柜,1250A,31.5kA

	33
	Ⅱ段计量柜2G02
	面
	1
	含PT,CT

	34
	馈线柜2G03~11
	面
	9
	移开式KYN28A柜,630A,25kA

	35
	Ⅱ段母线设备柜2G12
	面
	1
	含PT,消谐器

	36
	Ⅱ段站用变柜2G13
	面
	1
	含SCB11-30kVA


二、技术要求：

第一部分：通用要求

1　范围

本部分规定了12kV～40.5kV高压开关柜招标的总则、技术参数和性能要求、试验、包装、运输、交货及工厂检验和监造的一般要求。

2　规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本文件。

GB/T 11022　高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

GB 1207　电磁式电压互感器

GB 1208　电流互感器

GB 1984　高压交流断路器
GB 1985　高压交流隔离开关和接地开关
GB 3906　3.6kV～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备

GB/T 5585　电工用铜、铝及其合金母线

GB 6450　干式电力变压器

GB 11032　交流无间隙金属氧化物避雷器

GB/T 12022　工业六氟化硫

GB 15166.2　高压交流熔断器　第2部分：限流熔断器

GB 50150　电气装置安装工程　电气设备交接试验标准

GB/T 4109　交流电压高于1000V的绝缘套管

SD 318　高压开关柜闭锁装置技术条件

DL/T 402　高压交流断路器订货技术条件

DL/T 404　3.6kV～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备

DL/T 486　高压交流隔离开关和接地开关
DL/T 593　高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

JB/T 10305　3.6kV～40.5kV高压设备用户内有机材料支柱绝缘子技术条件

IEC 62271-100　高压交流断路器

3　总则

3.1　一般规定

3.1.1　投标人应具备招标公告所要求的资质，具体资质要求详见招标文件的商务部分。

3.1.2　投标人须仔细阅读本标准（包括通用和相关专用技术规范）的全部条款。

3.1.3　本部分提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应提供符合本部分引用标准的最新版本和本部分技术要求的全新产品。

3.1.4　如果投标人没有以书面形式对本部分的条文提出差异，则意味着投标人提供的设备完全符合本部分的要求。如有与本部分要求不一致的地方，应逐项在投标人技术差异表中列出。

3.1.5　本部分将作为订货合同的附件，与合同具有同等的法律效力。本部分未尽事宜，由合同签约双方在合同谈判时协商确定。

3.1.6　本部分中涉及有关商务方面的内容，如与招标文件的商务部分有矛盾时，以商务部分为准。

3.1.7　本部分各条款如与专用部分有冲突，以专用部分为准。

3.2　适用范围

3.2.1　本部分的适用范围仅限于招标产品的设计、安装、试验、调试及现场服务和技术服务。

3.2.2　中标人应不晚于签约后5日历天内，向招标人提出一份详尽的生产进度计划表，包括设备设计、材料采购、设备制造、厂内测试以及运输等项的详情，以确定每部分工作及其进度。
3.2.3　工作进度如有延误，投标人应及时向招标人说明原因、后果及采取的补救措施等。

3.3　对设计图纸、说明书和试验报告的要求

3.3.1　设计图纸的要求

a）
所有需经招标人确认的图纸和说明文件，均应由投标人在合同生效后的7个日历天内提交给招标人进行审定认可。这些资料包括开关柜的外形图、剖面图、布置图、组装图、基础图、电气原理图、运输尺寸、运输质量、重心、总质量及二次线布置图等。招标人审定时有权提出修改意见。招标人在收到需认可图纸后，将一套确认的或签有招标人校定标记的图纸（招标人负责人签字）返还给投标人。凡招标人认为需要修改且经投标人认可的，不得对招标人增加费用。在未经招标人对图纸作最后认可前任何采购或加工的材料损失应由投标人单独承担。

b）
投标人在收到招标人确认图纸（包括认可方修正意见）后，应于2周内向投标人向招标人提供的资料、图纸和试验报告，所列有关单位提供最终版的正式图纸和一套供复制用的底图及正式光盘，正式图纸应加盖工厂公章或签字。

c）
完工后的产品应与最后确认的图纸一致。招标人对图纸的认可并不减轻投标人关于其图纸正确性的责任。设备在现场安装时，如投标人技术人员进一步修改图纸，投标人应对图纸重新收编成册，正式递交招标人，并保证安装后的设备与图纸完全相符。

d）
图纸的格式：所有图纸均应有标题栏、相应编号、全部符号和部件标志，文字均用中文，并使用SI国际单位制。对于进口设备以中文为主，当招标人对英文局部有疑问时，投标人应进行书面解释。

投标人免费提供给招标人全部最终版的图纸、资料及说明书。其中图纸应包括4.4.1 1）所涉及的图纸和投标人自带的电缆清册，并且应保证招标人可按最终版的图纸资料对所供设备进行维护，并在运行中进行更换零部件等工作。

3.3.2　说明书的要求

对说明书的要求如下：
a）
使用条件和技术参数。

b）
开关柜、箱变、箱式环网柜及主要元件的结构、安装、调试、运行、维护、检修和全部附件的完整说明和技术数据。

c）
开箱和起吊：运输单元的质量，起吊和开箱的注意事项及专用的起吊用具等。

d）
组装：运输单元应有清楚的标志和代号，注有运输单元号的组装示意图。

e）
安装准备：基础施工的要求，外部接线端子的尺寸，电缆进入地点位置，接地以及各种管道的连接方式、尺寸和布置等资料。

f）
最终的安装验收：现场交接试验项目及试验方法。

g）
维护：主要元件的维护说明以及维修工作的分类、程序和范围。

h）
运行检修：运行中应注意的事项及控制指标，主要元件的检修周期和检修方案。

i）
开关柜各个元件和所有附件的技术数据。

j）
 表示开关柜和操动机构的结构图及对基础的技术要求的说明。

k）
 结构特征、设备及其元件的更详细的说明。

l）
 操动机构特征的说明。

m）
 备品备件、专用工具和专用仪器仪表的使用说明。

n）
 说明书使用中文。

3.3.3　试验报告的要求

投标人应提供下列试验报告：

a）
各设备的型式试验报告和出厂试验报告。

b）
各设备主要元件的型式试验报告和出厂试验报告。

c）
当产品的设计、工艺、生产条件或使用的材料及主要元件发生重大改变而影响到产品性能时，应做相应的型式试验并提供试验报告。

3.3.4　图纸、说明书及试验报告等资料的交付时间、数量
投标人应向招标人提供的资料、图纸和试验报告见表2，但不限于表2的内容。


表2　投标人向招标人提供的资料、图纸和试验报告

	序号
	内　　容
	序号
	内　　容

	1
	图纸
	3.2
	全套出厂试验报告

	1.1
	土建、地基规定及图纸
	3.3
	其他试验报告

	1.2
	安装、维护、运行说明及图纸
	3.4
	零部件试验（包括绝缘件的局部放电试验报告）

	1.3
	电气原理图
	4
	其他资料

	1.4
	二次控制、测量、监控、信号回路、辅助设备回路主方案图、元件安装图纸（二次小室）
	4.1
	主要元件标准

	1.5
	布置图（平面、断面）
	4.2
	所用材料标准

	1.6
	安装图，带外形尺寸、运输尺寸、质量
	4.3
	检查、调试规定

	2
	安装使用说明书
	4.4
	包装、装船、储存规定

	2.1
	主要元件安装使用说明书
	4.5
	现场高压试验规定和标准

	2.2
	专用工具、仪表介绍
	4.6
	维修指南

	2.3
	运输和安装所需要专用设备的说明
	4.7
	装箱清单

	2.4
	现场试验和其他试验说明
	4.8
	包装说明

	3
	试验报告
	4.9
	设备中使用的润滑剂、油脂的清单及检验合格证明

	3.1
	全套型式试验报告
	4.10
	带电显示装置的规格、型号、厂家


3.4　标准和规范
3.4.1　合同中所有设备、备品备件，包括投标人从第三方获得的所有附件和设备，除本部分中规定的技术参数和要求外，其余均应遵照最新版本的电力行业标准（DL）、国家标准（GB）和IEC标准及国际单位制（SI），这是对设备的最低要求。投标人如果采用自己的标准或规范，应向招标人提供中文和英文（若有）复印件并经招标人同意后方可采用，但不能低于DL、GB和IEC的有关规定。

3.4.2　所有螺栓、双头螺栓、螺纹、管螺纹、螺栓夹及螺母均应遵守国际标准化组织（ISO）和国际单位制（SI）的标准。

3.5　备品备件
3.5.1　投标人应提供必需和推荐的备品备件，并分别列出其单价（商务部分填写）。

3.5.2　所有备品备件应为全新产品，与已经安装同型号设备的相应部件能够互换。

3.5.3　所有备品备件应单独装箱，包装应能防尘、防潮、防止损坏等，与主设备一并发运，并标注“备品备件”以区别本体。

3.6　专用工具与仪器仪表

3.6.1　投标人应提供必备和推荐的专用工具和仪器仪表，并列出其单价（商务部分填写）。

3.6.2　所有专用工具与仪器仪表应是全新的，并附详细的使用说明资料。

3.6.3　专用工具与仪器仪表应单独装箱，注明“专用工具”、“仪器仪表”，并标明“防潮”、“防尘”、“易碎”、“向上”、“勿倒置”等字样，同主设备一并发运。

3.7　安装、调试、性能试验、试运行和验收
3.7.1　合同设备的安装、调试将由招标人根据投标人提供的技术文件和说明书的规定在由投标人技术人员进行。

3.7.2　合同设备的性能试验、试运行和验收根据本规范规定的标准、规程规范进行。

3.7.3　完成合同设备安装后，招标人和投标人应检查和确认安装工作，并签署安装工作证明书，共两份、双方各执一份。

3.7.4　设备安装、调试和性能试验合格后方可投入试运行。试运行后招投标双方应签署合同设备的验收证明书（试运行时间在合同谈判中商定）。该证明书共两份，双方各执一份。

3.7.5　如果安装、调试、性能试验、试运行及质保期内技术指标一项或多项不能满足合同技术部分要求，招投标双方共同分析原因，分清责任，如属制造方面的原因，或涉及索赔部分，按商务部分有关条款执行。

3.8　满足的标准

装置应满足GB 1207、GB 1208 、GB 1984、GB 1985、GB 3906、GB/T 4109、GB/T 5585、GB 6450、GB/T 11022、GB 11032、GB/T 12022、GB 15166.2、GB 50150、SD 318、DL/T 402、DL/T 404、DL/T 486、DL/T 593、JB/T 10305、IEC 62271-100但不限于上述所列规范和标准。
4　技术参数和性能要求

4.1　开关柜技术参数

开关柜技术参数见技术规范专用部分的技术参数特性表。

4.2　通用要求

4.2.1　产品设计应能使设备安全地进行下述各项工作：正常运行、检查、维护操作、主回路验电、安装和（或）扩建后的相序校核和操作联锁、连接电缆的接地、电缆试验、连接电缆或其他器件的绝缘试验以及消除危险的静电电荷等。

4.2.2　产品的设计应能在允许的基础误差和热胀冷缩的热效应下不致影响设备所保证的性能，并满足与其他设备连接的要求。

4.2.3　类型、额定值和结构相同的所有可移开部件和元件在机械和电气上应有互换性。

4.2.4　各元件应符合各自的有关标准。40.5kV高压开关柜内的触头盒、穿墙套管采用双屏蔽结构，局部放电水平小于3pC。

4.2.5　高压开关柜内的进出线套管、机械活门、母排拐弯处等场强较为集中的部位，应采取倒角打磨等措施。所有铜排连接部位应镀银/搪锡处理。

4.2.6　柜体应采用敷铝锌钢板弯折后拴接而成或采用优质防锈处理的冷轧钢板制成，板厚不得小于2mm。

4.2.7　开关柜应分为断路器室、母线室、电缆室和控制仪表室等金属封闭的独立隔室，其中断路器室、母线室和电缆室均有独立的泄压通道。

4.2.8　断路器室的活门应标有“母线侧”、“线路侧”等识别字样。母线侧活门还应附有红色带电标志和相色标志。活门与断路器手车联锁。

4.2.9　开关柜按工程要求提供相序标识，柜体颜色为：Ral7035。

4.2.10　对最小空气间隙的要求：

a）
单纯以空气作为绝缘介质的开关柜，相间和相对地的最小空气间隙应满足下列要求。

12kV：相间和相对地125mm，带电体至门155mm。

b）
以空气和绝缘隔板组成的复合绝缘作为绝缘介质的开关柜，绝缘隔板应选用耐电弧、耐高温、阻燃、低毒、不吸潮且具有优良机械强度和电气绝缘性能的材料。带电体与绝缘板之间的最小空气间隙应满足下述要求：

对12kV设备应不小于30mm。

c）
开关柜内部导体采用的热缩绝缘材料老化寿命应与开关柜的使用寿命一致，并提供试验报告。

4.2.11　对接地的要求：

a）
开关柜的底架上均应设置可靠的适用于规定故障条件的接地端子，该端子应有一紧固螺钉或螺栓连接至接地导体。紧固螺钉或螺栓的直径应不小于12mm。接地连接点应标以清晰可见的接地符号。
b）
接地导体应采用铜质导体，在规定的接地故障条件下，在额定短路持续时间为4s时，其电流密度不应超过110A/mm2，但最小截面积不应小于240mm2。接地导体的末端应用铜质端子与设备的接地系统相连接，端子的电气接触面积应与接地导体的截面相适应，但最小电气接触面积不应小于160mm2。
c）
主回路中凡规定或需要触及的所有部件都应可靠接地。

d）
各个功能单元的外壳均应连接到接地导体上，除主回路和辅助回路之外的所有要接地的金属部件应直接或通过金属构件与接地导体相连接。金属部件和外壳到接地端子之间通过30A直流电流时压降不大于3V。功能单元内部的相互连接应保证电气连续性。

e）
可抽出部件应接地的金属部件，在试验位置、隔离位置及任何中间位置均应保持接地。

f）
可移开部件应接地的金属部件，在插入和抽出过程中，在静触头和主回路的可移开部件接触之前和分离过程中应接地，以保证能通过可能的最大短路电流。

g）
接地回路应能承受的短时耐受电流最大值不小于主回路额定短时耐受电流的87%。

h）
二次控制仪表室应设有专用独立的接地导体（如需要）。

4.2.12　开关柜柜顶设有横眉可粘贴间隔名称。开关柜前门表面应标有清晰明显的主接线示意图。

4.2.13　观察窗的要求：

a）
观察窗至少应达到对外壳规定的防护等级。

b）
观察窗应使用机械强度与外壳相当的透明遮板，同时应有足够的电气间隙和静电屏蔽措施，防止危险的静电电荷。玻璃遮板应安装紧固，位置应满足观察需要。

c）
主回路的带电部分与观察窗的可触及表面的绝缘应满足相对地的绝缘要求。

4.2.14　对柜内照明的要求：开关柜内电缆室和二次控制仪表室应设置照明设备，并方便灯具更换。

4.2.15　柜内各隔室均安装驱潮加热器，总体加热功率由厂家提供。电加热选用AC220V，加热器安装应远离一次设备，选用长寿命板式型。每隔室加热器要求常加热型与温湿度控制器加热相结合，且在每间隔安装一控制开关（带辅助触点）。

4.2.16　铭牌：

a）
开关柜的铭牌应符合DL/T 404的规定。

b）
铭牌应为不锈钢、铜材或丙烯酸树脂材料，且应用中文印制。设备零件及其附件上的指示牌、警告牌以及其他标记也应用中文印制。

c）
铭牌应包括如下内容：

1）
制造商名称或商标、制造年月、出厂编号。

2）
产品型号。

3）
给出下列数据：额定电压、母线和回路的额定电流、额定频率、额定短路开断电流、额定短时耐受电流及持续时间、额定峰值耐受电流、内部电弧等级（如有）。

d）
开关柜中各元件应装有铭牌，铭牌要求参照相应标准。

4.2.17　开关柜的“五防”和联锁要求：

a）
开关柜应具有可靠的“五防”功能：防止误分、误合断路器；防止带负荷分、合隔离开关（插头）；防止带电分、合接地开关；防止带接地开关送电；防止误入带电间隔。

b）
电缆室门与接地开关采取机械闭锁方式，并有紧急解锁装置。

c）
当断路器处在合闸位置时，断路器小车无法推进或拉出。

d）
当断路器小车未到工作或试验位置时，断路器无法进行合闸操作。

e）
当接地开关处在合闸位置时，断路器小车无法从试验位置进入工作位置。

f）
当断路器小车处在试验位置与工作位置之间（包括工作位置）时，无法操作接地刀闸。

g）
进出线柜应装有能反映出线侧有无电压，并具有自检功能的带电显示装置，并应装设在仪表室。当出线侧带电时，应闭锁操作接地开关，并通过电磁锁直接闭锁后柜门。

h）
母线验电小车只有在母联分段柜开关小车及对应主变压器开关小车在试验或检修位置时才允许推入。母线接地时，该母线上的验电小车不能推入。

i）
站用变压器开关柜的前门应具有带电显示强制闭锁，并留有方便站用变压器检修时接地线的部位，要求与柜前门有相互闭锁。

j）
站用变压器开关柜内的隔离小车与柜内的低压总开关应设机械闭锁或电气闭锁。其程序过程为先拉开低压总开关、再拉出隔离小车，然后再开站用变压器开关柜门，反之亦然。

k）
开关柜电气闭锁应单独设置电源回路，且与其他回路独立。

4.2.18　对开关柜限制并避免内部电弧故障的要求：

a）
开关柜应通过内部燃弧试验，并在投标时出具相应的试验报告。

b）
开关柜的各隔离室之间，应满足正常使用条件和限制隔离室内部电弧影响的要求；并能防止因本身缺陷、异常或误操作导致的内电弧伤及工作人员，能限制电弧的燃烧范围。

c）
应采取防止人为造成内部故障的措施，还应考虑到由于柜内组件动作造成的故障引起隔离室内过电压及压力释放装置喷出气体，可能对人员和其他正常运行设备的影响。

d）
除继电器室外，在断路器室、母线室和电缆室的均设有排气通道和泄压装置，当产生内部故障电弧时，泄压通道将被自动打开，释放内部压力，压力排泄方向为无人经过区域，泄压侧应选用尼龙螺栓。

e）
所有低压元件（照明开关等）不应直接装设在电缆室柜门上，应装设在仪表室。

4.2.19　开关柜防护等级的要求：

在开关柜的柜门关闭时防护等级应达到IP4X或以上，柜门打开时防护等级达到IP2X或以上。

4.2.20　对充气柜的补充要求：

a）
制造厂应明确规定充气柜中使用的SF6气体的质量、密度，并为用户提供更新气体和保持要求的气体质量的必要说明。SF6气体应符合GB/T 12022的规定。在气体交货之前，应向招标人提交新气试验的合格证书，所用气体应经招标人复检合格后方可使用。

b）
充气隔离室应能承受运行中的正常压力和瞬态压力。

c）
制造厂应明确充气柜的额定充入水平（充气压力）和允许泄漏率。应具有高低压闭锁和报警功能。
d）
充气柜应设置用来连接气体处理装置和其他设备的合适连接点（阀门）。

e）
SF6气体监测设备：充气柜应装设SF6气体监测设备（包括密度继电器，压力表），且该设备应设有充气阀门，并便于在不拆卸的情况下进行校验。

f）
吸附剂：投标人在投标阶段提交一份解释文件，包括吸附剂的位置、种类和质量。

g）
充气柜应充微正压气体运输。

h）
柜间通道不应相通。

4.2.21　开关柜电缆连接在下部进行，电缆室有足够电缆头安装空间，连接处距地面高度大于700mm。零序电流互感器装于柜内。

避雷器接地线应独立引出接地，各接地线应有集中接地螺栓，接地线经接地螺栓集中接地。

母线设备及引下线加装复合绝缘外套，复合绝缘外套应满足相应电压等级要求，要求制造厂内加工，复合绝缘寿命与开关柜寿命一致。邻相间热缩绝缘的端部应错开，间距大于空气净距的要求。

母线TV间隔具备母线接地功能。开关柜活门为金属材质，与带电部位满足绝缘距离要求。

4.3　断路器

断路器技术参数见专用部分技术参数特性表。

4.3.1　对真空断路器的要求：

a）
真空断路器应采用操动机构与本体一体化的结构。

b）
真空灭弧室应与型式试验中采用的一致。

c）
真空灭弧室要求采用陶瓷外壳。

d）
真空灭弧室允许储存期不小于20年，出厂时灭弧室真空度不得小于1.33×103Pa。在允许储存期内，其真空度应满足运行要求。

e）
用于投切电容器组的真空断路器在出厂时应做“高压大电流老炼”试验，厂家应提供断路器整体老炼试验报告。

f）
用于开合电容器组的断路器应通过开合电容器组的型式试验，满足C2级的要求。

g）
真空断路器上应设有易于监视真空开关触头磨损程度的标记。

h）
真空断路器接地金属外壳上应有防锈的、导电性能良好的、直径为12mm的接地螺钉。接地点附近应标有接地符号。
4.3.2　操动机构要求：

a）
操动机构采用弹簧操动机构，应保证断路器能三相分/合闸以及自动重合闸。

b）
操动机构自身应具备防止跳跃的性能。应配备断路器的分/合闸指示，操动机构的计数器，储能状态指示应明显清晰，便于观察，且均用中文表示。

c）
应安装能显示断路器操作次数的计数器。该计数器与操作回路应无电气联系，且不影响断路器的合/分闸操作。计数器采用不可复归型合闸记数。

d）
弹簧操动机构应能电动机储能并可手动储能（每个站配备2把操作手柄），并配置紧急脱扣装置。

e）
操动机构的额定电源电压（Uu）为直流220V/110V，应能满足：85%Uu～110%Uu时可靠合闸，65%Uu～110%Uu可靠分闸，30%Uu及以下时不动作。

f）
弹簧储能系统：由储能弹簧进行分/合闸操作的弹簧操动机构应能满足“分–0.3s–合分–180s–合分”的操作顺序。弹簧操动机构应能可靠防止发生空合操作。弹簧储能可以电动和手动实现。

g）
断路器处于断开或闭合位置，都应能对合闸弹簧储能。

h）
在正常情况下，合闸弹簧完成合闸操作后要立即自动开始再储能，合闸弹簧应在20s内完成储能。
i）
在弹簧储能进行过程中不能合闸，并且弹簧在储能全部完成前不能释放。

j）
合闸操作的机械联锁应保证机构处于合闸时，不能再进行合闸动作；而当断路器处于合闸位置和储能状态时，能可靠地进行一次分–0.3s–合分操作循环。

k）
机械动作应灵活，储能及手动或电气分/合闸等各项操作过程中不应出现卡死、阻滞等异常现象，并设有防止“误操作”装置。

l）
应有机械装置指示合闸弹簧的储能状态，并能实现远方监控。

m）
投标人应提供用于断路器分闸和合闸所有必需的中间继电器、闭锁继电器。

4.4　隔离开关（若有）

技术参数见专用部分技术参数特性表。

4.5　接地开关

技术参数见专用部分技术参数特性表。

操动机构：可手动和电动（如有）操作，每组接地开关应装设一个机械式的分/合闸位置指示器；应装设观察窗，以便操作人员检查触头的位置。

4.6　电流互感器

技术参数见专用部分技术参数特性表。

对电流互感器应提供下列数据：励磁特性曲线、拐点电压、75(C时最大二次电阻值等。

开关柜内的电流互感器在出厂前应做伏安特性筛选，同一柜内的三相电流互感器伏安特性应相互匹配，并有出厂报告。

4.7　电压互感器

技术参数见专用部分技术参数特性表。

4.8　避雷器

技术参数见专用部分技术参数特性表。

4.9　站用变压器

4.9.1　站用变压器应采用干式、低损耗、散热好、全工况的加强绝缘型产品。

4.9.2　变压器应能在单相接地的情况下持续运行8h以上，在布置上考虑方便调换和试验。

4.10　母线

技术参数见专用部分技术参数特性表。

4.10.1　母线材料：铜，且含铜量不低于99.9%。

4.10.2　投标时，充气柜应提供各种触头的结构图。

5　试验

开关柜应按DL/T 404、GB 3906进行型式试验、出厂试验，并应提供供货范围内主要元件的型式试验和出厂试验报告。现场交接试验应符合DL/T 404和GB 50150的要求。

5.1　型式试验

型式试验的目的在于验证开关柜、控制回路、控制设备及辅助设备的各种性能是否符合设计的要求。

由于所用元件的类型、额定参数和组合的多样性，所以不可能对所有方案都进行型式试验。型式试验只能在典型的功能单元上进行试验。任一种具体方案的性能可以引用类似方案的试验数据。

5.1.1　对型式试验的补充说明

开关柜的型式试验应在典型的功能单元上进行全套试验。如开关柜所配的断路器已进行了全套试验，则开关柜的关合和开断能力的验证按DL/T 404和GB 3906中“6.101关合和开断能力的验证”的要求进行T100s和T100a试验，以及临界电流试验（如果有）。其他试验按DL/T 404和GB 3906进行。

5.1.2　型式试验的内容包括：

a）
绝缘试验、局部放电试验及辅助回路绝缘试验。

b）
温升试验和主回路电阻测量。

c）
主回路和接地回路的短时和峰值耐受电流试验。

d）
常温下的机械操作试验（包括机械特性试验、机械寿命试验）。

e）
短路电流关合和开断试验。

f）
机械联闭锁试验。

g）
防护等级试验。

h）
内部故障电弧试验。

i）
开关柜中断路器、TA、TV及避雷器等元件按标准所应进行的型式试验。

j）
凝露试验。

k   EMC试验

5.2　出厂试验

每台开关柜均应在工厂内进行整台组装并进行出厂试验，出厂试验的技术数据应随产品一起交付招标人。产品在拆前应对关键的连接部位和部件做好标记。项目如下：

a）
主回路的绝缘试验。

b）
辅助和控制回路的绝缘试验。

c）
主回路电阻测量。

d）
设计和外观检查。

e）
机械操作和机械特性试验（应包括速度—行程曲线）。

f）
局部放电测量。

5.3　现场交接试验

开关柜安装完毕后应进行现场交接试验，试验应符合DL/T 404和GB 50150的要求。试验时投标人应派代表参加，所有试验结果均应符合产品的技术要求。项目如下：

a）
主回路绝缘试验。

b）
辅助回路绝缘试验。

c）
主回路电阻试验。

d）
检查与核实：内容包括外观检查、图纸与说明书；所有螺栓及接线的紧固情况；控制、测量、保护和调节设备以及包括加热器在内的正确功能等。

e）
联锁检查。

f）
机械操作试验。

g）
开关柜中断路器、TA、TV及避雷器等元件按标准应进行的其他现场试验。

6　技术服务、工厂检验和监造

6.1　技术服务

6.1.1　概述

投标人应根据招标人的要求，指定售后服务人员，对安装承包商进行相关业务指导。

投标人应该根据工地施工的实际工作进展，及时提供技术服务。

6.1.2　任务和责任：

a）
投标人指定的售后服务人员，应在合同范围内全面与招标人代表充分合作与协商，以解决合同有关的技术和工作问题。双方的代表，未经双方授权，无权变更和修改合同。

b）
投标人售后服务人员代表投标人，完成合同规定有关设备的技术服务。

c）
投标人售后服务人员有义务协助招标人在现场对运行和维护的人员进行必要的培训。

d）
投标人售后服务人员的技术指导应是正确的，如因错误指导而引起设备和材料的损坏，投标人应负责修复、更换和/或补充，其费用由投标人承担，该费用中还包括进行修复期间所发生的服务费。招标人的有关技术人员应尊重投标人售后服务人员的技术指导。

6.1.3　在本合同有效期内，招投标双方应及时回答对方提出的技术文件范围内有关设计和技术的问题，由任一方提出的所有有关合同设备设计的修正或修改都应由对方参与讨论并同意。

6.2　工厂检验和监造

6.2.1　招标人有权对正在制造或制造完毕的产品选择一定数量，进行抽查测试，检测产品质量或验证供应商试验的真实性，投标人应配合招标人做好抽查测试，费用由招标人承担。

6.2.2　若有合同设备经检验和抽检不符合技术规范的要求，招标人可以拒收，并不承担费用。

7　一、二次及土建接口要求

7.1　12kV开关柜

7.1.1　电气一次接口

a）
12kV开关柜安装标准化接口

12kV开关柜宽度：当Ie<2000A时，柜宽为800mm；当Ie≥2000A时，柜宽为1000mm。

12kV开关柜进深：馈线开关柜进深尺寸为1500mm，架空进线开关柜进深为1800mm。

12kV开关柜高度：12kV开关柜高度为2260mm。

b）
安装要求：

1）
开关柜安放在户内地平面上，屋顶净高不小于4000mm。

2）
一般应离墙安装，背面离墙距离不小于800mm，正面的检修维护通道在单列布置时宽度不小于单手车长加1200mm。双列布置时不小于双手车长加900mm。

3）
开关柜基础施工时，应预埋基础槽钢，槽钢规格为10号，基础槽钢与变电站地网可靠连接。

4）
开关柜的底部框架应放置在基础槽钢上，可用地脚螺钉将其与基础槽钢相连或用电焊与基础槽钢焊牢。

5）
主变开关柜采用母线筒、电缆或绝缘母线与主变连接。出线开关柜一般采用300 mm2及以下的电力电缆连接，下方可设置电缆夹层或电缆沟，电缆夹层或电缆沟的深度应满足电缆转弯半径的要求。

c）
接地要求：

1）
接地母线须为扁铜排，最小截面积为240mm2，所有需要接地的设备和回路须接于此排。至少须备有两个适用于120mm2铜电缆的端末连接器，以便将此接地母线接至变电站接地系统。

2）
每个开关柜的外壳应通过专门的接地点可靠接地，接地回路应满足短路电流的动、热稳定要求。凡不属主回路或辅助回路的预定要接地的所有金属部分都应接地。外壳、框架等的相互电气连接宜用紧固连接，以保证电气上连通，接地点应标接地符号。

3）
接地点的接触面和接地连线的截面积应能安全地通过故障接地电流。

4）
紧固接地螺栓的直径不得小于12mm。接地点应标有接地符号。

5）
主回路应有可靠接地设施，以保证维修工作的安全。

7.1.2　电气二次接口

a）
总的要求：

1）
线路、站用变压器、接地变压器、电容器保护测控装置均下放安装于开关柜；分段开关柜内配置分段保护测控装置，该装置可含备自投功能；10kV TV并列装置、交换机可放置于分段隔离柜。

2）
电能表下方安装于开关柜。

3）
开关柜应具备规范要求的“五防”闭锁功能。

4）
开关柜继电器室、电缆室应有照明装置，柜内应具备驱潮及加热设施。

5）
二次控制仪表室应设有专用接地铜排，截面积不小于100mm2，铜排两端应装设足够的螺栓以备接至变电站的等电位接地网上。

b）
回路要求：

1）
开关柜应装设断路器远方和就地操作切换把手。

2）
应具备监视断路器分/合闸状态外回路。

3）
断路器操动机构应配置内部防跳功能。

4）
断路器要求配有一个独立的跳闸、合闸线圈。

5）
断路器中对控制或辅助功能正常要求的辅助触点之外，每台断路器应提供对8动合、8动断辅助触点供用户使用，并应引至端子排上。剩余的辅助开关触点全部引至端子排上。

c）
电源配置：

1）
开关柜交、直流电源宜采用环网供电，并设开环点。

2）
开关柜顶设交直流电源小母线，各开关柜内按照交流、直流及保护、控制、联锁等不同要求设置电源小空开，空开上口与柜顶小母线连接。

d）
端子排及接线要求：

1）
端子排按不同功能进行划分，端子排布置应考虑各插件的位置，避免接线相互交叉。

2）
端子排列应符合标准，正、负极之间应有间隔，断路器的跳闸和合闸回路、直流（＋）电源和跳/合闸回路不能接在相邻端子上，并留有一定的备用端子等，端子排应编号。

3）
按照“功能分段”的原则，开关柜内的端子排应按照如下要求分别设置：TA回路，TV回路，交流电源回路，直流电源回路，断路器的控制、操作、信号回路，“五防”闭锁回路，报警回路。其中“五防”闭锁回路由各厂家按照相关“五防”要求完成，应注意预留开关柜外闭锁条件接口。

e）
开关柜端子排接线图：

7.1.3　土建接口

开关柜基础主要为前后两道通长槽钢，馈线柜前后分别与两道基础槽钢外边平齐；架空进线柜柜后突出的部分柜体靠开关柜自身框架承重，不在柜后单独设置基础槽钢。柜前、柜后分别留电缆孔洞，用于控制电缆及一次电缆的敷设。

当10kV开关室下为电缆夹层时，开关柜位于夹层顶板上，基础槽钢位于结构次梁上，与预埋于该次梁上的钢板焊接，电缆孔洞为长孔。

当10kV开关室下为电缆沟时，电力电缆沟设于开关柜下方，二次电缆沟设于开关柜前，一、二次电缆通过电缆孔进入电缆沟道。
第二部分：高压开关柜专用技术规范
标准技术参数

技术参数特性表是国家电网公司对采购设备的基础技术参数要求，在招投标过程中，投标人应该依据招标文件，对技术参数特性表中标准参数值进行响应。12kV/1250A～31.5kA真空开关高压开关柜技术参数特性见表1。物资应满足Q/GDW的要求

表1　技术参数特性表

	序号
	名　　称
	单位
	标准参数值

	一
	开关柜共用参数

	1
	结构型式
	
	小车式

	2
	额定电压
	kV
	12

	3
	额定频率
	Hz
	50

	4
	额定电流
	A
	1250（630）

	5
	温升试验
	
	1.1Ir

	6
	额定工频1min耐受电压
	断口
	kV
	48

	
	
	对地
	
	42


	序号
	名　　称
	单位
	标准参数值

	7
	额定雷电冲击耐受
电压峰值（1.2/50s）
	断口
	kV
	85

	
	
	对地
	
	75

	8
	额定短路开断电流
	kA
	31.5（25）

	9
	额定短路关合电流
	kA
	80（63）

	10
	额定短时耐受电流及持续时间
	kA/s
	31.5/4（25/4）

	11
	额定峰值耐受电流
	kA
	80（63）

	12
	辅助和控制回路短时工频耐受电压
	kV
	2

	13
	局部放电
	试验电压
	kV
	1.1×12/
[image: image1.wmf]3



	
	
	单个绝缘件
	pC
	≤3

	
	
	电压互感器、电流互感器
	
	≤10（5）

	14
	供电电源
	控制回路
	V
	DC 220

	
	
	辅助回路
	V
	AC 380/AC 220

	15
	使用寿命
	年
	≥40

	16
	设备尺寸
	单台开关柜整体尺寸（长×宽×高）
	mm×
mm×mm
	1500×800×2260

	
	
	
	
	

	17
	防护等级
	柜体外壳
	
	IP41

	
	
	隔室间
	
	IP2X

	18
	爬电距离
	瓷质材料（对地）
	mm
	≥216

	
	
	有机材料（对地）
	
	≥240

	19
	相间及相对地净距（空气绝缘）
	mm
	≥125

	20
	丧失运行连续性类别
	
	LSC2

	21
	柜壁厚度
	mm
	≥2

	22
	断路器布置型式
	
	小车

	23
	小车推进机构
	
	手动

	24
	冷却方式
	
	自冷

	25
	加热器功率
	
	有

	26
	内部电弧允许持续时间
	s
	≥0.5

	二
	断路器参数★

	1
	型式
	
	固封手车式真空断路器

	2
	额定电压
	kV
	12

	3
	额定频率
	Hz
	50


	序号
	名　　称
	单位
	标准参数值

	4
	额定电流
	A
	1250（630）

	6
	温升试验电流
	A
	1.1Ir

	7
	额定工频1min
耐受电压
	断口
	kV
	48

	
	
	对地
	
	42

	
	额定雷电冲击耐受
电压峰值（1.2/50s）
	断口
	kV
	85

	
	
	对地
	
	75

	8
	额定短路开断电流
	交流分量有效值
	kA
	31.5（25）

	
	
	时间常数
	ms
	45

	
	
	开断次数
	次
	≥30

	
	
	首相开断系数
	
	1.5

	9
	额定短路关合电流
	kA
	80（63）

	10
	额定短时耐受电流/持续时间
	kA/s
	31.5（25）/4

	11
	额定峰值耐受电流
	kA
	80（63）

	12
	开断时间
	ms
	≤60

	13
	合闸弹跳时间
	ms
	≤2

	14
	分闸时间
	ms
	≤40

	15
	合闸时间
	ms
	≤60

	16
	重合闸无电流间隙时间
	ms
	300

	18
	分闸不同期性
	ms
	≤2

	19
	合闸不同期性
	ms
	≤2

	20
	机械稳定性
	次
	≥10000

	21
	额定操作顺序
	
	馈线：O—0.3s—CO—
180s—CO

	
	
	
	受电及分段：O—180s—
CO—180s—CO

	22
	辅助和控制回路短时工频耐受电压
	kV
	2

	23
	异相接地故障开断试验
	
	
[image: image2.wmf]3

/2倍额定短路开断电流

	24
	容性电流开合试验
（试验室）
	试验电流
	A
	电缆：25
背靠背电容器组≥400，
单个电容器组≥630

	
	
	试验电压
	kV
	1.4×12/
[image: image3.wmf]3




	序号
	名　　称
	单位
	标准参数值

	
	
	C2级：
CC1：48×O；
CC2：24×O和24×CO；
BC1：24×O；
BC2：80×CO
	
	C2级

	25
	操动机构型式或型号
	
	一体化弹操

	
	操作方式
	
	三相机械联动

	
	电动机电压
	V
	AC 380/AC 220

	
	合闸操作电源
	额定操作电压
	V
	DC 110/AC 220

	
	
	操作电压允许范围
	
	85%～110%，30%不得动作

	
	
	线圈数量
	只
	1

	
	
	
	
	

	
	
	线圈稳态电流
	A
	AC 220V、2.5A或
DC 110V、5A

	
	分闸操作电源
	额定操作电压
	V
	DC 110/AC 220

	
	
	操作电压允许范围
	
	65%～110%，30%不得动作

	
	
	线圈数量
	只
	1

	
	
	
	
	

	
	
	线圈稳态电流
	A
	AC 220V、2.5A或
DC 110V、5A

	
	备用辅助触点
	数量
	对
	10动合，10动断

	
	
	开断能力
	
	AC 220V、2.5A或
DC 110V、5A

	
	检修周期
	年
	≥15

	
	弹簧机构储能时间
	s
	≤20

	26
	真空灭弧室真空度
	Pa
	≤1.33×103

	三
	隔离开关（固定柜）/隔离开关（手车柜）

	2
	额定电流
	A
	1250（630）

	4
	温升试验电流
	A
	1.1Ir

	5
	额定工频1min
耐受电压
	断口
	kV
	48

	
	
	对地
	
	42

	
	额定雷电冲击耐受
电压峰值（1.2/50s）
	断口
	kV
	85

	
	
	对地
	
	75


	序号
	名　　称
	单位
	标准参数值

	6
	额定短时耐受电流及持续时间
	kA/s
	31.5/4

	7
	额定峰值耐受电流
	kA
	80

	8
	机械稳定性
	次
	≥3000

	9
	操动机构
	型式或型号
	
	电动并可手动

	
	
	电动机电压
	V
	AC 380/AC 220

	
	
	控制电压
	V
	AC 220

	9
	操动机构
	允许电压变化范围
	%
	85～110

	
	
	操作方式
	
	三相机械联动

	
	备用辅助触点
	数量
	对
	10动合，10动断

	
	
	开断能力
	
	AC 220V、2.5A或
DC 110V、5A

	四
	接地开关参数

	1
	额定短时耐受电流及持续时间
	kA/s
	31.5/4

	2
	额定峰值耐受电流
	kA
	80

	3
	额定关合电流
	kA
	80

	4
	额定关合次数
	
	2

	5
	机械稳定性
	次
	≥3000

	6
	操动机构
	型式或型号
	
	电动并手动/手动

	
	
	电动机电压
	V
	AC 380/AC 220

	
	
	控制电压
	V
	AC 220

	
	
	允许电压变化范围
	%
	85～110

	
	
	操作方式
	
	三相机械联动

	
	备用辅助触点
	数量
	对
	8动合，8动断

	
	
	开断能力
	
	AC 220V、2.5A或
DC 110V、5A

	五
	电流互感器参数

	1
	型式或型号
	
	干式、电磁式

	2
	绕组1
	额定电流比
	
	见图纸

	
	
	额定负荷
	
	20VA

	
	
	准确级
	
	0.2s

	
	绕组2
	额定电流比
	
	见图纸

	
	
	额定负荷
	
	20VA

	
	
	准确级
	
	0.5

	
	绕组3
	额定电流比
	
	见图纸

	
	
	额定负荷
	
	30VA


表1（续）

	序号
	名   称
	单位
	标准参数值

	2
	绕组3
	准确级
	
	5P20

	
	绕组4
	额定电流比
	
	见图纸

	
	
	额定负荷
	
	见图纸

	
	
	准确级
	
	见图纸

	六
	零序电流互感器

	1
	型式
	
	干式、电磁式

	2
	额定电流比
	
	150/5A

	3
	额定负荷
	VA
	30

	七
	电压互感器及熔断器参数

	1
	型式或型号
	
	干式、电磁式

	2
	额定电压比
	
	10/
[image: image4.wmf]3

：0.1/
[image: image5.wmf]3

：
0.1/
[image: image6.wmf]3

：0.1/3

	3
	准确级
	
	0.2/0.5/3P

	4
	接线级别
	
	Ynynynd

	5
	额定容量
	VA
	50

	6
	三相不平衡度
	V
	1

	7
	低压绕组1min工频耐压
	kV
	2

	8
	额定电压因数
	
	1.2倍连续，1.9倍8h

	9
	
	
	

	10
	熔断器的额定电流
	A
	1

	11
	熔断器的额定短路开断电流
	kA
	50

	12
	
	
	

	八
	避雷器参数

	1
	型式
	
	复合绝缘金属氧化物避雷器

	2
	额定电压
	kV
	17/12

	3
	持续运行电压
	kV
	13.6/9.6

	4
	标称放电电流
	kA
	5

	5
	陡波冲击电流下残压峰值（5kA，1/3s）
	kV
	≤51.8/37.2

	6
	雷电冲击电流下残压峰值（5kA，8/20s）
	kV
	≤45/32.4

	7
	操作冲击电流下残压峰值（250A，30/60s）
	kV
	≤38.3/27.6

	8
	直流1mA参考电压
	kV
	≥24/17.4

	9
	长持续时间冲击耐受电流
	A
	150（站用）/400（电容器组用）


表1（续）

	序号
	名　　称
	单位
	标准参数值

	10
	4/10s大冲击耐受电流，2次
	kA/次
	65

	九
	母线参数

	1
	材质
	
	紫铜

	2
	额定电流
	A
	1250

	3
	额定短时耐受电流及持续时间
	kA/s
	31.5/4

	4
	额定峰值耐受电流
	kA
	80

	5
	导体截面积
	mm2
	与开关柜型式试验报告中产品的导体截面积、材质一致

	十
	站用变压器

	1
	型式
	
	干式

	2
	容量
	
	30kVA

	3
	额定电压比
	
	10kV/0.4kV

	4
	阻抗
	
	4%

	5
	连接组别
	
	D，yn11

	6
	损耗
	
	空载损耗0.215，负载损耗0.745

	7
	熔断器型式
	
	见图纸

	8
	熔断器的额定电流
	A
	10/3，0.4/63

	9
	熔断器的额定短路开断电流
	kA
	50

	十一
	进线电压互感器及熔断器参数

	1
	型式或型号
	
	干式、电磁式

	2
	额定电压比
	
	10/0.1/0.22

	3
	准确级
	
	0.2/0.5/3P

	4
	接线级别
	
	VV

	5
	额定容量
	VA
	50/3000

	6
	三相不平衡度
	V
	1

	7
	低压绕组1min工频耐压
	kV
	2

	8
	额定电压因数
	
	1.2倍连续，1.9倍8h

	9
	熔断器型式
	
	见图纸

	10
	熔断器的额定电流
	A
	1

	11
	熔断器的额定短路开断电流
	kA
	50


第三部分欧式箱式变电站专用技术规范
1　标准技术参数

10kV欧式箱式变电站技术参数特性见表1。厂商供货前由项目需求单位确认技术参数和一次电气接线图纸。

表1　技术参数特性表

	序号
	名称
	单位
	招标人要求值
	

	一
	12kV环网柜

	1
	环网柜共用参数

	1.1
	额定电压
	kV
	12

	1.2
	绝缘介质
	
	空气绝缘 

	1.3
	灭弧室类型
	
	真空 

	1.4
	额定频率
	Hz
	50

	1.5
	额定电流
	A
	630

	1.6
	温升试验
	
	1.1Ir

	1.7
	额定工频1min耐受电压（相对地）
	kV
	42

	1.8
	额定雷电冲击耐受电压峰值（1.2/50s）（相对地）
	kV
	75

	1.9
	额定短路开断电流
	kA
	25 

	1.10
	额定短路关合电流
	kA
	50

	1.11
	额定短时耐受电流及持续时间
	kA/s
	25/4

	1.12
	额定峰值耐受电流
	kA
	50

	1.13
	燃弧持续时间
	s
	≥0.5

	1.14
	额定有功负载电流开断次数
	次
	100

	1.15
	辅助和控制回路短时工频耐受电压
	kV
	2

	1.16
	供电电源
	控制回路（独立）
	V
	AC220

	
	
	辅助回路
	V
	AC220

	
	
	储能回路（独立）
	V
	AC220

	1.17
	使用寿命
	年
	≥40

	1.19
	防护等级
	柜体外壳
	
	IP41

	
	
	隔室间
	
	IP2X

	1.20
	爬电距离
	瓷质材料（对地）
	mm
	≥216

	
	
	有机材料（对地）
	mm
	≥240

	1.21
	相间及相对地净距（带电体对门）
	mm
	125

	1.22
	外壳材质
	
	不小于2mm敷铝锌钢板

	2
	配网自动化要求★

	2.1
	自动化配置
	
	带配电网自动化接口

	2.2
	接口型式（航空插头/端子排）
	
	端子排

	3
	断路器参数★

	3.1
	型号
	
	真空断路器

	3.2
	灭弧室类型
	
	真空

	3.3
	额定电流
	A
	630

	3.5
	额定工频1min耐受电压
	隔离断口
	kV
	48

	
	
	相间、对地
	
	42

	
	额定雷电冲击耐受电压峰值（1.2/50s）
	隔离断口
	kV
	85

	
	
	相间、对地
	
	75

	3.6
	额定短路开断电流
	交流分量有效值
	kA
	20

	
	
	时间常数
	ms
	45

	
	
	满容量开断次数
	次
	≥30

	
	
	首相开断系数
	
	1.5

	3.7
	额定短路关合电流
	kA
	50

	3.8
	额定短时耐受电流
	kA/s
	20/4

	3.9
	额定峰值耐受电流
	kA
	50

	3.10
	断路器开断时间
	ms
	≤60

	3.11
	断路器合闸弹跳时间
	ms
	≤2

	3.12
	断路器分闸时间
	ms
	≤40

	3.13
	断路器合闸时间
	ms
	≤60

	3.15
	机械稳定性
	次
	≥10000（真空）

	3.16
	额定操作顺序
	
	O–0.3s–CO–180s–CO

	3.17
	辅助和控制回路短时工频耐受电压
	kV
	2

	3.18
	异相接地故障开断试验
	试验电流
	kA
	17.32

	
	
	试验电压
	kV
	12

	3.19
	容性电流开合试验
（试验室）
	试验电流
	A
	电缆：25

	
	
	试验电压
	kV
	1.4×12/[image: image7.wmf]3



	
	
	C2级：
CC1：48×O；  
CC2：24×O和24×CO；
BC1：24×O；
BC2：80×CO
	
	C2级

	4
	隔离开关参数

	4.1
	额定电流
	A
	630

	4.3
	额定工频1min
耐受电压
	断口
	kV
	48

	
	
	对地
	
	42

	
	额定雷电冲击耐受电压
峰值（1.2/50s）
	断口
	kV
	85

	
	
	对地
	
	75

	4.4
	额定短时耐受电流
	kA/s
	25/4

	4.5
	额定峰值耐受电流
	kA
	50

	4.6
	机械稳定性
	次
	≥3000

	5
	接地开关参数

	5.1
	额定短时耐受电流
	kA/s
	20/2

	5.2
	额定峰值耐受电流
	kA
	50

	5.3
	额定短路关合电流（峰值）
	kA
	50

	5.4
	额定短路关合电流次数
	次
	≥2

	5.5
	机械稳定性
	次
	≥3000

	6
	电流互感器参数

	6.1
	型式或型号
	
	干式电磁式

	6.2
	绕组1
	额定电流比
	
	见图纸

	
	
	额定负荷
	VA
	≥10

	
	
	准确级
	
	0.5(满足故障电流精度要求)

	
	绕组2
	额定电流比
	
	见图纸

	
	
	额定负荷
	VA
	≥10

	
	
	准确级
	
	10P20

	7
	避雷器参数

	7.1
	型式
	
	复合绝缘金属氧化物避雷器

	7.2
	额定电压
	kV
	17

	7.3
	持续运行电压
	kV
	13.6

	7.4
	标称放电电
	kA
	5

	7.5
	陡波冲击电流下残压峰值（5kA，1/3μs）
	kV
	≤51.8

	7.6
	雷电冲击电流下残压峰值（5kA，8/20μs）
	kV
	45

	7.7
	操作冲击电流下残压峰值（250A，30/60μs）
	kV
	≤38.3

	7.8
	直流1mA参考电压
	kV
	≥24

	7.10
	工频参考电压（有效值）
	kV
	≥16

	7.11
	工频参考电流（峰值）
	mA
	1

	7.12
	长持续时间冲击耐受电流
	A
	400（峰值）

	7.13
	4/10s大冲击耐受电流
	kA
	65（峰值）

	7.17
	压力释放能力
	kA/s
	25/0.2

	8
	高压母线参数

	8.1
	材质
	
	紫铜

	8.2
	额定电流
	A
	630

	8.3
	额定短时耐受电流及持续时间
	kA/s
	25/4

	8.4
	额定峰值耐受电流
	kA
	50

	8.5
	导体截面
	mm2
	TMY-3×(60×6)

	二
	10kV电力电缆参数

	1
	型号
	千米
	YJV22-8.7/15kV-3×70

	三
	变压器参数★
	
	

	1
	型号
	
	S13

	2
	额定容量
	kVA
	见物料描述

	3
	铁心材质
	
	冷轧取向硅钢片

	4
	高压铜线绕组额定电压
	kV
	见图纸

	5
	低压铜线绕组额定电压
	kV
	0.4

	6
	分接范围
	
	±2×2.5%

	7
	联结组别
	
	Dyn11

	8


	绝缘水平
	高压绕组雷电冲击（全波）
	kV
	75

	
	
	高压绕组雷电冲击（截波）
	
	85

	
	
	高压绕组工频耐压
	
	35

	
	
	低压绕组工频耐压
	
	5

	9
	油面温升限值
	K
	55

	10
	空载损耗
	kW
	见附表1

	11
	负载损耗
	kW
	见附表1

	12
	空载电流
	%
	见附表1

	13
	短路阻抗（%）
	
	见附表1

	14
	短时过载能力
	
	1.5倍；2h

	四
	低压柜参数

	1
	低压柜共用参数

	1.1
	额定工作电压
	V
	400

	1.2
	额定绝缘电压
	V
	690

	1.3
	额定耐受电压（1min工频）
	V
	2500

	1.4
	外壳材质
	
	不小于2mm敷铝锌钢板

	2
	框架断路器（0.4 kV）参数★

	2.2
	额定电流
	A
	见图纸

	2.3
	额定工作电压
	V
	400

	2.4
	额定绝缘电压
	V
	690

	2.5
	极数
	
	3P

	2.6
	额定运行短路分断能力
	kA
	65

	2.7
	额定峰值耐受电流
	kA
	80

	3
	塑壳断路器（0.4 kV）参数

	3.2
	额定电流
	A
	见图纸

	3.3
	额定工作电压
	V
	400

	3.4
	额定绝缘电压
	V
	690

	3.5
	极数
	
	3P

	3.6
	额定运行短路分断能力
	kA
	50

	3.7
	脱扣器选型
	
	电磁脱扣器

	4
	隔离开关（0.4 kV）参数

	4.2
	额定电流
	A
	见图纸

	4.3
	额定工作电压
	V
	400

	4.4
	额定绝缘电压
	V
	690

	4.5
	极数
	
	3P

	5
	电流互感器（0.4 kV）参数

	5.2
	变比
	
	见图纸

	5.3
	精度
	
	见图纸

	6
	电容器参数★

	6.1
	型式
	
	智能型、自愈式、干式(投切元件与电容器一体式结构)

	6.2
	额定电压
	V
	450 (三相)/250 (单相)

	6.3
	外壳材质
	
	不锈钢

	6.4
	容量配置
	
	见图纸

	6.5
	投切元件型式
	
	见图纸

	6.6
	投切元件响应时间
	ms
	≤20

	6.7
	控制器
	
	满足DL/T 597之要求

	7
	低压母线参数

	7.1
	母线材质
	
	紫铜

	7.2
	主母线额定电流
	A
	见图纸

	7.3
	额定短时耐受电流
	kA/s
	65/1

	7.4
	额定峰值耐受电流
	kA
	见图纸

	8
	浪涌保护器参数

	8.2
	标称工作电压
	V
	400

	8.4
	标称放电电流(10/350uS)
	kA
	100

	8.5
	标称放电电流(8/20uS)
	kA
	40

	五
	其他要求
	
	

	1
	形式
	
	终端型(环网型)

	2
	低压安装方式
	
	组屏

	3
	噪音水平
	
	

	4
	箱体

	4.1
	箱体材质
	
	304不锈钢

	4.2
	防护等级
	
	不低于IP33D

	4.3
	工艺
	
	

	4.4
	性能指标

	4.4.1
	抗压强度
	MPa
	≥60

	4.4.2
	抗弯强度
	MPa
	≥10

	4.4.3
	抗拉强度
	MPa
	≥5

	4.4.4
	抗冲击强度
	KJ/ m2
	≥9

	4.4.5
	厚度
	mm
	≥50

	4.5
	内部布局
	
	“目”字形布局

	4.6
	外观颜色
	
	墨绿


附表1三相双绕组无励磁调压油浸配电变压器标准参数表★
	变压器型号
	容量
（kVA）
	调压
方式
	高压
（kV）
	高压分接
范围
（%）
	低压
（kV）
	联结组
标号
	空载损耗
（kW）
	负载损耗
（kW）
	空载电流
（%）
	短路阻抗
（%）

	S13
	400
	无励磁
	10.5

10
	±2×2.5%
	0.4
	Dyn11
	0.41
	4.52
	0.8
	4.0

	
	500
	
	
	
	
	
	0.48
	5.41
	0.8
	

	
	630
	
	
	
	
	
	0.57
	6.20
	0.6
	4.5


表2　使用环境条件表

	序号
	名　　称
	单位
	项目需求值

	1
	额定电压
	kV
	10

	2
	最高运行电压
	kV
	12

	3
	系统中性点接地方式
	
	不接地

	4
	额定频率
	Hz
	50

	5
	污秽等级
	
	Ⅳ

	6
	环境温度
	最高日温度
	℃
	40

	
	
	最低日温度
	
	-25

	
	
	最大日温差
	K
	25

	
	
	最热月平均温度
	℃
	30

	
	
	最高年平均温度
	
	20

	7
	湿度
	日相对湿度平均值
	%
	≤95

	
	
	月相对湿度平均值
	
	≤90

	8
	海拔
	m
	≤1000

	9
	太阳辐射强度
	W/cm2
	0.1

	10
	最大覆冰厚度
	mm
	10

	11
	离地面高10m处，维持10min的平均最大风速
	m/s
	35

	12
	耐受地震能力
	地面水平加速度
	m/s2
	2

	
	
	正弦共振3个周期安全系数
	
	≥1.67

	13
	安装场所（户外）
	
	户外

	注1：环境最低气温超过-25℃的需要进行温度修正且应在招标时明确提出。

注2：耐受地震能力超出时，在招标时另行提出。

注3：海拔超出1000m时应对外绝缘耐受参数进行修正。


第四部分户外环网柜专用技术规范
在招投标过程中，投标人应该依据招标文件，对技术参数特性表中标准参数值进行响应。10kV户外环网柜技术参数特性见表1。厂商供货前由项目需求单位确认技术参数和一次电气接线图纸。

表1　技术参数特性表

	序号
	名称
	单位
	招标人要求值

	一
	12kV环网柜

	1
	环网柜共用参数

	1.1
	额定电压
	kV
	12

	1.2
	绝缘介质
	
	空气绝缘 

	1.3
	灭弧室类型
	
	真空 

	1.4
	额定频率
	Hz
	50

	1.5
	额定电流
	A
	630

	1.6
	温升试验
	
	1.1Ir

	1.7
	额定工频1min耐受电压（相对地）
	kV
	42

	1.8
	额定雷电冲击耐受电压峰值（1.2/50s）（相对地）
	kV
	75

	1.9
	额定短路开断电流
	kA
	25 

	1.10
	额定短路关合电流
	kA
	63

	1.11
	额定短时耐受电流及持续时间
	kA/s
	25/4

	1.12
	额定峰值耐受电流
	kA
	63

	1.13
	燃弧持续时间
	s
	≥0.5

	1.14
	额定有功负载电流开断次数
	次
	100

	1.15
	辅助和控制回路短时工频耐受电压
	kV
	2

	1.16
	供电电源
	控制回路（独立）
	V
	AC220

	
	
	辅助回路
	V
	AC220

	
	
	储能回路（独立）
	V
	AC220

	1.17
	使用寿命
	年
	≥40

	1.19
	防护等级
	柜体外壳
	
	IP41

	
	
	隔室间
	
	IP2X

	1.20
	爬电距离
	瓷质材料（对地）
	mm
	≥216

	
	
	有机材料（对地）
	mm
	≥240

	1.21
	相间及相对地净距（带电体对门）
	mm
	125

	1.22
	外壳材质
	
	不小于2mm敷铝锌钢板

	2
	配网自动化要求★

	2.1
	自动化配置
	
	带配电网自动化接口

	2.2
	接口型式（航空插头/端子排）
	
	端子排

	3
	断路器参数★

	3.1
	型号
	
	真空断路器

	3.2
	灭弧室类型
	
	真空

	3.3
	额定电流
	A
	630

	3.5
	额定工频1min耐受电压
	隔离断口
	kV
	48

	
	
	相间、对地
	
	42

	
	额定雷电冲击耐受电压峰值（1.2/50s）
	隔离断口
	kV
	85

	
	
	相间、对地
	
	75

	3.6
	额定短路开断电流
	交流分量有效值
	kA
	25

	
	
	时间常数
	ms
	45

	
	
	满容量开断次数
	次
	≥30

	
	
	首相开断系数
	
	1.5

	3.7
	额定短路关合电流
	kA
	63

	3.8
	额定短时耐受电流
	kA/s
	25/4

	3.9
	额定峰值耐受电流
	kA
	63

	3.10
	断路器开断时间
	ms
	≤60

	3.11
	断路器合闸弹跳时间
	ms
	≤2

	3.12
	断路器分闸时间
	ms
	≤40

	3.13
	断路器合闸时间
	ms
	≤60

	3.15
	机械稳定性
	次
	≥10000（真空）

	3.16
	额定操作顺序
	
	O–0.3s–CO–180s–CO

	3.17
	辅助和控制回路短时工频耐受电压
	kV
	2

	3.18
	异相接地故障开断试验
	试验电流
	kA
	17.32

	
	
	试验电压
	kV
	12

	3.19
	容性电流开合试验
（试验室）
	试验电流
	A
	电缆：25

	
	
	试验电压
	kV
	1.4×12/[image: image8.wmf]3



	
	
	C2级：
CC1：48×O；  
CC2：24×O和24×CO；
BC1：24×O；
BC2：80×CO
	
	C2级

	4
	隔离开关参数

	4.1
	额定电流
	A
	630

	4.3
	额定工频1min
耐受电压
	断口
	kV
	48

	
	
	对地
	
	42

	
	额定雷电冲击耐受电压
峰值（1.2/50s）
	断口
	kV
	85

	
	
	对地
	
	75

	4.4
	额定短时耐受电流
	kA/s
	25/4

	4.5
	额定峰值耐受电流
	kA
	63

	4.6
	机械稳定性
	次
	≥3000

	5
	接地开关参数

	5.1
	额定短时耐受电流
	kA/s
	25/2

	5.2
	额定峰值耐受电流
	kA
	63

	5.3
	额定短路关合电流（峰值）
	kA
	63

	5.4
	额定短路关合电流次数
	次
	≥2

	5.5
	机械稳定性
	次
	≥3000

	6
	电流互感器参数

	6.1
	型式或型号
	
	干式电磁式

	6.2
	绕组1
	额定电流比
	
	见图纸

	
	
	额定负荷
	VA
	≥10

	
	
	准确级
	
	见图纸

	
	绕组2
	额定电流比
	
	见图纸

	
	
	额定负荷
	VA
	≥10

	
	
	准确级
	
	10P20

	7
	避雷器参数

	7.1
	型式
	
	复合绝缘金属氧化物避雷器

	7.2
	额定电压
	kV
	17

	7.3
	持续运行电压
	kV
	13.6

	7.4
	标称放电电
	kA
	5

	7.5
	陡波冲击电流下残压峰值（5kA，1/3μs）
	kV
	≤51.8

	7.6
	雷电冲击电流下残压峰值（5kA，8/20μs）
	kV
	45

	7.7
	操作冲击电流下残压峰值（250A，30/60μs）
	kV
	≤38.3

	7.8
	直流1mA参考电压
	kV
	≥24

	7.10
	工频参考电压（有效值）
	kV
	≥16

	7.11
	工频参考电流（峰值）
	mA
	1

	7.12
	长持续时间冲击耐受电流
	A
	400（峰值）

	7.13
	4/10s大冲击耐受电流
	kA
	65（峰值）

	7.17
	压力释放能力
	kA/s
	25/0.2

	8
	高压母线参数

	8.1
	材质
	
	紫铜

	8.2
	额定电流
	A
	630

	8.3
	额定短时耐受电流及持续时间
	kA/s
	25/4

	8.4
	额定峰值耐受电流
	kA
	63

	8.5
	导体截面
	mm2
	TMY-3×(60×6)

	二
	其他要求
	
	

	1
	外观颜色
	
	墨绿

	2
	箱体外壳材质
	
	304不锈钢外壳


使用环境条件表

典型12kV环网柜使用环境条件见表3。特殊环境要求根据项目情况进行编制。

表3　使用环境条件表

	序号
	名　　称
	单位
	项目需求值

	1
	周围空气温度
	最高气温
	℃
	+45

	
	
	最低气温
	
	25

	
	
	最大日温差
	K
	30

	2
	海拔
	m
	≤1000

	3
	太阳辐射强度
	W/cm2
	0.1

	4
	污秽等级
	
	III 

	5
	覆冰厚度
	mm
	10

	6
	湿度
	日相对湿度平均值
	%
	≤95

	
	
	月相对湿度平均值
	
	≤90

	7
	耐受地震能力
	水平加速度
	m/s2
	3.0

	
	
	垂直加速度
	m/s2
	1.5

	8
	由于主回路中的开合操作在辅助和控制
回路上所感应的共模电压的幅值
	kV
	≤1.6

	注：表中“项目需求值”为正常使用条件，超出此值时为特殊使用条件，项目单位可根据工程实际使用条件进行修改。


第五部分户内环网柜

1　标准技术参数

在招投标过程中，投标人应该依据招标文件，对技术参数特性表中标准参数值进行响应。10kV户内环网柜技术参数特性见表1。厂商供货前由项目需求单位确认技术参数和一次电气接线图纸。

表1　技术参数特性表

	序号
	名称
	单位
	招标人要求值
	

	一
	12kV环网柜

	1
	环网柜共用参数

	1.1
	额定电压
	kV
	12

	1.2
	绝缘介质
	
	空气绝缘 

	1.3
	灭弧室类型
	
	真空 

	1.4
	额定频率
	Hz
	50

	1.5
	额定电流
	A
	630

	1.6
	温升试验
	
	1.1Ir

	1.7
	额定工频1min耐受电压（相对地）
	kV
	42

	1.8
	额定雷电冲击耐受电压峰值（1.2/50s）（相对地）
	kV
	75

	1.9
	额定短路开断电流
	kA
	25 

	1.10
	额定短路关合电流
	kA
	63

	1.11
	额定短时耐受电流及持续时间
	kA/s
	25/4

	1.12
	额定峰值耐受电流
	kA
	63

	1.13
	燃弧持续时间
	s
	≥0.5

	1.14
	额定有功负载电流开断次数
	次
	100

	1.15
	辅助和控制回路短时工频耐受电压
	kV
	2

	1.16
	供电电源
	控制回路（独立）
	V
	AC220

	
	
	辅助回路
	V
	AC220

	
	
	储能回路（独立）
	V
	AC220

	1.17
	使用寿命
	年
	≥40

	1.19
	防护等级
	柜体外壳
	
	IP41

	
	
	隔室间
	
	IP2X

	1.20
	爬电距离
	瓷质材料（对地）
	mm
	≥216

	
	
	有机材料（对地）
	mm
	≥240

	1.21
	相间及相对地净距（带电体对门）
	mm
	125

	1.22
	外壳材质
	
	不小于2mm敷铝锌钢板

	2
	配网自动化要求★

	2.1
	自动化配置
	
	带配电网自动化接口

	2.2
	接口型式（航空插头/端子排）
	
	端子排

	3
	断路器参数（手车式真空断路器）★

	3.2
	灭弧室类型
	
	真空

	3.3
	额定电流
	A
	630

	3.5
	额定工频1min耐受电压
	隔离断口
	kV
	48

	
	
	相间、对地
	
	42

	
	额定雷电冲击耐受电压峰值（1.2/50s）
	隔离断口
	kV
	85

	
	
	相间、对地
	
	75

	3.6
	额定短路开断电流
	交流分量有效值
	kA
	25

	
	
	时间常数
	ms
	45

	
	
	满容量开断次数
	次
	≥30

	
	
	首相开断系数
	
	1.5

	3.7
	额定短路关合电流
	kA
	63

	3.8
	额定短时耐受电流
	kA/s
	25/4

	3.9
	额定峰值耐受电流
	kA
	63

	3.10
	断路器开断时间
	ms
	≤60

	3.11
	断路器合闸弹跳时间
	ms
	≤2

	3.12
	断路器分闸时间
	ms
	≤40

	3.13
	断路器合闸时间
	ms
	≤60

	3.15
	机械稳定性
	次
	≥10000（真空）

	3.16
	额定操作顺序
	
	O–0.3s–CO–180s–CO

	3.17
	辅助和控制回路短时工频耐受电压
	kV
	2

	3.18
	异相接地故障开断试验
	试验电流
	kA
	17.32

	
	
	试验电压
	kV
	12


	3.19
	容性电流开合试验
（试验室）
	试验电流
	A
	电缆：25

	
	
	试验电压
	kV
	1.4×12/[image: image9.wmf]3



	
	
	C2级：
CC1：48×O；  
CC2：24×O和24×CO；
BC1：24×O；
BC2：80×CO
	
	C2级

	4
	隔离开关参数

	4.1
	额定电流
	A
	630

	4.3
	额定工频1min
耐受电压
	断口
	kV
	48

	
	
	对地
	
	42

	
	额定雷电冲击耐受电压
峰值（1.2/50s）
	断口
	kV
	85

	
	
	对地
	
	75

	4.4
	额定短时耐受电流
	kA/s
	25/4

	4.5
	额定峰值耐受电流
	kA
	63

	4.6
	机械稳定性
	次
	不小于3000

	5
	接地开关参数

	5.1
	额定短时耐受电流
	kA/s
	25/2

	5.2
	额定峰值耐受电流
	kA
	63

	5.3
	额定短路关合电流（峰值）
	kA
	63

	5.4
	额定短路关合电流次数
	次
	≥2

	5.5
	机械稳定性
	次
	≥3000

	6
	电流互感器参数

	6.1
	型式或型号
	
	干式电磁式

	6.2
	绕组1
	额定电流比
	
	见图纸

	
	
	额定负荷
	VA
	≥10

	
	
	准确级
	
	见图纸

	
	绕组2
	额定电流比
	
	见图纸

	
	
	额定负荷
	VA
	≥10

	
	
	准确级
	
	不小于10P20

	7
	避雷器参数

	7.1
	型式
	
	复合绝缘金属氧化物避雷器

	7.2
	额定电压
	kV
	17

	7.3
	持续运行电压
	kV
	13.6

	7.4
	标称放电电
	kA
	5



	7.5
	陡波冲击电流下残压峰值（5kA，1/3μs）
	kV
	≤51.8

	7.6
	雷电冲击电流下残压峰值（5kA，8/20μs）
	kV
	45

	7.7
	操作冲击电流下残压峰值（250A，30/60μs）
	kV
	≤38.3

	7.8
	直流1mA参考电压
	kV
	≥24

	7.10
	工频参考电压（有效值）
	kV
	≥16

	7.11
	工频参考电流（峰值）
	mA
	1

	7.12
	长持续时间冲击耐受电流
	A
	400（峰值）

	7.13
	4/10s大冲击耐受电流
	kA
	65（峰值）

	7.17
	压力释放能力
	kA/s
	25/0.2

	8
	高压母线参数

	8.1
	材质
	
	紫铜

	8.2
	额定电流
	A
	630

	8.3
	额定短时耐受电流及持续时间
	kA/s
	25/4

	8.4
	额定峰值耐受电流
	kA
	63

	8.5
	导体截面
	mm2
	TMY-3×(60×6)

	二
	其他要求
	
	

	1
	外观颜色
	
	微机灰


2　使用环境条件表

典型12kV环网柜使用环境条件见表3。特殊环境要求根据项目情况进行编制。

表3　使用环境条件表

	序号
	名　　称
	单位
	项目需求值

	1
	周围空气温度
	最高气温
	℃
	+45

	
	
	最低气温
	
	25

	
	
	最大日温差
	K
	30

	2
	海拔
	m
	≤1000

	3
	太阳辐射强度
	W/cm2
	0.1

	4
	污秽等级
	
	III 

	5
	覆冰厚度
	mm
	10

	6
	湿度
	日相对湿度平均值
	%
	≤95

	
	
	月相对湿度平均值
	
	≤90

	7
	耐受地震能力
	水平加速度
	m/s2
	3.0

	
	
	垂直加速度
	m/s2
	1.5

	8
	由于主回路中的开合操作在辅助和控制
回路上所感应的共模电压的幅值
	kV
	≤1.6

	注：表中“项目需求值”为正常使用条件，超出此值时为特殊使用条件，项目单位可根据工程实际使用条件进行修改。


第六部分干式变压器专用技术规范
1　标准技术参数

表1　技术参数特性表★
	序号
	名　　称
	单位
	标准参数值

	一
	额定值

	1
	变压器型号
	
	SCB11

	2
	铁心材质
	
	冷轧取向硅钢片

	3
	线圈结构
	
	环氧浇注式（包封式）

	4
	高压铜箔绕组
	kV
	见图纸

	5
	低压铜箔绕组
	kV
	0.4

	6
	联结组
	
	Dyn11

	7
	额定频率
	Hz
	50

	8
	额定容量
	kVA
	见图纸

	9
	相数
	
	3

	10
	调压方式
	
	无励磁

	11
	调压位置
	
	高压侧

	12
	调压范围
	
	±2×2.5%

	13
	中性点接地方式
	
	不接地

	14
	冷却方式
	
	AN/AF

	16
	绝缘耐热等级
	
	F级及以上

	17
	局部放电水平
	pC
	≤10

	二
	绝缘水平

	1
	高压绕组雷电全波冲击电压（峰值）
	kV
	75

	2
	高压绕组雷电截波冲击电压（峰值）
	
	85

	3
	高压绕组额定短时工频耐受电压（有效值）
	kV
	35

	4
	低压绕组额定短时工频耐受电压（有效值）
	kV
	5

	三
	温升限值

	1
	额定电流下的绕组平均温升（F）
	K
	100

	2
	额定电流下的绕组平均温升（H）
	
	125

	四
	空载损耗

	1
	额定频率额定电压时空载损耗
	kW
	见附表1

	五
	空载电流

	1
	100%额定电压时
	%
	见附表1

	六
	负载损耗

	1
	主分接（120℃）
	kW
	见附表1

	七
	噪声水平
	dB
	见附表1

	九
	变压器外壳

	1
	结构材料
	
	不小于2mm厚304不锈钢

	2
	进出线方式
	
	下进线，上出线

	3
	防护等级
	
	≥IP20

	注：附表1是本表的补充部分。



附表1  SCB11产品主要技术参数表

	序号
	项 目       目
	技 术 参 数 表

	1
	变压器型式
	SCB11型

	2
	高压相数
	三相
	

	3
	低压相数
	三相五线

	4
	额定容量kVA
	30
	50
	80
	100
	125
	160
	200
	250
	315
	400
	500
	630
	800

	5
	分接范围  %
	±2×2.5或±5

	6
	最高电压 kV
	12

	7
	额定电流  A
	1.73
	2.89
	4.62
	5.77
	7.22
	9.24
	11.5
	14.4
	18.2
	23.1
	28.9
	36.4
	46.2

	8
	额定频率 Hz
	50

	9
	空载损耗  W
	170
	250
	340
	360
	430
	490
	560
	650
	800
	890
	1020
	1130
	1330

	11
	负载损耗 W
	710
	1000
	1380
	1570
	1850
	2130
	2530
	2760
	3470
	3990
	4880
	5960
	6960

	12
	总损耗  W
	880
	1250
	1720
	1930
	2280
	2620
	3090
	3410
	4270
	4880
	5900
	7170
	8290

	13
	短路阻抗  %
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	6
	6

	14
	噪音水平（声功率级） dB
	48
	48
	48
	48
	48
	48
	48
	48
	50
	50
	50
	50
	50


注：空载损耗实测值允许偏差应在3%以内，负载损耗实测值允许偏差应在5%以内，总损耗实测值允许偏差应在4%以内，空载电流实测值允许偏差30%以内，短路阻抗实测值允许偏差10%以内；噪声水平按国家标准《6kV～500 kV级电力变压器声级》（JB/T 10088-2004）给定的为声功率级值，在实际使用（测量）中应用声压级，《城市区域环境噪声标准》（GB 3096-1993）内数值为声压级。

3　使用环境条件表

10kV三相干式变压器使用环境条件见表3。特殊环境要求根据项目情况进行编制。

表3　使用环境条件表

	序号
	名　　称
	单位
	项目需求值

	1
	额定电压
	kV
	10

	2
	最高运行电压
	kV
	12

	3
	系统中性点接地方式
	
	不接地

	4
	额定频率
	Hz
	50

	5
	污秽等级
	
	Ⅲ

	6
	系统短路电流水平（高压侧）
	kA
	20

	7
	环境温度
	最高日温度
	℃
	45

	
	
	最低日温度
	
	-25

	
	
	最大日温差
	K
	25

	
	
	最热月平均温度
	℃
	30

	
	
	最高年平均温度
	
	20

	8
	湿度
	日相对湿度平均值
	%
	≤95

	
	
	月相对湿度平均值
	
	≤90

	9
	海拔
	m
	≤1000

	10
	太阳辐射强度
	W∕cm2
	0.1

	11
	最大覆冰厚度
	mm
	20

	12
	离地面高10m处，维持10min的平均最大风速
	m/s
	35

	13
	耐受地震能力
	地面水平加速度
	m/s2
	2

	
	
	正弦共振三个周期安全系数
	
	≥1.67

	14
	安装场所（户内/外）
	
	户内

	注1：环境最低气温低于-25℃的需要进行温度修正且应在招标时明确提出。

注2：耐受地震能力超出时，在招标时另行提出。

注3：海拔超出1000m时应对外绝缘耐受参数进行修正。


第七部分：低压柜

1低压电容柜★
	名　　称
	项　　目
	标准参数值

投标人保证值

	1
	主要电气参数
	额定工作电压
	400V

	
	
	额定绝缘电压
	690V

	
	
	额定耐受电压
	2500V（1min工频）

	2
	水平母线
	额定电流(A)
	主母线：800/1250/1600A

	
	
	母线（3L+N+PE）规格

宽×厚（mm）
	见图纸

	
	
	额定短时耐受电流(kA/s)
	65/1

	
	
	
	

	3
	垂直母线
	额定电流(A)
	≤1000A

	
	
	额定短时耐受电流(kA)
	50/1

	
	
	
	

	4
	隔离开关
	额定电压
	400V

	
	
	额定电流
	400A 

	
	
	额定绝缘电压
	690V

	
	
	极数
	3P

	
	
	
	

	5
	塑壳断路器
	型式
	电磁脱扣器

	
	
	额定工作电压
	400V

	
	
	额定电流
	250A/400A，具体见附图

	
	
	额定极限短路分断能力
	50kA

	
	
	额定运行短路分断能力
	50kA

	
	
	机械寿命（免维护）　
	≥10000次

	
	
	电气寿命　
	≥6000次

	6
	电流互感器
	精度
	0.5级

	
	
	变比
	详见附图

	7
	电容器★
	型式
	智能型、自愈式、干式(投切元件与电容器一体式结构)

	
	
	额定电压
	450V(三相)/250V(单相)

	
	
	外壳材质
	304不锈钢

	
	
	
	

	
	
	容量配置
	详见物料描述

	
	
	
	其中：

120kvar：共补15 kvar×6，分补5kvar×6

200kvar：共补15 kvar×10，分补5kvar×10

240kVar：共补15 kVar×12，分补 5 kVar×12

	
	
	
	

	
	
	投切元件响应时间
	≤20ms

	8
	控制器★
	参数
	满足DL/T 597之要求

	
	
	通信接口
	USB及RS-485标准接口

	
	
	电压显示
	有

	
	
	电流显示
	有

	9
	浪涌保护器
	保护类型（IEC类别）
	II类

	
	
	标称工作电压（V）
	400V

	
	
	
	

	
	
	标称放电电流(8/20uS)
	40kA

	
	
	极数
	极数根据接地系统选用，低压TN-S接地系统

	
	
	电压保护水平（kV）
	（投标人提供）

	20
	柜体
	宽度（mm）
	800/1000，具体见附图

	
	
	深度（mm）
	800/1000，具体见附图

	
	
	高度（mm）
	2200

	
	
	防护等级
	IP31


2、　低压动力柜

	名　　称
	项　　目
	标准参数值

	馈线柜
	主要电气参数
	额定工作电压
	400V

	
	
	额定绝缘电压
	690V

	
	
	额定耐受电压
	2500V（1min工频）

	
	水平母线
	额定电流
	主母线：400A/630A（见附图）

	
	
	
	

	
	
	额定短时耐受电流
	65kA/1s

	
	
	
	

	
	隔离开关
	额定工作电压
	400V

	
	
	额定电流
	1000A

	
	
	额定绝缘电压
	690V

	
	
	极数
	3P

	
	
	
	

	
	断路器★
	出线配置
	以图纸为准

	
	
	型式
	塑壳断路器

	
	
	极数
	3P

	
	
	额定工作电压
	400V（塑壳断路器）

	
	
	额定电流
	以图纸为准

	
	
	额定极限分断能力
	50kA（塑壳断路器）

	
	
	额定运行分断能力
	50kA（塑壳断路器）

	
	
	额定绝缘电压
	690V（塑壳断路器）

	
	
	额定冲击耐受电压
	8kV（塑壳断路器）

	
	
	机械寿命（免维护）　
	≥10000次

	
	
	电气寿命　
	≥7000次（塑壳断路器）

	
	
	是否带失压脱扣器
	否

	
	电流互感器
	精度
	0.2级

	
	
	变比
	以图纸为准

	
	电流表
	
	三相数显

	
	柜体尺寸
	宽度（mm） 
	800

	
	
	深度（mm）
	600

	
	
	高度（mm）
	2200

	
	防护等级
	IP31


3、抽屉式低压进线柜

	名　　称
	项　　目
	标准参数值

	主变压器进线柜
	主要电气参数
	额定工作电压
	400V

	
	
	额定绝缘电压
	690V

	
	
	额定耐受电压
	2500V（1min工频）

	
	水平母线
	额定电流
	主母线：1600A

	
	
	
	

	
	
	额定短时耐受电流
	65kA/1s

	
	
	额定峰值耐受电流
	投标人提供

	
	断路器★
	型式
	框架断路器

	
	
	极数
	3P

	
	
	额定工作电压
	400V

	
	
	额定电流
	1600A

	
	
	额定极限分断能力
	65kA（框架断路器）

	
	
	额定运行分断能力
	65kA（框架断路器）

	
	
	额定绝缘电压

	690V（框架断路器）

	
	
	额定冲击耐受电压
	12kV（框架断路器）

	
	
	机械寿命（免维护）　
	≥10000次

	
	
	电气寿命
	≥6000次

	
	
	断路器飞弧距离
	零

	
	
	是否带失压脱扣器
	否

	
	电流互感器
	精度
	见图纸

	
	
	变比
	1500/5A

	
	
	精度
	0.2S级

	
	
	变比
	1200/5A 

	
	微型断路器
	极数
	3P

	
	
	额定电流
	63A

	
	多功能数显表★
	有功
	1.0级

	
	
	无功
	2.0级

	
	
	通信接口
	RS-485标准接口

	
	
	通信规约
	DL/T 645

	
	柜体

尺寸
	宽度（mm） 
	800

	
	
	深度（mm）
	1000

	
	
	高度（mm）
	2200

	
	浪涌保护器
	保护类型（IEC类别）
	I类

	
	
	标称工作电压（V）
	400V

	
	
	标称放电电流(10/350us)
	100kA(按满足T1级试验要求供货)

	
	进线/出线方式
	进线柜
	母线上进线

	
	防护等级
	IP31

	注：进线柜接入站用电回路开关可采用微型断路器加熔断器保护或塑壳断路器，供货前与项目单位确认


4、固定式低压进线柜

	名　　称
	项　　目
	标准参数值

	主变压器进线柜
	主要电气参数
	额定工作电压
	400V

	
	
	额定绝缘电压
	690V

	
	
	额定耐受电压
	2500V（1min工频）

	
	水平母线
	额定电流
	主母线：800A/1250A/1600A

	
	
	母线（3L+N+PE）规格

宽×厚
	

	
	
	额定短时耐受电流
	65kA/1s

	
	
	
	

	
	隔离开关
	额定电流
	630A

	
	
	级数
	3P

	
	断路器★
	型式
	框架断路器

	
	
	极数
	3P

	
	
	额定工作电压
	400V

	
	
	额定电流
	800A/1250A/1600A

	
	
	额定极限分断能力
	65kA（框架断路器）

	
	
	额定运行分断能力
	65kA（框架断路器）

	
	
	额定绝缘电压

	690V（框架断路器）

	
	
	额定冲击耐受电压
	12kV（框架断路器）

	
	
	机械寿命（免维护）　
	≥10000次

	
	
	电气寿命
	≥6000次

	
	
	断路器飞弧距离
	零

	
	
	是否带失压脱扣器
	否

	
	电流互感器
	精度
	0.5级

	
	
	变比 
	800/5A(对应于框架断路器额定电流800A)

	
	
	
	1200/5A (对应于框架断路器额定电流1250A)

	
	
	
	1500/5A (对应于框架断路器额定电流1600A)

	
	微型断路器与熔断器（如果有）
	极数
	3P

	
	
	额定电流
	16A/63A（配置需求见附图）

	
	
	熔断器
	80A/100A（配置需求见附图）

	
	多功能数显表★
	有功
	1.0级

	
	
	无功
	2.0级

	
	
	通信接口
	RS-485标准接口

	
	
	通信规约
	DL/T 645

	
	柜体

尺寸
	宽度（mm） 
	800

	
	
	深度（mm）
	800

	
	
	高度（mm）
	2200

	
	浪涌保护器
	保护类型（IEC类别）
	I类

	
	
	标称工作电压（V）
	400V

	
	
	
	

	
	
	标称放电电流(10/350us)
	100kA(按满足T1级试验要求供货)

	
	
	极数
	极数根据接地系统选用，低压采用TN-S接地系统

	
	
	
	

	
	进线/出线方式
	进线柜
	侧进线

	
	防护等级
	IP31

	


三、其它相关要求：

1、★微机保护：开关柜要求配置成套微机综合继电保护装备，集保护、控制、通讯等功能，具有方向和差动保住，与计算机互联网组成综合自动化系统，有2路RS485接口（采用IEC60870-5-103标准）或2路以太网口（采用IEC60870-5-104和TCP-103标准），方便组网构成自动化系统；前置RS232串口，支持在线升级。具体保护功能配置：10KV进线配置三段过流低压封闭、过流加速、过流反时限过流、零序过流、过负荷、低电压、三相一次重合闸、低频减载、充电等保护和控制回路断路检测、TV断线检测、弹簧未储能警告、三相测量电流、三相保护电流等遥信采集、故障录波、2路脉冲输入功能。10KV变压器出线配置复合电压（TV断线闭锁）、三段式过流保护、过负荷保护、高压侧三段零序过流保护、低压侧三段零序过流保护、高压侧反时限过流保护、低压侧零序反时限保护、低电压保护、非电量保护、TV断线检测告警、控制回路异常告警、跳位异常告警、压力异常告警、弹簧未储能告警、三线测量电流、三相保护电流等遥信采集、故障录波、2路脉冲输入等功能。10KV分段自投配置过流加速保护、过负荷保护、自恢复功能、母线TV异常告警、进线TV异常告警、位置异常告警、控制回路异常告警、弹簧未储能告警、遥信采集、装置遥信变位、事故遥信、模拟量遥测、故障录波、2路脉冲输入等功能。

2、不得使用“国家电网公司”电子商务平台中，不良行为处理通报处罚未到期的厂家产品，否则按废标处理。

3、以上要求为最低技术标准，投标人必需全响应以上技术要求，不得负偏离。
4、本技术规范及图纸为最低技术标准，投标人中标后依据图纸生产，不低于本规范及图纸要求。

� EMBED Word.Picture.8 \* MERGEFORMAT ���








PAGE  

[image: image12.png]Mot ts F WA s g



_1595337824.unknown

_1595337826.unknown

_1595337827.unknown

_1595337828.unknown

_1595337825.unknown

_1595337823.unknown

_1234567890.doc
[image: image1.png]Mot ts F WA s g







