河南招标采购服务有限公司                                                           询价文件
河南招标采购服务有限公司                                                           询价文件

商丘师范学院10KV欧式箱变
询价采购项目重招
 询 价 文 件

  编号：HNZB[2019]N51号-CZ
[image: image4][image: image5.png]- fi’%@
* )
: S 2
ot E
5 k2| | o A
18 f
m% LA oo s
20icVar x 12=240k%as
i - i wE B
. = Wk HEE 131
1 IR DU-150872 1 [IR 1 DUE10N73 1 DUEL-16073 T
J[res & w'm;hlm : EEji) ) Fii) 3
Hrkane e ER |3 = . zslzllsiwl i ’llli hm‘ ;
25075 0,38} i)
L Ll b s T o[
1 [Tt] .4 10T 1 FREY 1
H £71) Fuhugcnn | fzi i L) 1
# w‘fﬁ:‘” TARRURR s
H i T ] 1
[N .77 D7 i)
] 53 1
i Mﬁll!ﬁ) I35-15 103 1 T
1t THRE, LHsED |1 1
;!ﬁ - xl
z s
é?g gﬁfﬁ B, DT o P
k* sers 22 L HERE-XERE
Bedilipan i
it X K] E5| mmwwom 5K





HENAN TENDER-PURCHASE SERVICE CO.,LTD.
总目录

第一章
 供应商须知………………………………………………………………3
第二章
 合同条款…………………………………………………………………15
第三章
 合同（格式）……………………………………………………………22
第四章  响应文件格式……………………………………………………………23
第五章  询价邀请…………………………………………………………………39
第六章  采购项目资料表…………………………………………………………41
第七章  合同条款资料表....……………………………………………………44
第八章  货物需求及技术规格要求………………………………………………48
第一章 供应商须知

1. 说明

1. 适用范围

本采购文件仅适用于询价采购的货物及伴随服务。
2. 定义

2.1   采购人:“采购项目资料表”中所述的、依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 招标代理机构：取得政府采购招标代理资质，受采购人委托组织采购活动，在招标过程中负有相应责任的社会中介组织。
2.3 合格供应商

1） 注册于中华人民共和国境内，具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或者自然人。

2） 与采购人、采购人就本次招标的货物委托的咨询机构、采购代理机构、以及上述机构的附属机构没有行政或经济关联。

3） 遵守国家法律、法规和河南省各级政府采购管理部门及采购代理机构有关招标的规定。

4） 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

5） 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

6） 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

7） 法律、行政法规规定的其他条件。

8） “采购项目资料表”中所述的资格条件。

2.4 成交人：接到并接受成交通知，最终被授予合同的供应商。

2.5 询价响应文件：指供应商根据采购文件提交的所有文件

2.6 供应商：根据河南省政府采购合同，向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.7 货物：指除了咨询服务以外的所有的物品、设备、装置和/或包括附件、备品备件、图纸、技术文件、用于运输和安装的包装、培训、维修和其他类似服务的供应。

3. 询价费用

3.1 无论询价过程中的作法和结果如何,供应商应自行承担所有与参加询价有关的全部费用，招标代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

2. 采购文件

4 采购文件的构成

4.1 采购文件用以阐明本次招标的货物要求、询价程序和合同条件。

采购文件由下述部分组成： 

第1章 供应商须知

第2章 合同条款
第3章 合同格式
第4章 附件
第5章 询价邀请

第6章 采购项目资料表

第7章 合同条款资料表

第8章 货物需求及技术规格要求

4.2 供应商应仔细阅读采购文件中供应商须知、合同条款的所有事项、格式要求和技术规范，按采购文件的要求提供询价响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其询价对采购文件做出实质性响应，否则，将承担其询价被拒绝的风险。

4.3 照抄或复印采购文件技术及商务要求的、手写的、未按规定签署的询价响应文件将导致废标。

4.4 如果对同一事项的描述有冲突或矛盾，除非采购人或招标代理机构另有解释，以采购项目资料表为准。

5 采购文件的澄清

5.1 潜在供应商对采购文件中如有需要澄清的疑问的，应在自购买采购文件之日起三（3）个工作日内以书面方式（加盖公章的原件，下同）通知到招标代理机构。在规定的时间内未提出疑问的，将被视为对采购文件完全认可。招标代理机构对潜在供应商在规定期限内提交的疑问将视情况以书面方式予以答复，同时将不标明疑问来源的书面答复函发给所有潜在供应商。

6 采购文件的修改

6.1 在询价邀请函中所述的询价响应文件递交截止日期前，招标代理机构可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对采购文件进行修改。

6.2 采购文件的修改将以书面方式通知到已购买采购文件的所有潜在供应商，并构成采购文件的一部分，对所有供应商均具有约束力。

6.3 供应商在收到上述通知后，应立即向招标代理机构回函确认。

6.4 为使供应商有充分的时间对采购文件的修改部分进行研究，招标代理机构可适当延长询价截止期。

3. 询价响应文件的编写

7 询价语言

7.1   询价响应文件以及供应商与采购人及招标代理机构就询价来往的所有函电均使用中文。供应商提供的外文资料应附有相应的中文译本，并以中文译本为准。

8 询价响应文件计量单位

8.1   除在采购文件的技术文件中另有规定外，计量单位均使用公制计量单位。

9 询价响应文件的组成

9.1 询价响应文件包括下列部分：

询价响应文件

采购报价表

货物分项报价表

资格证明文件

货物规格表

技术规格/商务条款偏差表

供开标时使用的与密封询价响应文件分别递交的开标一览表。

9.2 询价响应文件应与采购文件的次序一一对应。

10 询价格式

10.1  供应商应按照采购文件中提供的格式完整地填写询价响应文件、报价一览表、采购报价表、货物技术规格和偏差表，按采购文件提供的资格证明格式（见附件）提交采购文件要求的资格证明文件。

11 采购报价

11.1 供应商应按照采购文件提供的采购报价表格式填写提供各项货物及服务的单价、分项总价和总询价价。如果单价、分项总价和总询价价之间有差异，评标以单价为准。供应商必须无条件接受以其所报单价为基准的价格调整，否则其询价响应文件将被拒绝。

11.2 询价总报价应是采购人指定地点交货的包括交货前发生的各种税费、运费及保险费、运杂费、以及伴随的其它服务费总报价。总报价分解为：设备和附属装置、备品备件和专用工具、卖方技术服务（安装、调试、运行）报价、采购人派员参加技术联络和工厂监造、检验、技术培训费用、运保费、各类税费及验收检测费，各项报价应准确填入采购报价表中相应栏内。

11.3 供应商根据上述规定所作分项报价的目的只是为了评标时对询价响应文件进行比较的方便，但并不限制采购人订立合同的权力。

11.4 采购报价应完全包括采购文件规定的货物和服务范围，不得任意分割或合并所规定的分项。
11.5 供应商对每种货物只允许有一个报价，采购人和招标代理机构不接受有任何选择报价的询价。
11.6 供应商不得以任何理由在开标后对采购报价予以修改，报价在采购有效期内是固定的，不因任何原因而改变。任何包含价格调整要求和条件的询价，将被视为非实质性响应询价而予以拒绝。

12 询价货币

12.1 供应商提供的所有货物和服务用人民币报价。

13 供应商资格的证明文件

13.1 依据“采购项目资料表”中的要求按第四章附件规定的格式提交相应的资格证明文件，作为询价响应文件的一部分，以证明其有资格进行询价和有能力履行合同。如果供应商是联合体，则联合体各方应分别提交资格文件、以及联合体协议，联合体协议应标明主办人。

13.2 若供应商提供的货物及服务不是供应商自己制造的，对有约定的货物，则必须有制造商出具其制造货物响应本次招标的正式授权书。从中华人民共和国境外取得的货物，除采购文件另有规定外，必须有货物制造商或其指定代理出具响应本次招标的询价货物的正式授权书。

13.3 供应商具有履行合同所需的财务、技术和生产能力的证明文件。

13.4 供应商有能力履行采购文件中规定的保养、修理、供应备件和培训等其它技术服务的义务的证明文件。

14 证明询价货物符合采购文件技术要求的文件

14.1 供应商应提交证明其拟供货物和服务符合采购文件规定的技术响应文件，作为询价响应文件的一部分。

14.2 在产品规格一览表中应说明货物的品牌型号、规格参数、制造商及原产地等，交货时出具原产地证明及合格出厂证明。

14.3 采购文件中为简述货物品质、基本性能而标示的品牌或型号仅供供应商选择货物在质量、水平上的比照参考，不具有限制性。供应商可提供品质相同或优于同类产品的货物。

14.4 证明文件可以是文字资料、图纸和数据，并应提供：

14.4.1 货物主要技术指标和性能的详细描述

14.4.2 保证货物正常和连续运转期间所需的所有备件和专用工具的详细清单，包括其价格和供货来源资料；

14.4.3 供应商应对采购文件技术要求逐条应答，并标明与采购文件条文的偏差和例外。对采购文件有具体规格、参数的指标，供应商必须提供其所投货物的具体数值。

15 询价保证金

15.1 供应商应按“采购项目资料表”中规定的数额向招标代理机构提交询价保证金。

15.2 询价保证金是为了保护采购人及招标代理机构避免因供应商的行为带来的损失。采购人及招标代理机构因供应商的行为受到损害时，可根据相关规定没收供应商的询价保证金。

15.3 询价保证金应以人民币计，并可采取“询价资料表”中规定的形式在询价响应文件递交截止前单独提交招标代理机构。

15.4 未按规定提交询价保证金的询价，将被视为非响应询价予以拒绝。

15.5 未成交的供应商的保证金，将在定标后五（5）个工作日内或不晚于采购有效期满后二十（20）天内无息退还。

15.6 成交的供应商的询价保证金，在采购人和成交人签订合同且生效后无息退还或转为履约保证金和招标代理机构成交服务费。

15.7 下列任何情况发生时，询价保证金将被没收：

(1) 供应商在采购文件规定的采购有效期内撤回其询价；

(2) 在询价响应文件中有意提供虚假材料;

(3) 成交人拒绝在成交通知书规定的时间内签订合同；

(4) 成交人未能在采购文件规定提交履约保证金；

(5) 未按采购文件规定按时向招标代理机构交纳成交服务费。

16 采购有效期

16.1 询价响应文件应自规定的询价截止日起，在“采购项目资料表”规定的时间内保持有效。采购有效期不足的将被为非响应询价而予以拒绝。

16.2 在特殊情况下，采购人和招标代理机构可征求供应商同意延长采购有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可以拒绝这种要求，但其询价保证金不会被没收。同意延期的供应商将不会被要求也不允许修改其询价，但可要求其相应延长询价保证金的有效期。第15条有关退还和没收询价保证金的规定在采购有效期的延长期内继续有效。

17 询价响应文件的式样和文件签署

17.1 供应商应准备一份询价响应文件正本和“采购项目资料表”规定数目的副本，每套询价响应文件应清楚地标明“正本”或“副本”。副本应与正本内容一致，若副本与正本存在文字或表述的不符之处，以正本为准。

17.2 询价响应文件及所有文件必须是打印件，并由供应商或经正式授权的代表签字，授权代表必须将以书面形式出具的“法定代表人授权书”附在询价响应文件中。询价响应文件副本可为正本完整的复印件。

17.3 任何行间插字、涂改和增删，必须由供应商签字人用姓或首字母在旁边签字或加盖公章后有效。

17.4 电报、电传和传真询价响应文件一律不接受。

4. 询价响应文件的递交

18 询价响应文件的密封和标记

18.1 为便于开标和唱标，供应商应将“采购报价表格”单独用信封密封提交，信封上应标明供应商名称、地址及报价表字样并加盖公章或合法供应商签字。如果询价响应文件中的报价与报价表之间有差异，供应商应接受询价小组所进行的修正，并承担一切不利于供应商的责任。

18.2 供应商应将询价响应文件正本和所有副本分别密封装在单独的信袋中，并在信袋上标明“正本”或“副本”字样。然后再将所有信袋封装在一个包装封袋中。

18.3 内外层封袋均应：

(1) 标明递交至“采购项目资料表”中载明的地址。

(2) 注明“采购项目资料表”中载明的项目名称、编号、包名、正本、副本及“在    年  月  日之前不得启封”字样，在后面注明本采购文件规定的截止日期和时间。

(3) 写明供应商的名称和地址。

18.4 如果外层封袋上未按18.2、18.3要求密封和加写标记，采购人和招标代理机构对误投或过早启封概不负责。招标代理机构拒收未装订成册和按以上要求封装的询价响应文件。

18.5 供应商应清楚采购文件应直接从招标代理机构获得，根据复制采购文件编制的询价响应文件将被拒收。

19 询价截止期

19.1 供应商应在不迟于“采购项目资料表”中规定的截止日期和时间将询价响应文件按照“采购项目资料表”中载明的地址递交至招标代理机构。

19.2 采购人和招标代理机构可以按第5条规定，通过修改采购文件自行决定酌情延长询价截止期限。在此情况下，采购人、招标代理机构和供应商受询价截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

20 迟交的询价响应文件

20.1 招标代理机构将拒绝并原封退回在规定的询价截止期后收到的任何询价响应文件。

21 询价响应文件的修改和撤回

21.1 供应商在递交询价响应文件后，在询价截止时间之前可以修改或撤回其询价响应文件，但供应商必须在询价截止时间之前将修改或撤回的书面通知递交至招标代理机构。

21.2 供应商的修改或撤回通知书应按第18条规定编制、密封、标记和递交。

21.3 在询价截止期之后，供应商不得对其询价做任何修改。

21.4 从询价截止期至供应商在询价响应文件中载明的采购有效期满期间，供应商不得撤回其询价，否则其询价保证金将按被没收。

5. 报价与评价

22 报价

22.1 招标代理机构在“采购项目资料表”中规定的日期、时间和地点组织公开报价。报价时所有供应商应派代表参加。参加报价的代表应签名报到以证明其出席。

22.2 开标时，招标代理机构当众宣读供应商名称、修改和撤回询价的通知、报价价格、折扣声明、是否提交了询价保证金，以及其他采购人和招标代理机构认为必要的内容。

22.3 招标代理机构将对公开报价情况做详细记录。

23 询价工作

23.1 询价工作由询价小组主持对所有供应商的询价响应文件进行审评，询价小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序推出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

23.2 询价小组成员为3人及3人以上单数，由经济、技术专家和采购人代表组成，其中外聘专家不少于三分之二，按相关规定从采购专家库中随机抽取。

24 询价响应文件的澄清

24.1 为了有助于对询价响应文件进行审查、评估和比较，评委会有权向供应商质疑，请供应商澄清其询价内容。供应商有责任按照招标代理机构通知的时间、地点、方式由供应商或其授权代表进行答疑和澄清。

24.2 重要澄清的答复应是书面的，并由供应商法定代表人或其委托代理人签字。

24.3 供应商的澄清文件是询价响应文件的组成部分，并取代询价响应文件中被    澄清的部分。

24.4 询价响应文件的澄清不得对询价内容进行实质性修改。

25 询价响应文件的初审

25.1 询价小组将审查询价响应文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、供应商是否提交了询价保证金、有无计算上的错误等。

25.2 算术错误将按以下方法更正：若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价；若文字表示的数值与数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。若供应商不接受对其错误的更正，其询价将被拒绝。

25.3 允许修正询价响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致或不规则的地方。

25.4 在对询价响应文件进行详细评估之前，评委会将确定每一询价是否对采购文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的询价是指询价符合采购文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离和保留。重大偏离和保留是指对采购文件规定的范围、质量和性能产生重大或不可接受的偏差，或限制了招标代理机构、采购人的权力和供应商的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应询价的供应商的公平竞争地位。

25.5 询价小组判断询价响应文件的响应性仅基于询价响应文件本身内容而不靠外部证据。

25.6 询价价超出采购人预算的询价将会被拒绝。

25.7 询价小组将依据供应商提供的资格证明文件审查供应商的财务、技术和生产能力。如果确定供应商无资格履行合同，其询价将被拒绝。

25.8 实质上没有响应采购文件要求的询价将被拒绝，供应商不得通过修正或撤消不符之处而使其询价成为实质上响应询价。

25.9 评审中有下列情形之一的，其询价将会被拒绝：

(1) 供应商未提交询价保证金或金额不足的；

(2) 询价响应文件没有法定代表人签字、或签字人没有法定代表人有效委托书的或没有被授权代表签字或加盖公章；

(3) 采购有效期不足的；

(4) 报价超出采购预算的；

(5) 不满足技术规格中主要参数和超出偏差范围的；

(6) 询价响应文件中载明的标准和方法等不符合采购文件的要求；

(7) 询价响应文件附有采购人不能接受的条件；

(8) 不符合采购文件中规定的其他实质性要求。

26 报价的评价

26.1 询价小组只对已判定为实质性响应的询价响应文件进行评价和比较。

26.2 计算评标总价时，以货物到达采购人指定的目的地交货价为标准，其中已包含各种税费、运费及保险费、运杂费、安装、培训、调试以及伴随的其它服务费。
27 保密及其它注意事项

27.1 评价是招标工作的重要环节，询价工作在评委会内独立进行。

27.2 询价小组将遵照规定的评价方法，公正、平等地对待所有供应商。

27.3 在报价、评价期间，供应商不得向询价小组询问情况，不得进行旨在影响评价结果的活动。否则其询价可能被拒绝。

27.4 为保证评价的公正性，报价后直至授予供应商合同，询价小组不得与供应商私下交换意见。

27.5 在评价工作结束后，凡与评价情况有接触的任何人不得擅自将评价情况扩散出评价人员之外。

27.6 询价小组和招标代理机构不退还询价响应文件。

6. 授予合同

28 合同授予标准

28.1 除第33条的规定之外，将把合同授予被确定为实质上响应采购文件要求并有履行合同能力的报价最低的供应商。

29 授标时更改采购货物数量的权力

29.1 招标代理机构和采购人在授予合同时有权在“采购项目资料表”规定的范围内，对“货物需求一览表”中规定的设备和服务的数量予以增加或减少，但不得对货物、单价或其它的条款和条件做任何改变。

30 成交结果的公告

30.1 采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将询价报告送采购人。采购人应当在收到询价报告后5个工作日内，按照评审报告中推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商。

30.2 采购人按规定确定成交供应商后，采购代理机构在河南省政府采购网、河南招标采购综合网、河南招标采购网上发布成交公告，同时向成交供应商发出成交通知书。

30.3 各有关当事人对成交结果有异议的，可以在成交公告发布之日起七个工作日内，以书面形式同时向采购人和采购代理机构提出质疑(加盖单位公章且法人签字)，由法定代表人或其授权代表携带企业营业执照复印件（加盖公章）及本人身份证件（原件）一并提交（邮寄、传真件不予受理），并以质疑函接受确认日期作为受理时间。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。

31 接受和拒绝任何或所有询价的权利

31.1 如出现重大变故，采购任务取消情况，招标代理机构和采购人保留因此原因在授标之前任何时候接受或拒绝任何询价、以及宣布询价无效或拒绝所有询价的权力，对受影响的供应商不承担任何责任。

32 成交通知书

32.1 在采购有效期满之前，招标代理机构将以书面形式通知成交人成交；

32.2 成交通知书将作为进行合同谈判和签订合同的依据。

33 签订合同

33.1 成交人应按成交通知书指定的时间、地点，与采购人进行合同谈判。

33.2 采购文件、成交人的询价响应文件和澄清文件等，均应作为签约的合同文本的基础。

33.3 如采购人或成交人拒签合同，则按违约处理。对违约方收取成交金额2%的违约金。

33.4 如成交人不按相关条约定谈签合同，招标代理机构和采购人将报请取消其成交决定，并没收其询价保证金。招标代理机构和采购人可在候选成交供应商中重新选定成交供应商。

34 履约保证金

34.1  在合同签字前十（10）天内，成交人应按照合同条款的规定，采用采购文件中提供的履约保函格式或采购人可以接受的其他形式向采购人提交履约保证金。

35 其他

35.1  出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

（一）因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形得的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

第二章合同条款

1. 适用性

1.1  本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。

2. 定义
2.1  本文件和附件中所用下列名词的含义在此予以确定。

1）“需方”是指“合同条款资料表”中指明的采购需要货物和服务的单位，包括该法人的法定代表人、法人的继任方和法人的受让方。

2）“供方”是指提供本合同项下货物和服务的公司或其他实体，包括该法人的法定代表人、法人的继任方和法人的受让方。

3）“付款人”是指在本合同项下向供方支付合同货物资金款的票据台头单位或部门。

4）“合同”是指供需双方签署的、合同格式中载明的供需双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件中提到的构成合同的所有文件。

5）“合同价格”是指根据本合同规定供方在正确地完全履行合同义务后需方应支付给供方的价款。合同价格在合同有效期内为固定价格。

6）“货物”系指供方按合同要求，须向需方提供的所有设备、材料、机械、仪表、备品备件、工具、手册及其他技术资料和/或其他材料。

7）“服务”是指根据本合同规定由供方提供的与本合同货物有关的辅助服务，包括运输、保险以及其它伴随服务，如安装、调试、验收、试验、运行、检修时相应的技术指导、技术配合、技术培训和合同中规定供方应承担的其它义务。

8）“初步验收”是指当性能验收试验的结果表明已达到了合同附件1规定的保证值后，需方对每台合同货物的验收。

9）“最终验收”是指由法定的检验部门或需方对的合同货物保证期满后的验收。

10）“备品备件”是指根据本合同提供的合同货物备用部件，包括随机备品备件和足够按“合同条款资料表”中要求保证所提供设备正常运行使用的备品备件。

11）“分包商”或“分供货商”是指由供方将合同供货范围内任何部分的供货分包给其他的法人及该法人的继任方和该法人允许的受让方。

12）“设备缺陷”是指供方因设计、制造错误或疏忽所引起的本合同设备（包括部件、原材料、铸锻件、原器件等）达不到本合同规定的性能、质量标准要求的情形。

13）“运杂费”是指合同货物从供方始发站（车上）/码头（船上）到需方指定地点所发生的公路、水路、铁路、航空运费，保险费及运输过程中发生的各种费用。

14）“项目现场”是指本合同项下货物的安装、运行的现场，其名称在合同条款资料表中指明。

3. 原产地

3．1 本合同项下所提供的货物及服务均应来自于中华人民共和国或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区(以下简称“合格来源国”)。

3．2 本款所述的“原产地”是指货物开采、生长或生产或提供有关服务的来源地。所述的“货物”是指通过制造、加工或用重要的和主要元部件装配而成的，其基本特性、功能或效用应是商业上公认的与元部件有着实质性区别的产品。

4. 标准

4．1 本合同项下交付的货物应符合技术规格所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

4．2 除非技术规格中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

5. 履约保证金

5.1供方应在收到成交通知书后二十(20)天内，向付款人提交“合同条款资料表”中所规定金额的履约保证金。

5.2履约保证金用于补偿需方因供方不能完成其合同义务而蒙受的损失。

5.3履约保证金应采用本合同货币，或付款人可以接受的其它货币并采用下述方式之一提交：

1) 银行支票或现金；或

2) 由询价保证金转换为履约保证金。

5.4在供方完成其合同义务包括任何保证义务后三十(30)天内，付款人将把履约保证金退还供方。

6. 检验和测试

6.1需方或其代表应有权检验和／或测试货物，以确认货物是否符合合同规格的要求。“合同条款资料表”中和货物技术规格将说明需方要求进行的检验和测试，以及在何处进行这些检验和测试。需方将及时以书面形式把进行检验和／或需方测试代表的身份通知供方。

6.2检验和测试可以在供方或其分包人的驻地、交货地点和／或货物的最终目的地进行。如果在供方或其分包人的驻地进行，检测人员应能得到全部合理的设施和协助。

6.3如果任何被检验或测试的货物不能满足规格的要求，需方可以拒绝接受该货物，供方应更换被拒绝的货物，或者在需方认同下免费进行必要的修改以满足规格的要求。

6.4需方在货物到达目的港和／或现场后对货物进行检验、测试及必要时拒绝接受货物的权力将不会因为货物在从来源地（国）启运前通过了需方或其代表的检验、测试和认可而受到限制或放弃。

6.5在交货前，供方应让制造商对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的检验证书，检验证书是付款时提交文件的一个组成部分，但不能作为有关质量、规格、性能、数量或重量的最终检验。制造商检验的结果和细节应附在质量检验证书后面。

6.6货物抵达目的港和／或现场后，由需方或政府管理机构指定检验部门（第三方）对货物的质量、规格、数量和重量进行检验，如果发现规格、数量或两者有与合同规定不一致的地方，需方有权在货物到达现场后九十(90)天内向供方提出索赔。

6.7如果在合同规定的保证期内，发现货物的质量或规格与合同要求不符，或货物被证实有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，需方有权随时向供方提出索赔。

6.8所有上述的检验和测试不论在何处发生，一切费用均由供方承担。对第三方参与的检验所发生的费用，从合同总额中扣除并由政府采购专户直接支付检验部门。检验和测试的相关内容和要求见“合同条款资料表”。

7. 包装 

7.1供方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及海运、水运和陆地的长途运输。供方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。
8. 装运标记

8.1供方应在每一包装箱相邻的四面用不可擦除的油漆和明显的约定的字样做出以下标记：

1) 收货人

2) 合同号

3) 发货标记(唛头)

4) 收货人编号

5) 目的地（港）

6) 货物名称、品目号和箱号

7) 毛重／净重(用kg表示)

8) 尺寸(长×宽×高用cm表示)

8.2如果单件包装箱的重量在2吨或2吨以上，供方应在包装箱两侧用文字和国际贸易通用的运输标记（适用进口货物）标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求，供方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“此端朝上，请勿倒置”、“保持干燥”等字样和其他国际贸易中使用的适当标记（适用进口货物）。

9. 装运通知

9.1供方应在预计的装运日期之前，将货物合同号、名称、数量、箱数、总毛重、总体积(用m3表示)和在装运地备妥待运日期通知需方，同时，供方把详细的货物清单一式三(3)份，包括货物合同号、名称、规格、数量、总体积(用m3表示)、每箱尺寸(长×宽×高)、单价、总金额、启运地（或口岸）、备妥待运日期和货物在储存中的特殊要求和注意事项等寄给需方。

9.2供方应在货物装运完成后二十四(24)小时之内将货物合同号、名称、数量、毛重、体积(用m3表示)、发票金额、运输工具名称及启运日期通知需方。如果每个包装箱的重量超过20吨(t)或体积达到或超过长12米(m)、宽2.7米(m)和高3米(m)，供方应将每个包装箱的重量和体积通知需方，易燃品或危险品的细节还应另行注明。

9.3如果是因为供方延误不能将上述内容通知需方，使需方不能及时做好有关准备或办理相关手续，由此而造成的全部损失应由供方负责。

9.4此条款的适用对象见“合同条款资料表”。

10. 交货和单据

10.1供方应按照“货物需求一览表”规定的条件交货。供方应提供的装运细节和／或要求见合同条款相关条款规定。

10.2为合同支付的需要，供方还应根据本合同条款第20条的规定，向需方寄交或通过供方银行转交该条款规定的相关“支付单据”。

11. 运输

11. 1根据需方在“采购项目资料表”中要求的报价条件交货，供方应负责办理相应的运输、仓储、保管等事项，相关费用包括在合同价中。

12. 伴随服务

12.1   供方可能被要求提供下列服务中的任一项或所有服务，包括“合同条款资料表”与技术规格规定的附加服务(如果有的话)：

1) 实施或监督所供货物的现场组装和／或试运行；

2) 提供货物组装和／或维修所需的工具；

3) 在供方厂家和／或在项目现场就所供货物的组装、试运行、运行、维护和／或修理对需方人员进行培训。

13. 备件

13.1供方可能被要求提供下列与备件有关的材料、通知和资料：

1) 需方从供方选购备件，但前提条件是该选择并不能免除供方在合同保证期内所承担的义务；

2) 在备件停止生产的情况下，供方应事先将要停止生产的计划通知需方，以便需方有足够的时间采购所需的备件；

14. 保证

14.1
供方应保证合同下所供货物的全部组成是全新的、未使用过的正品

14.2
本保证应在合同货物最终验收后的一定期限内保持有效。

14.3
需方应尽快以书面形式通知供方保证期内所发现的货物的缺陷。

15. 付款

15.1本合同项下的付款方法和条件在“合同条款资料表”中规定。

16. 合同修改

16.1除了合同条款第22条的情况，任何一方不应对合同条款进行任何变更或修改，除非双方协商同意并签订书面的合同修改书。

17. 供方履约延误

17.1供方应按照“货物需求一览表”中需方规定的时间表交货和提供服务。在履行合同过程中，如果供方及其分包人遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知需方。需方在收到供方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。延期应通过修改合同的方式由双方认可。

18. 不可抗力

18.1签约双方任何一方由于不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指需供双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

19. 合同语言

19.1本合同语言为汉语。双方交换的与合同有关的信函应用合同语言书写。

第三章合同（格式）

需方：

供方：
本合同于     年  月  日由需方和供方按下述条款签署。

在需方为获得（货物和服务简介）货物和伴随服务，邀请供方参加了该项目竞争性招标，并接受了供方以总金额（币种，用文字和数字表示的合同价）（以下简称“合同价”）的询价。双方以上述事实为基础，签订本合同。

本合同在此声明如下：

1. 本合同中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同.

2. 下述文件作为合同签订的基础，是构成本合同的主要组成部分,并与本合同一起阅读和解释:

1) 合同条款

2) 合同条款资料表

3) 合同条款附件

附件1 供货范围及分项价格表

附件2 技术规格

附件3 交货计划

4) 成交通知书

3. 供方在此保证全部按照合同规定向需方提供货物和服务,并负责可能的弥补缺陷.

4. 需方在此保证全部按照合同规定的时间和方式向供方支付合同价或其他按合同规定应支付的金额.

双方在上述日期签署本协议.

需方代表姓名                            供方代表姓名                

需方代表签字                            供方代表签字                

需方名称                                供方名称                       

第四章 响应文件格式

1．法定代表人授权书

    本授权书声明：注册于（注册地址名称）的(供应商全名)的在下面签字的             (法定代表人姓名、职务)代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的            （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就编号为                                                     （项目编号、名称）             的询价及合同执行，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

    本授权书于     年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：

被授权人签字：

单位名称（公章）：

地址：

2．报  价  书

致：河南招标采购服务有限公司

    根据贵方的询价邀请（编号：       ），签字代表（全名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交下述文件正本一份和副本   份，并对之负法律责任。

1) 报价一览表

2) 分项报价一览表
3) 技术规格和商务条款偏差表
4) 售后服务计划
5) 供应商及询价产品简介
6) 金额为人民币       元询价保证金

据此函，签字代表宣布同意如下：

1) 所附采购报价表中规定的应提供的项目总报价为人民币      ，（文字表示）           。

2) 如果我们的询价响应文件被接受，我们将按采购文件的规定签订并严格履行合同中的责任和义务。

3) 供应商已详细审查全部采购文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4) 本询价自报价日起有效期为      天。

5) 如果在规定的报价时间后，供应商在采购有效期内撒回询价，其询价保证金将被贵方没收。

6) 供应商承诺，与招标方聘请的为此项目提供咨询服务及任何附属机构均无关联，非招标方的附属机构。

7) 供应商同意提供按照贵方可能要求的与其询价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的询价或收到的任何询价。

8) 与本询价有关的一切正式往来请寄：

地址：　　　　　　　　

邮政编码：                        电话：　　　        　　　传真：

供应商代表姓名签字:

供应商名称（公章）：

日期： 

3．资格证明文件

填写须知

1) 供应商应填写和提交下述规定的全部表格以及其他有关资料。

2) 所附格式中要求填写的全部问题和/或信息都必须填写。

3) 本资格声明的签字人应保证全部声明和填写的内容是真实的和正确的。

4) 评价将根据供应商提交的资料判断其履行合同的合格性及能力。

5) 供应商提交的材料将被保密，但并不退还。

6) 全部文件应按“询价资料表”规定的语言和份数提交。

3．1申明资格信

致：河南招标采购服务有限公司

响应    年  月  日发出的            采购文件，下述签字人愿意参加询价，提供采购文件中工程/货物需求一览表规定的（项目/货物名称） ，递交下述文件并保证所有陈述是正确的和真实的。

供应商名称：                 授权代表签字：

地址：                             

3．2贸易公司（代理）资格申明

1 基本情况

1) 供应商名称

2) 总部地址

联系电话、传真

3) 成立或/注册日期（提供其营业执照副本复印件）

4) 法人代表

5) 指定代理商姓名和地址（如有）

6) 供应商所属的集团/财团公司

7) 询价联系人

联络方式及电话：

2 财务状况

1) 固定资产

2) 流动资产

3) 长期负债

4) 流动负债

5) 资产净值

6) 有关开户银行的名称、地址

兹证明以上陈述是真实的、准确的，所需提供的资料和数据均已提供，我们同意按贵方要求出示有关证明文件。

日期            

制造厂商名称             

授权代表签字           

授权代表职务           

电话及传真号码          

电子邮件          

3.3 其它资格证明文件

1.营业执照复印件加盖公章；

2 保证金缴纳凭证。

3.6 保证金缴纳凭证

附：代理机构出具的保证金收据或电汇、转账等凭证复印件

4.报价表格
4.1报价一览表

供应商：（此处填名称并盖章）               金额单位：元

	项目名称
	报价总价
	询价保证金
	其他声明

	　

	小写：
	　

　

	　


	
	
	
	

	
	
	
	

	
	大写：
	
	

	
	
	
	


供应商授权代表签字：

说明：

1、本表总报价应与询价响应文件中报价表的总报价一致，否则供应商承担被拒标的风险。

2、与本表同时公开唱标的内容包括对其询价响应文件的修改或撒回通知、询价价折扣声明、其他采购人认为应该宣读的内容等。

3、本表为唱标用，加盖公章并签字有效，按供应商须知中要求用单独信封密封提交一份。

4.2分项报价一览表

供应商（此处填名称并盖章）

                                      单位：元

	序号
	货物名称
	品牌型号
	单位
	数量
	单价
	小计
	交货日期
	交货地

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	


供应商授权代表签字：

4.3 主要设备（产品）规格一览表

供应商（此处填名称并盖章）
	                             序号
	设备  名称
	品牌  型号
	规格及技术参数
	制造商
	原产地（国）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	


供应商授权代表签字：

说明：1、设备序号应与技术规格表一致。

2、设备规格参数如有详细描述可另作说明。

3、供应商可对该产品的特性和优点作详细的文字说明。

5.技术规格和商务条款偏差表

投标人：（此处填名称并盖章）

项目：（此处填包号）

	序号
	设备名称或条款号
	技术参数及要求
	对招标文件偏差
	描述
	技术支持证明材料

	
	
	招 标  文 件
	投 标  文 件
	
	
	

	1
	设备或配置名称1
	
	
	
	
	

	
	参数名称1
	
	
	
	
	

	
	参数名称2
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	

	2
	设备或配置名称1
	
	
	
	
	

	
	参数名称1
	
	
	
	
	

	
	参数名称2
	
	
	
	
	

	3
	商务条款号1
	
	
	
	
	

	4
	商务条款号2
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	


供应商代表签字：

注明：所提供设备或商务条款存在偏差的，必须如实填写本表。

 6．供应商及询价产品简介
供应商应提供以下内容：

1、供应商简介：包括公司概况、组织机构、技术设备、人员状况等；

2、质量保证体系和质量认证证明；

3、询价产品详细介绍（需提供详细、有效证明文件）

4、其他供应商认为需要提供的。
供应商代表签字：                   供应商公章： 

职务：                              日期：

 7. 售后服务计划

供应商必须提供但不限于提供以下内容：

1、详细说明售后服务的内容、形式、含免费维修时间、解决质量或操作问题的响应时间、解决问题时间、维修单位名称、地点。

2、技术培训、质量保证措施。

3、该项目所提供的其它免费物品或服务。

供应商单位公章：               供应商代表签字：                

日期：                          职务：                                 

8.中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                         企业名称（盖章）： 

                                    日    期：        

注：如投标人声明自身为小、微企业以及所提供的货物为小型、微型企业制造的，须附后提供根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准的相关证明材料或相关行政部门出具的认定证明，否则不予采纳。
第五章
询 价 邀 请

河南招标采购服务有限公司受商丘师范学院的委托，就其10KV欧式箱变采购项目进行询价采购，现欢迎符合相关条件的供应商参加询价报价。

1、 询价项目简要说明：

	序号
	货物名称
	数量、技术要求
	项目预算
	交货期

	1
	10KV欧式箱变
	详见询价文件
	41万元
	合同签订后20日历天内


二、供应商资格条件：

符合《政府采购法》第二十二条规定，并同时具备下列条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、本项目不接受联合体投标；

7、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号) 和豫财购【2016】15号的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动【信用信息查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】。

8、相关法律、法规规定的其他条件。

三、询价文件发售信息：

1.发售时间：2019年3月5日至2019年3月7日，每天8:00～12:00，14：30～17:30（北京时间，法定节假日、公休日除外）。

2.发售地点：郑州市纬四路13号河南招标采购服务有限公司三楼320房间。

3.出售方式：现场购买
4..询价文件售价：每本售价人民币300 元，售后不退。

5.购买询价文件时须携带：营业执照副本复印件、法人代表授权书（须注明项目名称、采购编号）原件、被授权人身份证、依法缴纳税收和社会保障资金相关材料的复印件。。

四、递交响应文件截止时间和地点：

1.递交响应文件截止时间：2019年3月8日上午9:00（北京时间）。

2.递交响应文件地点：郑州市纬四路13号河南招标采购服务有限公司四楼第一会议室。

五、询价时间与地点：

1.询价时间：2019年3月8日上午9:00（北京时间）。

2.询价地点：在郑州市纬四路13号河南招标采购服务有限公司（届时供应商代表应到场参加）。

六、公告发布媒体及公告期限：

本公告同时在《河南省政府采购网》、《河南招标采购网》发布，公告期限为3个工作日。
七、本次招标联系事项：

采购人名称：商丘师范学院
采购人地址：商丘市平原路 
联系人：李先生 

联系电话：0370-67756883
代理机构：河南招标采购服务有限公司

购买文件联系人：王先生
联系电话：0371-65900691
传真电话：0371-65900691
联系地址：郑州市纬四路13号（花园路与纬四路交叉口东50米路北）

邮政编码：450003

项目联系人：王先生

电    话：0371-65900691  传  真：0371-65900691

财务咨询电话：0371-65955702

开户行：广发银行郑州行政区支行

帐号：8898516010005452

                               采   购   人：商丘师范学院
                              招标代理机构：河南招标采购服务有限公司

                                   日        期：2019年3月4日
第六章
采购项目资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。此采购资料表标注“*”为供应商必须满足的条件，如不满足，可导致无效询价或报价不予接收。

	条款号
	内      容

	说          明

	2
	采购人名称：商丘师范学院
采购人地址：商丘市平原路
联系人：李先生 

联系电话：0370-3057682

	2
	询价编号：HNZB[2019]N51-CZ

	2
	招标代理机构名称：河南招标采购服务有限公司

联系人：王宁
电话：0371-65900691                                

传真：0371-65900691

	2
	*资格要求：

1.具有独立承担民事责任的能力的法人、其他组织，在法律和财务方面独立，并与采购人无任何隶属关系；

2. 本项目不接受联合体。

	7
	语言：中文，供应商提供的外文资料应附有相应中文译本

	询  价  报  价  和  货  币

	11
	询价报价为：项目实施完成价。（包括项目实施完成前的所有费用和成交服务费。）

采购预算：本项目预算为人民币肆拾壹万元整（人民币41万元）,超过此预算价的报价，按无效报价处理

成交服务费：签订合同后15日内，向招标代理机构支付成交服务费人民币10000.00元（壹万元整）（含税）。

	12
	报价货币：人民币

	询 价 响 应 文 件 的 编 制 和 递 交

	13
	*资格证明文件：

符合《政府采购法》第二十二条规定，并同时具备下列条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、本项目不接受联合体投标；

7、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号) 和豫财购【2016】15号的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动【信用信息查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】。

8、相关法律、法规规定的其他条件。

	14
	1、本次采购活动接受以下技术证明：

①提供项目主要设备在社会上公开发布的带技术参数的宣传彩页；

②提供互联网上下载打印的彩页截图，必须标明详细的查询网址并加盖生产厂商印章，方可为有效货物技术证明；

③第三方专业检测机构出具的检测报告。

特别说明:

a.供应商仅提供制造（生产）厂出具的参数证明（函）的，视为未提供该设备的货物技术证明。

b.各项证明文件（包括彩页）应装订在其投标文件中。

（投标人如未提供彩页、提供不全或不满足，采购小组会视提供彩页具体情况进行横向对比评审）

2、产品为国家实施生产许可证管理的必须提供生产许可证（提供复印件）。

3、已列入国家强制性产品认证的产品必须提供通过国家3C认证的有关证明材料。

4、所投设备均应提供配置明细表并且配置明细表中的所有配件必须是唯一的，不得有选择性配置，所提供配件必须是正规厂家生产的原装正品。如果对设备的标准配置或配件有更换或调整的，必须提供原生产家的变更和调整确认材料,提供的设备配件应单独列出其技术性能、标准、产地、生产厂家及享受何种保修服务。

5、货物必须符合国家标准、行业标准和专业标准等相关标准。

6、按技术规格规定提供备件和专用工具清单。

7、质保期外运行所需的随机备件、备品备件和易损件, 应详细列出名称、规格、数量及单价。

*8、提供产品中如有政府采购强制采购产品的，必须在财政部和国家发展改革委联合下发的最新一期节能产品政府采购清单之内，并提供相关的证明文件，不是最新一期的节能产品清单中的产品，投标将视为无效投标。 (提供政府采购节能清单文件首页、产品清单所在页和国家主管机构网站节能产品查询结果打印页等证明材料)。
http://www.ccgp.gov.cn/search/jnqdchaxun.htm

	15
	*询价保证金金额：人民币壹万元整
（保证金应当以支票、汇票、本票、转账或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。接受响应文件截止时间前必须到达招标机构银行帐户，适用于非担保形式的保证金缴纳）
    单位：河南招标采购服务有限公司
开户行：广发银行郑州行政区支行
帐号：8898516010005452

供应商可以以投标担保函的形式交纳投标保证金、以履约担保函的形式交纳履约保证金（格式见附件）。
谈判保证金应在谈判有效期截止日后(20)天内有效。

	16
	*采购有效期：从开标之日起60天

	17
	询价响应文件递交：正本份数一份，副本份数：两份

	17
	询价响应文件递交至：河南招标采购服务有限公司第一会议室

	17
	*询价响应截止期：2019年3月8日上午9:00 (北京时间)

	17
	询价日期：2019年3月8日上午9:00 (北京时间)

地    点：郑州市纬四路13号河南招标采购服务有限公司

	评          审

	23.2
	询价小组由经济、技术专家和采购人代表3人以上单数组成，其中外聘专家不少于三分之二，按相关规定从相关专家库中随机抽取。

	26.1
	一、询价小组对询价文件进行审议确认；
二、评审中有下列情形之一的，其询价将会被拒绝：

（1）供应商未提交询价保证金或金额不足的；

（2）询价响应文件未经法定代表人或其授权代表签字或盖章的；
（3）采购有效期不足的；

（4）报价超出采购预算的；

（5）不满足技术规格中主要参数和超出偏差范围的（如有规定）；

（6）询价响应文件中载明的标准和方法等不符合采购文件的要求；

（7）询价响应文件附有采购人不能接受的条件；

（8）不符合采购文件中规定的其他实质性要求。

三、询价小组只对资格性审查合格的供应商进行技术方案、供应产品技术指标、业绩、服务等内容进行评审。

2.评审后，询价小组将判定供应商是否能够在技术、质量和服务上实质性响应采购文件的要求，未实质性响应询价文件要求的供应商将视为无效供应商。
3.询价小组从技术、质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序推荐3名成交候选人。

4.编写评审报告，由询价小组成员在评审报告上签字。

备注：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》，供应商以及所供产品均为小型或微型企业产品的，价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审

	授  予  合  同

	28
	合同授予被确定为实质上响应采购文件要求并有履行合同能力且报价最低的供应商。

	适用于本供应商须知的额外增加的变动：不适用


第七章
合同条款资料表

	条款号
	内                 容

	1
	需方名称、地址：商丘师范学院
供方名称、地址

	2
	交货地点：采购人指点地点。

	5
	履约保证金及货币：由采购人和成交人在合同中商定。

	8
	安装调试和验收：见第八章

	11
	交货地点：用户所在地

完成期：合同签订后20日历天内。

	17
	要求的备件有：应提供所有设备正常使用所需的备品备件（该要求对质保承诺不产生任何影响）并应提供所有设备所需至少三年的技术支持，价格应含在所报总价中。

	18
	*质量保证期：不得少于整个项目验收合格并正式运行后2年。

	20
	所有设备安装调试完成验收合格并正常运行满15日后付合同款的95%；剩余合同款的5%待质保期过后无质量问题一次付清（无息）。

验收及付款程序：所供设备经招标人验收达到合同要求后凭供货合同、抬头为用户的普通发票及《河南省省级采购资金支付申请书》提出付款申请，到河南省财政厅国库支付中心办理资金支付手续。

	适合于本合同的额外变动：无


注：本表为样式表，使用时应重新打印，并可增加特殊的条款要求。

第8章 货物需求及技术规格要求

专用技术规范

1　标准技术参数

10kV欧式箱式变电站技术参数特性见表1。厂商供货前由项目需求单位确认技术参数和一次电气接线图纸。

表1　技术参数特性表

	序号
	名    称
	单位
	参数

	一
	高压柜

	1
	参数

	1.1
	额定电压
	kV
	12

	1.2
	绝缘介质
	
	空气绝缘 

	1.3
	灭弧室类型
	
	真空 

	1.4
	额定频率
	Hz
	50

	1.5
	额定电流
	A
	630

	1.6
	温升试验
	
	1.1Ir

	1.7
	额定工频1min耐受电压（相对地）
	kV
	42

	1.8
	额定雷电冲击耐受电压峰值（1.2/50s）（相对地）
	kV
	75

	1.9
	额定短路开断电流
	kA
	25 

	1.10
	额定短路关合电流
	kA
	50

	1.11
	额定短时耐受电流及持续时间
	kA/s
	25/4

	1.12
	额定峰值耐受电流
	kA
	50

	1.13
	燃弧持续时间
	s
	≥0.5

	1.14
	额定有功负载电流开断次数
	次
	100

	1.15
	辅助和控制回路短时工频耐受电压
	kV
	2

	1.16
	供电电源
	控制回路（独立）
	V
	AC220

	
	
	辅助回路
	V
	AC220

	
	
	储能回路（独立）
	V
	AC220

	1.17
	使用寿命
	年
	≥40

	1.18
	防护等级
	柜体外壳
	
	IP41

	
	
	隔室间
	
	IP2X

	1.19
	爬电距离
	瓷质材料（对地）
	mm
	≥216

	
	
	有机材料（对地）
	mm
	≥240

	1.20
	相间及相对地净距（带电体对门）
	mm
	125

	1.21
	外壳材质
	
	2mm敷铝锌钢板

	2
	配网自动化要求

	2.1
	自动化配置
	
	带配电网自动化接口

	2.2
	接口型式（航空插头/端子排）
	
	端子排

	3
	断路器参数

	3.1
	灭弧室类型
	
	真空

	3.2
	额定电流
	A
	630

	3.3
	额定工频1min耐受电压
	隔离断口
	kV
	48

	
	
	相间、对地
	
	42

	
	额定雷电冲击耐受电压峰值（1.2/50s）
	隔离断口
	kV
	85

	
	
	相间、对地
	
	75

	3.4
	额定短路开断电流
	交流分量有效值
	kA
	20

	
	
	时间常数
	ms
	45

	
	
	满容量开断次数
	次
	≥30

	
	
	首相开断系数
	
	1.5

	3.5
	额定短路关合电流
	kA
	50

	3.6
	额定短时耐受电流
	kA/s
	20/4

	3.7
	额定峰值耐受电流
	kA
	50

	3.8
	断路器开断时间
	ms
	≤60

	3.9
	断路器合闸弹跳时间
	ms
	≤2

	3.10
	断路器分闸时间
	ms
	≤40

	3.11
	断路器合闸时间
	ms
	≤60

	3.12
	断路器分、合闸平均速度
	分闸速度
	m/s
	0.95～1.2m/s

	
	
	合闸速度
	
	0.6m/s

	3.13
	机械稳定性
	次
	≥30 000（真空）

	3.14
	额定操作顺序
	
	O–0.3s–CO–180s–CO

	3.15
	辅助和控制回路短时工频耐受电压
	kV
	2

	3.16
	异相接地故障开断试验
	试验电流
	kA
	17.32

	
	
	试验电压
	kV
	12

	3.17
	容性电流开合试验
（试验室）
	试验电流
	A
	电缆：25

	
	
	试验电压
	kV
	1.4×12/
[image: image1.wmf]3



	
	
	C2级：
CC1：48×O；  
CC2：24×O和24×CO；
BC1：24×O；
BC2：80×CO
	
	C2级

	4
	隔离开关参数

	4.1
	额定电流
	A
	630

	4.2
	额定工频1min
耐受电压
	断口
	kV
	48

	
	
	对地
	
	42

	
	额定雷电冲击耐受电压
峰值（1.2/50s）
	断口
	kV
	85

	
	
	对地
	
	75

	4.3
	额定短时耐受电流
	kA/s
	25/4

	4.4
	额定峰值耐受电流
	kA
	50

	4.5
	机械稳定性
	次
	≥3000

	5
	接地开关参数

	5.1
	额定短时耐受电流
	kA/s
	20/2

	5.2
	额定峰值耐受电流
	kA
	50

	5.3
	额定短路关合电流（峰值）
	kA
	50

	5.4
	额定短路关合电流次数
	次
	≥2

	5.5
	机械稳定性
	次
	≥3000

	6
	电流互感器参数

	6.1
	型式或型号
	
	干式电磁式

	6.2
	绕组1
	额定负荷
	VA
	≥10

	
	
	准确级
	
	0.2S(满足故障电流精度及计量要求)

	
	绕组2
	额定负荷
	
	≥10

	
	
	
	VA
	

	
	
	准确级
	
	10P20

	7
	避雷器参数

	7.1
	型式
	
	复合绝缘金属氧化物避雷器

	7.2
	额定电压
	kV
	17

	7.3
	持续运行电压
	kV
	13.6

	7.4
	标称放电电
	kA
	5

	7.5
	陡波冲击电流下残压峰值（5kA，1/3μs）
	kV
	≤51.8

	7.6
	雷电冲击电流下残压峰值（5kA，8/20μs）
	kV
	45

	7.7
	操作冲击电流下残压峰值（250A，30/60μs）
	kV
	≤38.3

	7.8
	直流1mA参考电压
	kV
	≥24

	7.9
	工频参考电压（有效值）
	kV
	≥16

	7.10
	工频参考电流（峰值）
	mA
	1

	7.11
	长持续时间冲击耐受电流
	A
	400（峰值）

	7.12
	4/10s大冲击耐受电流
	kA
	65（峰值）

	7.13
	压力释放能力
	kA/s
	25/0.2

	8
	高压母线参数

	8.1
	材质
	
	镀锌紫铜(带外热缩套管保护)

	8.2
	额定电流
	A
	630

	8.3
	额定短时耐受电流及持续时间
	kA/s
	25/4

	8.4
	额定峰值耐受电流
	kA
	50

	8.5
	导体截面
	mm2
	TMY-3×(60×6)

	二
	变压器参数
	
	

	1
	型号
	S13
	高、低压线圈均采用优质铜线绕制

	2
	额定容量
	kVA
	800

	3
	铁心材质
	
	冷轧取向硅钢片

	4
	高压绕组额定电压
	kV
	10/10.5， 

	5
	低压绕组额定电压
	kV
	0.4

	6
	分接范围
	
	±2×2.5%

	7
	联结组别
	
	Dyn11

	8


	绝缘水平
	高压绕组雷电冲击（全波）
	kV
	75

	
	
	高压绕组雷电冲击（截波）
	
	85

	
	
	高压绕组工频耐压
	
	35

	
	
	低压绕组工频耐压
	
	5

	9
	油面温升限值
	K
	55

	10
	空载损耗
	kW
	≤0.7

	11
	负载损耗
	kW
	≤7.5

	12
	空载电流
	%
	0.4

	13
	短路阻抗（%）
	
	4.5

	14
	短时过载能力
	
	1.5倍；2h

	四
	低压柜参数

	1
	低压柜共用参数

	1.1
	额定工作电压
	V
	400

	1.2
	额定绝缘电压
	V
	690

	1.3
	额定耐受电压（1min工频）
	V
	2500

	1.4
	外壳材质
	
	2mm敷铝锌钢板

	2
	框架断路器（0.4 kV）参数

	2.1
	额定电流
	A
	2000

	2.2
	额定工作电压
	V
	400

	2.3
	额定绝缘电压
	V
	690

	2.4
	极数
	
	3P

	2.5
	额定运行短路分断能力
	kA
	65

	2.6
	额定峰值耐受电流
	kA
	80

	3
	塑壳断路器（0.4 kV）参数

	3.1
	额定电流
	A
	250

	3.2
	额定工作电压
	V
	400

	3.3
	额定绝缘电压
	V
	690

	3.4
	极数
	
	3P

	3.5
	额定运行短路分断能力
	kA
	50

	3.6
	脱扣器选型
	
	电磁脱扣器

	4
	隔离开关（0.4 kV）参数

	4.1
	型号
	
	

	4.2
	额定电流
	A
	2000

	4.3
	额定工作电压
	V
	400

	4.4
	额定绝缘电压
	V
	690

	4.5
	极数
	
	3P

	5
	电流互感器（0.4 kV）参数

	5.1
	变比
	
	1200/5 1500/5

	5.2
	精度
	
	0.2S、0.5

	6
	电容器参数

	6.1
	型式
	
	智能型、自愈式、干式(投切元件与电容器一体式结构)

	6.2
	额定电压
	V
	450 (三相)/250 (单相)

	6.3
	外壳材质
	
	不锈钢

	6.4
	容量配置
	
	240KVar

	6.6
	投切元件响应时间
	ms
	≤20

	6.7
	控制器
	
	满足DL/T 597之要求

	7
	低压母线参数

	7.1
	母线材质
	
	镀锌紫铜(带外热缩套管保护)

	7.2
	主母线额定电流
	A
	>4000

	7.3
	额定短时耐受电流
	kA/s
	65/1

	7.4
	导体截面
	mm2
	TMY-3*(100*8)+2*(60*6)

	8
	浪涌保护器参数

	8.1
	标称工作电压
	V
	400

	8.2
	标称放电电流(10/350uS)
	kA
	100

	8.3
	标称放电电流(8/20uS)
	kA
	40

	五
	其他要求
	
	

	1
	形式
	
	终端型(带高压计量)

	2
	低压安装方式
	
	组屏

	4
	箱体

	4.1
	箱体材质
	
	304不锈钢

	4.2
	防护等级
	
	不低于IP33D

	4.3
	工艺要求
	
	模具成型

	4.4
	性能指标

	4.4.1
	抗压强度
	公斤
	每平方米3*7.93

	4.4.2
	抗弯强度
	MPa
	≥10

	4.4.3
	抗拉强度
	MPa
	≥5

	4.4.4
	抗冲击强度
	KJ/ m2
	≥9

	4.4.5
	壁厚
	mm
	3。薄弱地方应增加FRP加强筋以满足机械强度的要求

	4.5
	结构布局
	
	“目”字型

	4.6
	外观及颜色
	
	喷塑、墨绿


附表1三相双绕组无励磁调压油浸配电变压器标准参数表

	变压器型号
	容量
（kVA）
	调压
方式
	高压
（kV）
	高压分接
范围
（%）
	低压
（kV）
	联结组
标号
	空载损耗
（kW）
	负载损耗
（kW）
	空载电流
（%）
	短路阻抗
（%）

	S13
	800
	无励磁
	10.5

10
	±2×2.5%
	0.4
	Dyn11
	0.7
	7.5
	0.4
	4.5


2　 微机保护：开关柜要求配置成套微机综合继电保护装备，集保护、控制、通讯等功能，具有方向和差动保住，与计算机互联网组成综合自动化系统，有2路RS485接口（采用IEC60870-5-103标准）或2路以太网口（采用IEC60870-5-104和TCP-103标准），方便组网构成自动化系统；前置RS232串口，支持在线升级。具体保护功能配置：10KV进线配置三段过流低压封闭、过流加速、过流反时限过流、零序过流、过负荷、低电压、三相一次重合闸、低频减载、充电等保护和控制回路断路检测、TV断线检测、弹簧未储能警告、三相测量电流、三相保护电流等遥信采集、故障录波、2路脉冲输入功能。10KV变压器出线配置复合电压（TV断线闭锁）、三段式过流保护、过负荷保护、高压侧三段零序过流保护、低压侧三段零序过流保护、高压侧反时限过流保护、低压侧零序反时限保护、低电压保护、非电量保护、TV断线检测告警、控制回路异常告警、跳位异常告警、压力异常告警、弹簧未储能告警、三线测量电流、三相保护电流等遥信采集、故障录波、2路脉冲输入等功能。10KV分段自投配置过流加速保护、过负荷保护、自恢复功能、母线TV异常告警、进线TV异常告警、位置异常告警、控制回路异常告警、弹簧未储能告警、遥信采集、装置遥信变位、事故遥信、模拟量遥测、故障录波、2路脉冲输入等功能。

3　使用环境条件表

10kV欧式箱式变电站专用技术规范使用环境条件见表2。特殊环境要求根据项目情况进行编制。

表2　使用环境条件表

	序号
	名　　称
	单位
	项目需求值

	1
	额定电压
	kV
	10

	2
	最高运行电压
	kV
	12

	3
	系统中性点接地方式
	
	不接地

	4
	额定频率
	Hz
	50

	5
	污秽等级
	
	Ⅳ

	6
	环境温度
	最高日温度
	℃
	40

	
	
	最低日温度
	
	-25

	
	
	最大日温差
	K
	25

	
	
	最热月平均温度
	℃
	30

	
	
	最高年平均温度
	
	20

	7
	湿度
	日相对湿度平均值
	%
	≤95

	
	
	月相对湿度平均值
	
	≤90

	8
	海拔
	m
	≤1000

	9
	太阳辐射强度
	W/cm2
	0.1

	10
	最大覆冰厚度
	mm
	10

	11
	离地面高10m处，维持10min的平均最大风速
	m/s
	35

	12
	耐受地震能力
	地面水平加速度
	m/s2
	2

	
	
	正弦共振3个周期安全系数
	
	≥1.67

	13
	安装场所（户外）
	
	户外

	注1：环境最低气温超过-25℃的需要进行温度修正且应在招标时明确提出。

注2：耐受地震能力超出时，在招标时另行提出。

注3：海拔超出1000m时应对外绝缘耐受参数进行修正。


4附图(具体以施工图纸为准)


[image: image2]

[image: image3]
� EMBED Word.Picture.8 \* MERGEFORMAT ���








67
40

[image: image6.emf][image: image7.jpg]


[image: image8.png]Mot ts F WA s g



_1234567890.doc
[image: image1.png]Mot ts F WA s g







