[image: image1]河南招标采购服务有限公司                                                 磋商文件

[image: image2.jpg]



[image: image3.png]Mot ts F WA s g



河南招标采购服务有限公司                                                              磋商文件

郑州市人力资源和社会保障数据管理中心
机房精密空调和UPS维保服务项目

竞争性磋商文件

编号：郑财磋商采购-2019-138
      

      HENAN TENDER-PURCHASE SERVICE CO.,LTD.

目  录

3

第一部分 磋商邀请函

6

第二部分 竞争性磋商须知

6

一 总则

6

二 磋商文件和磋商响应文件

8

三 磋商响应文件的编制

10

四 磋商供应商响应文件的递交

10

五 磋商过程

11

六 授予合同

17

第三部分 合同格式

29

第四部分 合同条款资料表

30

第五部分 磋商项目资料表

34

第六部分 采购服务要求

43

第七部分 磋商响应文件格式及内容

第八部分 磋商评审办法…………………………………………………66

第一部分 磋商邀请函

河南招标采购服务有限公司（采购代理机构）受郑州市人力资源和社会保障数据管理中心委托，拟对机房精密空调和UPS维保服务项目采用竞争性磋商方式进行采购，特邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目的竞争性磋商。

一、采购项目名称：机房精密空调和UPS维保服务项目                                                  

二、采购项目编号：郑财磋商采购-2019-138                                                          

三、项目预算金额：陆拾柒万元人民币/年 
四、采购项目需要落实的政府采购政策（详见采购文件）：

（1）执行《财政部国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库[2004]185号）；

（2）执行《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）；

（3）执行《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）；

（4）执行《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；

（5）执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）。

五、项目基本情况：机房精密空调和UPS维保服务，服务期限三年。  

六、供应商资格要求

符合《政府采购法》第二十二条规定，并同时具备下列资料：

1.具有法人或者其他组织的营业执照或相关证明文件，自然人的身份证明； 

2.具有近一年的财务状况报告；

3.具有依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

5.参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法、违纪行为的书面声明；

6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

7. 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号) 《河南省财政厅关于转发财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知的通知》（豫财购〔2016〕15号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；【查询渠道：（www.creditchina.gov.cn）“信用中国”网站、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】；
8. 本项目不接受联合体。

七、磋商文件获取方式、时间、地点：

7.1、网上报名：凡有意参加供应商，请于2019年7月26日8时00分至2019年8月 1日17时30分，登录“郑州市公共资源交易中心网站（http://www.zzsggzy.com/）”，凭企业CA锁进行网上投标报名。尚未办理企业CA锁的，请登录郑州市公共资源交易中心网站（http://www.zzsggzy.com/）进入“办事指南－政府采购”栏目，下载并携带相关资料到郑州市中原西路与图强路交叉口郑发大厦6楼C区6015室办理，企业CA锁办理咨询电话：0371-96596，技术支持咨询电话：0371-67188807、4009980000。

7.2、磋商文件的获取：供应商须注册成为郑州市公共资源交易中心网站会员并取得CA密钥后，方可凭CA密钥登录（http://www.zzsggzy.com/）并按网上提示下载磋商文件及资料（详见http://www.zzsggzy.com/办事指南）。

7.3、磋商文件下载时间为2019年7月26日8时00分至2019年8月1日17时30分，投标人未按规定在网上下载招标文件的，其投标将被拒绝。

7.4、磋商文件每套售价300元，递交投标文件时现场缴纳，售后不退。

八、响应文件接收信息：

8.1磋商响应递交的截止时间:2019年8月6日10时00分（北京时间）。
8.2磋商响应递交的地点：中原西路与图强路交叉口郑发大厦（郑州市公共资源交易中心新址）六楼B区第十七开标室。
8.3磋商响应文件的上传：投标人（供货商）须使用电子交易系统提供的投标文件制作工具进行电子投标文件的制作，并按要求上传经CA锁签章和加密的电子投标文件（.ZZTF格式），未加密电子文件及纸质文件须在截止时间前递交到指定地点。
8.4投标文件包括电子投标文件、纸质投标文件。
（1）加密的电子投标文件（.ZZTF格式）须在截止时间前通过“郑州市公共资源交易中心（郑州市招标局）（www.zzsggzy.com）”电子交易平台加密上传；
（2）开标时，各投标人需携带本单位CA锁（制作投标文件时所使用的CA锁）进行文件解密工作。在投标文件递交截止时间前，投标人应现场递交未加密的电子投标文件（.nZZTF格式，U盘介质；未加密电子投标文件，应与加密电子投标文件为同时生成的版本）和纸质投标文件分别密封、一并递交，以作备用；
（3）未加密电子投标文件和纸质投标文件必须由投标人法定代表人或其经授权的委托代理人递交否则招标人将拒收其投标文件。
8.5逾期上传/送达的或者未上传/未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
8.6凡未按上述要求格式提交的投标文件，将被拒收或被认定为无效投标。

九、公告发布媒体及公告期限：

本公告同时在《河南省政府采购网》《郑州市政府采购网》《河南招标采购网》发布，公告期限为3个工作日。

十、本次招标联系事项：

招标代理机构：河南招标采购服务有限公司

联系人：袁野

联系电话：0371-65951806

联系地址：郑州市纬四路13号（花园路与纬四路交叉口东50米路北）

开户行：广发银行郑州行政区支行

帐号：8898516010005452

采购人：郑州市人力资源和社会保障数据管理中心

地址：河南省郑州市二七区棉纺东路30号

联系人：张先生    联系电话：0371-67882629           

招标代理机构：河南招标采购服务有限公司

 日    期：2019年7月25日
第二部分 竞争性磋商须知

一 总则

1.资金来源

1.1采购人已筹集资金，用于支付“磋商项目资料表”中采购人采购项目的费用。

2.采购方式及磋商供应商要求

2.1本次采购采取竞争性磋商的方式确定成交人。

2.2磋商供应商要求：符合“磋商项目资料表”中要求的。

2.3联合体供应商（如允许）

2.3.1 两个以上供应商可以组成一个联合体竞争性磋商，以一个供应商的身份竞争性磋商。

2.3.2 联合体各方之间应当签订联合体竞争性磋商协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体参与竞争性磋商的，应在响应文件中提供联合体协议原件。

2.3.3 联合体应当确定其中一个单位为竞争性磋商的全权代表，负责参加竞争性磋商的一切事务。

2.3.4 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

2.3.5联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，将按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

2.3.6以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

3.磋商费用

3.1供应商必须自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

二 磋商文件和磋商响应文件

4.磋商文件构成

磋商邀请函

竞争性磋商须知

合同格式

合同条款资料表

磋商项目资料表

采购要求

磋商响应文件格式及内容

4.1磋商文件是供应商准备响应文件和参加磋商的依据，同时也是磋商的重要依据。磋商文件用以阐明磋商项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、磋商程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。

4.2供应商应认真阅读和充分理解磋商文件中所有的事项、格式条款和规范要求,按照磋商文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性和有效性，并承担相应的法律责任,一经发现有虚假行为的，将取消其参加磋商或成交资格。

5.磋商响应文件构成

5.1供应商应按照磋商文件的规定和要求编制响应文件。供应商在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包他人完成的，应当在响应文件中载明或磋商过程中澄清。

5.2根据采购项目和具体情况，采购人、采购代理机构认为有必要，可以在磋商文件提供期限截止后响应文件提交截止前，组织已获取磋商文件的潜在供应商现场考察或者召开答疑会。供应商考察现场或者参加答疑会所发生的一切费用和风险由供应商自己承担。

5.3供应商应认真阅读和充分理解磋商文件中所有的内容。如果磋商响应文件没有满足磋商文件的有关要求，其风险由供应商自行承担。

6.磋商文件的澄清

6.1供应商有权要求采购代理机构对磋商文件中的有关问题进行答疑、澄清。

6.2供应商对磋商文件如有疑问，可以在提交首次响应文件截止时间至少5日前以书面形式向提出申请，由采购人决定是否采纳供应商的申请事项。

7.磋商文件的修改

7.1必要情况下，采购人可以对磋商文件进行修改。

7.2采购代理机构对已发出的磋商文件进行澄清或修改，当以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有购买了磋商文件的供应商，同时在相关网站上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

三 磋商响应文件的编制

8. 磋商的语言及度量衡单位

8.1供应商的磋商响应文件以及供应商与采购人就有关磋商问题的所有来往函电均须使用中文。

8.2响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则，供应商的响应文件将作为无效处理。（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。）翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，供应商的响应文件将作为无效处理。

8.3除技术要求中另有规定外，磋商响应文件所使用的度量衡均须采用法定计量单位。

9.磋商响应文件的真实性与准确性

9.1供应商必须对其磋商响应文件的真实性与准确性负责。一旦成交，其磋商响应文件将作为合同的重要组成部分。

9.2供应商不得在未征得采购人许可的情况下，擅自对磋商文件的条款和技术要求进行修改。否则，其磋商响应文件在磋商时有可能被认为是未对磋商文件做出实质性的响应而终止对其作进一步的评审。

10. 磋商报价

10.1磋商响应文件的报价表上应清楚地标明总价。但只允许有一个方案报价，多方案报价的磋商响应文件将不被接受。详见“磋商项目资料表”要求。

10.2磋商报价表上的价格为磋商时的参考价格，磋商小组以最终磋商报价确定成交供应商的成交价格。

11. 磋商货币

11.1除“磋商项目资料表”另有规定外，磋商须以人民币报价。

12.证明供应商合格的资格文件

12.1供应商在其磋商响应文件中，应提供证明其有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的资质证明文件。详见“磋商项目资料表”要求。

12.2供应商必须具有履行合同所必需的服务和财务管理等方面的能力。详见“磋商项目资料表”要求。

13.证明供应产品/服务的合格性和符合磋商文件规定的文件

13.1供应商应按照磋商文件要求，提供文件证明其提供服务的合格性，且符合磋商文件的规定，并作为其磋商响应文件的一部分。

14.磋商保证金

14.1供应商磋商时，必须以人民币提交“磋商项目资料表”规定数额的磋商保证金。

14.2磋商保证金可采取“磋商项目资料表”规定的任何一种形式提交。

14.3对于未在磋商响应文件接收截止时间以前提交磋商保证金的，采购人将视其为对磋商文件未做出实质性响应而予以拒绝。

14.4未成交供应商的磋商保证金，将在确定成交供应商后五日内予以退还。

14.5下列情况发生时，将不退还供应商磋商保证金：

（一）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
（二）供应商在响应文件中提供虚假材料的；
（三）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
（四）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（五）未按要求提交履约保证金的；

（六）法律、行政规章规定的其他情形。
15. 磋商有效期

15.1本次磋商的有效期为：见“磋商项目资料表”中的磋商有效期要求。供应商承诺的磋商有效期短于此规定时间的，将被视为非实质性响应而予以拒绝。

15.2在特殊情况下，采购人可于原磋商有效期满之前，向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均采用书面形式如传真、信件或电报等。供应商可以拒绝采购人的这种要求而不失去其磋商保证金。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其磋商响应文件。“磋商项目资料表”中的有关磋商保证金的规定，在延长的磋商有效期内继续有效。

16.磋商响应文件份数和签署

16.1供应商应准备“磋商项目资料表”中要求的磋商响应文件份数。

16.2磋商响应文件的正本和所有的副本均需由供应商的法定代表人或其授权代表签署。授权代表须将以书面形式出具的“法定代表人授权证书”附在磋商响应文件上。

16.3磋商响应文件必须装订成册，不得散放、不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字或盖章。

四 磋商供应商响应文件的递交

17.磋商供应商响应文件的密封和标记

17.1投标文件包括电子投标文件、纸质投标文件。

（1）加密的电子投标文件（.ZZTF格式）须在截止时间前通过“郑州市公共资源交易中心（郑州市招标局）（www.zzsggzy.com）”电子交易平台加密上传；

（2）开标时，各投标人需携带本单位CA锁（制作投标文件时所使用的CA锁）进行文件解密工作。在投标文件递交截止时间前，投标人应现场递交未加密的电子投标文件（.nZZTF格式，U盘介质；未加密电子投标文件，应与加密电子投标文件为同时生成的版本）和纸质投标文件分别密封、一并递交，以作备用；

17.2未加密电子投标文件U盘壹份（密封后，在密封袋注明投标人名称、项目名称、招标编号、投标文件电子版及“在    年  月  日之前不得启封”；纸质投标文件一套（密封后，在密封袋注明投标人名称、项目名称、招标编号、投标文件及“在    年  月  日之前不得启封”字样，并在封签处加盖公章，纸质投标文件为完整的电子投标文件打印件）。

17.3凡未按上述要求格式提交的投标文件，将被拒收或被认定为无效投标。

18.迟交的磋商供应商响应文件

18.1逾期上传/送达的或者未上传/未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。
19.磋商供应商响应文件的修改和撤回

19.1供应商在递交磋商供应商响应文件后，可以在规定的磋商时间开始前修改或撤回其磋商供应商响应文件。纸质投标文件修改和撤回，必须以书面形式通知采购代理机构。
五 磋商和评审

20.开始

20.1 采购人或采购代理机构将在“磋商项目资料表”中规定的日期、时间和地点组织磋商工作。所有供应商应派代表参加，参加磋商的供应商代表应在递交响应文件表上签名以证明其出席。

20.2 递交响应文件过程中，采购人、采购代理机构或监督部门将对响应文件递交的时间、密封及标示等进行审查。迟到的响应文件及未密封的响应文件不予接收。

21.磋商小组

21.1磋商和评审由依法组建的磋商小组负责。磋商小组的组成详见“磋商项目资料表”。

21.2评审专家应从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目等，情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

22.磋商过程和评审按照有关法律制度和本文件第八部分的规定进行。
六 授予合同

23知识产权
23.1 供应商应保证在本项目中使用的任何产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。
23.2 除非磋商文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。
23.3供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，应当在响应文件中载明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

23.4 如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。 

24.合同的授予

24.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

24.2采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

24.3采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，将磋商结果在 “河南省政府采购网”、“郑州市政府采购网”“河南招标采购网”上进行公告，同时向成交供应商发出成交通知书，并将磋商文件随成交结果同时公告。

25.否决所有磋商和重新磋商

25.1如磋商小组认为所有磋商响应文件均未能对磋商文件做出实质性响应，可否决所有的磋商，依据磋商小组评审结论，采购人将宣布本次磋商无效，并重新组织磋商。

26.成交服务费

26.1成交供应商在领取成交通知书时，须向采购代理机构交纳“磋商项目资料表”中规定的成交服务费。

27.签订合同

27.1成交供应商应在成交通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。由于成交供应商的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交，取消其成交资格并将按相关规定进行处理。。

27.2如果成交供应商没有履行成交的各项承诺，采购人将取消该成交决定，该成交供应商不得要求采购人退还其磋商保证金。在此情况下，采购人可将合同授予第二成交供应商或重新磋商。

28.合同分包 

28.1 经采购人同意，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同，但必须在响应文件中事前载明。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意，并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与成交的一致。分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于成交供应商的主要合同义务。

28.2 采购合同实行分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

28.3 中小企业依据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

29.合同转包 

本采购项目严禁成交供应商将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指成交供应商将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

成交供应商转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

30.履约保证金 

30.1 成交供应商应在合同签订之前交纳采购文件规定数额（详见合同资料表）的履约保证金。

30.2 如果成交供应商在规定的合同签订时间内，没有按照采购文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃成交。

31.履行合同

31.1 成交供应商与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

31.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。

七、磋商纪律要求

33.供应商不得具有的情形

供应商参加本项目磋商不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取成交；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

（3）与采购人、采购代理机构、或其他供应商恶意串通；

（4）向采购人、采购代理机构、磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在磋商过程中与采购人、采购代理机构进行协商；

（6）成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（7）未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同；

（8）将政府采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规规定的其他情形。

供应商有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消被确认为成交供应商的资格或者认定成交无效。

八、询问、质疑和投诉

34.询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、中华人民共和国财政部令第94号--政府采购质疑和投诉办法执行。

九、其  他

35.本磋商文件中所引相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章规定的内容条款，在本项目递交响应文件截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本磋商文件不再做调整。

36. 政策功能

（一）本项目为非专门面向中小企业的项目，为贯彻落实财库[2011]181 号《财政部、工信部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知》，鼓励中小企业参与投（中小企业划型标准依据工信部联企业〔2011〕300 号《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》）。对小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体，并在联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%-3%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业（详见评审标准）。

（二）根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）规定，本项目支持监狱企业参与政府采购活动。提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策（详见评审标准）。
（三）根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位符合本通知规定的条件、提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责的，视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策（详见评审标准）。
（四）根据财政部国家发展改革委关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库［2004］185号），本项目采购中如有列入政府采购强制采购节能清单的，所提供应产品必须在财政部和国家发展改革委联合下发的最新一期强制节能产品政府采购清单之内，并提供相关的证明文件(提供政府采购节能清单文件首页、产品清单所在页和国家主管机构网站节能产品查询http://www.ccgp.gov.cn/search/jnqdchaxun.htm结果打印页等证明材料)，否则，投标将视为无效投标。

（五）根据财政部国家发展改革委关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库［2004］185号），如供应商所提供产品属于被列入最新一期节能清单所列的优先采购节能产品中，将给以优先采购（评审标准详见评标标准和办法）。

（六）根据财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号），如供应商所提供产品属于被列入最新一期环境标志产品政府采购清单产品，将给以优先采购（详见评审标准）。
（七）根据《政府采购进口产品管理办法》（财库[2007]119 号）规定，政府采购应当采购本国产品，不允许采购进口产品，确需采购进口产品的，实行审核管理。本办法所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。根据《财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库[2008]248 号）规定，凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，应当视为进口产品；

未在采购文件中明确规定不允许进口产品参加的，视为拒绝进口产品参加。财政部门审核同意购买进口产品的，将在采购文件中明确规定可以采购进口产品。

（八）根据《财政部国家发展改革委信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》财库［2005］366号，本项目如涉及到无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，当优先采购《无线局域网认证产品政府采购清单》内的产品，如涉及到信息安全产品，应当采购经国家认证的信息安全产品；采用最低评标价法的采购项目，清单中的产品不是最低报价但不高于排序第一的一般产品报价一定比例的，将采购合同授予提供认证产品的供应商。采用综合评标法的采购项目，将在评审总分基础上对清单中的产品合理加分（详见评审标准）。
（九）、根据政府采购政策，本项目如涉及到计算机办公设备产品，供应商所投产品必须是预装正版操作系统软件的计算机产品。

（十）根据《关于信息安全产品实施政府采购的通知（财库【2010】48号）》规定，本项目如涉及采购信息安全产品的，产品供应商提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

（十一）其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行；

第三部分 合同格式

郑州市人力资源和社会保障数据管理中心

精密空调、UPS维护服务项目

维 护 服 务 合 同

合同编号：

甲方：郑州市人力资源和社会保障数据管理中心

乙方： 
二〇一九年八月
郑州市人力资源和社会保障数据管理中心
精密空调、UPS维护服务项目合同

甲方：郑州市人力资源和社会保障数据管理中心

乙方： 

甲方为获得维护服务，委托河南招标采购服务有限公司招标。河南招标采购服务有限公司于20**年*月**日在网络上进行了招标采购公告的公示，采购编号为：郑财招标采购-****号，并于20**年*月*日上午9:00 (北京时间)进行了评标。乙方自愿参加了该项目公开招标，并接受了以总金额（人民币，****整，即：***元的合同价）（以下简称“合同价”）的投标，乙方获得招标公司发出的中标通知书，并依法签订本合同。

双方以上述事实为基础，本着精诚合作的态度，针对郑州市人力资源和社会保障数据管理中心精密空调、UPS维护服务项目的维护服务，按照《中华人民共和国合同法》、国家及相关行业标准和信息产业部的有关规定，签订本合同。为明确双方的责任、权利和义务、经协商达成以下合同条款，以资共同遵守,具体合同条款如下：

1．合同的组成
（1）本合同正文

（2）本合同附件。

除非双方另有规定，当上述合同文件发生矛盾或不一致时，先适用顺序在前的文件。合同文件应被视为可相互解释。本合同未经许可,不得向第三方泄露。本合同长期有效。

2. 合同内容

合同内容：

1、 郑州市人力资源和社会保障数据管理中心30台精密空调和4台UPS的维护
维保对象具体清单：
	工程量清单

	地址
	品名
	型号
	数量
	维保年份
	采购时间

	棉纺路人社局数据中心
	空调
	DME12MH1
	2
	1年
	2008

	
	
	CyberMate508BIU
	1
	1年
	2018

	
	
	CyberMate512BIU
	2
	1年
	2018

	
	
	LibertCM+
	2
	1年
	2008

	
	
	NetCol5000
	6
	1年
	2013

	
	UPS
	MR33200-120（含电池单体以保证整组电池可用）
	1
	1年
	2013

	荥阳万山路
	空调
	NetCol5000-A
	8
	1年
	2014

	
	
	APC  FM45（施耐德）
	3
	1年
	2007

	
	
	P2050F
	2
	1年
	2017

	
	
	P2040F
	2
	1年
	2017

	
	UPS
	FR-UK/B3330-12PH（（含电池单体以保证整组电池可用））
	2
	1年
	2014

	工人路陇海路
	UPS
	UL33-30KVA
	1
	1年
	2008

	
	空调
	美的，工业5P
	2
	1年
	2016

	合计
	
	
	34
	
	


3.年度服务单元合同总金额

一个维护单元，即一年合同总金额：一个维护单元服务的总金额为:（小写）      ，即: （大写）           整
本合同一个维护单元的总金额为30台精密空调和4台UPS的维护单元年度维护服务、以及其它技术支撑等服务价值的总和。

甲方如对乙方服务质量有异议，可书面通知乙方进行整改，整改后仍然不能满足甲方需求，甲乙双方合同终止，并核算当年所在维护单元实际发生维护费用。一年为一个维护单元，每个服务单元结束前，甲方进行服务质量考核以确定是否进入下一个服务单元，如果未收到甲方终止服务的书面通知，则自动进入下一个维护单元。根据甲方管理需要，可根据本合同另行签订补充协议。
4. 合同的付款方式

本合同约定一切价款均以人民币计价和支付，采用电汇付款方式。

（1） 合同签订后，7个工作日内支付合同规定的第一个维护单元维护费用的50%，即：￥      元，三个月后付第一个维护单元维护费45%，即：￥      元，第一个维护单元的余款5%，即：￥      元，第一个维护单元维护结束后七日内付清。

5．质量保障制约与罚没方法

甲方支付维护费用后，乙方所提供精密空调、UPS的管理权归甲方所有，如果乙方提供维护服务或者年底考核不合格，引起双方争议，则甲方对乙方提供的备机进行罚没，所有权无条件转归甲方所有。

6．技术服务标准及质量

乙方应向甲方提供的所有服务，必须留下相应的技术资料、实施方案、安装过程文档和配置文档等。

乙方应严格按照合同中的承诺和附件文件中的技术要求进行技术服务实施。每次服务的质量必须有甲方技术人员签字认可，并由甲方及时给予考核。如果考核达不到甲方的要求，甲方将根据具体情况，核减乙方的服务费金额。
7．违约和核定损失额

如果乙方未能按照合同中的要求及时满足甲方的技术服务，或出现重大的损失时，甲方将在甲乙双方相关专家评估后，核定损失额，并由乙方负责赔偿损失。同时服务合同立即终止。

8.合同的修改

对合同条款做出任何改动或偏离，均须由双方签署书面的合同修改书。

9．争议的仲裁

执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决。

经协商在60天内不能达成协议时，按照《中华人民共和国合同法》有关条款执行,双方均有权向合同签署所在地的法院提起诉讼。

10.通知

本合同任何一方给另一方的通知都应以书面或电报、传真的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

11．生效及其它

11.1本合同经双方签字盖章后，即开始生效，为长期执行合同。

11.2本合同如有未尽事宜，双方应签订补充协议或附件，补充协议或附件与本合同具有同等效力。

11.3甲乙双方有关本工程项目的合同附件是本合同不可分割的重要组成部分，与本合同一起发挥同等效力；如有冲突，以本合同为准。

11.4本合同一式四份，甲方二份，乙方二份，有同等效力。

12.本合同的附件：

附件一: 技术服务条款  
甲方：郑州市人力资源和社会保障数据管理中心    乙方： 

（盖章）                                    （盖章）

法定代表人：                         法定代表人： 

法人授权代表（签字）：                法人授权代表（签字）： 

地址：                               地址： 

电话：                               电话：

传真：                               传真：

开户银行：                           开户银行： 

账号：                               账号： 

合同签订时间：    年    月    日

合同签订地点：河南省郑州

附件一: 技术服务条款
精密空调维保
服务提供商需具备专业测量仪器和专业设备
1、专业的测量仪器检测、精密空调的输入输出电压，机组压力、冷量、加湿状态（万用表、压力表、红外成像仪）
2、精密空调设备专业除尘设备和工具（冲洗机、扳手）
3、精密空调维护保养人员须具备专业的知识和专业技能
日常检查的具体项目
A、检查过滤器 

B、检查加湿器情况 

C、检测系统压力 

D、检测风机、压缩机电流
Ｅ、检查室外风机
Ｆ、空调系统的显示屏上检查空调系统的各项功能及参数是否正常;
G、报警的情况要检查报警记录，并分析报警原因;
Ｆ、检查温度、湿度传感器的工作状态是否正常;
Ｈ、对压缩机和加湿器的运行参数要作到心中有数
空调维保巡检具体细节
· 过滤器

1)检测空气滤网气流是否通畅(报告是否要更换滤网)。

2)检查过滤器开关是否有动作。

3）滤网每半年最少更换一次。

· 主风机

1)检查并调整电机装配，检查是否牢固和正确

２)检查风机轴承润滑程度,是否有噪音和过大的震动.

３)检查风机电机温度和风机电流

· 压缩机

1) 检查油位是否正常，判定压缩机是否有漏油现象，保证压缩机系统机械部分有足够的润滑作用

2) 检查压缩机电流

3) 检查压缩机运转声音和机身温度（运转中）是否正常

4) 检测压缩机高低压传感器的工作参数

5) 校验压缩机绕阻值，检查绕阻过温保护。

6) 维修或更换相关电气部分，包括熔丝（或空气开关）、接触器接触是否良好，连线是否紧固等。

· 制冷系统

氮气吹洗制冷系统，做压力试验、查漏、补漏。

1) 检修或更换系统中各部件，包括制冷电磁阀、膨胀阀、干燥过滤器、液体视镜、高低压开关等。

2) 检修室外冷凝器相关部件，包括风机电机轴承、调速器（板）、清洁冷凝器等。

· 风机部分(如应用)

1) 检查风扇绕组，测量风扇电流

2) 检查风扇是否紧固，轴承工作状态是否正常

3) 检查冷凝器盘管的清洁，保障设备的正常散热

4) 检查调整控制板及温度开关工作状态

5) 检查风扇电流

6) 检修或更换相关电气部分，包括熔丝（或空气开关）接触器，过流保护。电加热部分检查或更换电加热管，相关的熔丝（或空气开关）、接触器。

· 加湿部分

1) 检测金属罐内是否有沉积

2) 检查所有的蒸气软管的工作状态

3) 检查水冷调节阀是否有渗漏

4) ★加湿罐每半年更换一次

· 制冷循环部分

1)检查制冷管路是否有泄漏

2)检查压缩机吸排气压力是否正常

3)检查管道是否有不正常之震动

4)检查膨胀阀是否有冰堵.

5)检查热气旁通

· 电气装置

1)所有电器外观和动作情况

2)检查和紧固所有导线连接

3)检查校验运行状态显示

UPS及蓄电池系统维保
UPS的日常维护及保养对于机房的重要性可想而知，投标方要做到以下方面：
服务提供商需具备专业测量仪器和专业设备
1  UPS专业的测量仪器检测、UPS的输入输出电压，电池的内阻和电压（万用表、电池内阻测试仪、）
2    UPS设备专业除尘设备和工具（鼓风机、棘轮扳手）
3    UPS维护保养人员须具备专业的知识和专业技能
日常检查的具体项目
A．检查所有电气连接 

B．进行放电测试 

C．检测电池运行的转换是否正常 

D．清理内部灰尘杂物 

E．检测内部静态旁路 

F．检查内部所有控制线路及带电线路是否绝缘良好 

G．断电情况下对UPS系统内部所有端子进行物理检查 

H．按客户要求实施功能检测 

I．应具备相应的单机/联机软件，对UPS的工作记录和报警记录进行检查，根据记录情况进行预防性维护 

J．检查布线是否正确，记录相关情况 

K．检查UPS设备，以确保所有连接处紧固，无松动 

L．确认内部功能正常 

M．检查旁路工作是否正常，包括静态旁路和手动旁路 

N．记录所有显示数据和环境参数，包括： 

- 测量进线负载电流和接地电流 

- 测量配电盘承载电流 

- 测量支路的电压和电流 

O.进行蓄电池参数测试，用专用电池测量仪表测量每块蓄电池的电压、内阻等参数，出具电池参数报告供招标方参考。 

P. 月度检查各项 

Q. 每季度现场维护后，7日内提交维修报告至招标方数，出具电池参数报告供招标方参考。 

UPS及蓄电池检查具体细节
     1. 电池的保养
        对电池组中的电池做静态,动态测试
        对电池组的联接进行检查
     2. 电池在UPS主机上放电测试
     3. 主机保养
        A. 检查设备的运行状况
        B. 对需要进行清扫的机器进行除尘清扫
        C. 对设备内主要部件进行静态测试
        D. 检测机内易损单元 (逆变器, 整流器, 静态开关)
        E. 检查设备的输入, 输出联接端子是否牢固
        F. 恢复设备运行, 检测设备的输出主要性能指标
4．在维保期内服务提供商必须为最终用户提供技术服务热线（24小时），负责解答用户在设备使用中遇到的问题，并及时提出解决问题的建议和操作方法（技术服务热线支持应是中文）。
5．在UPS设备(含软件)一年质保期内服务提供商应提供（24小时）现场保修和技术支持服务，2小时内上门响应，如诊断为硬件故障，应携带备件并进行现场更换，承诺尽力在最短时间内恢复系统正常运行，如果故障不能在48小时内排除，服务提供商应提供免费替换服务（设备由服务提供商提供），如果服务提供商在接到通知后的12个小时内未作出响应，则由于故障所造成的全部损失由服务提供商承担。 
6．服务提供商应每年对设备进行巡检不低于12次，巡检内容（不少于）如下：
环境检查：
1) 房间的清洁程度；
2) 房间的温度：电池房（小于25度）、UPS房（小于40度）
3) 设备四周及上面是否有堆积物；
4) 房间的空调通风情况；
5) 设备上方是否有水管
6) 是否所有金属柜、架都有地线连接；
输入滤波器检查：
1) 物理检查：
· 电感
· 电容
· 机柜的清洁
2) 连接紧密程度的检查（过热、氧化）
· 电感
· 电容
3) 输入电压V1 V2 V3测量
4) 电容器的电流
UPS工作情况的检查
整流器/充电器
1) 物理检查
· 电抗
· 功率连接的紧密程度（过热、氧化）
· 信号线连接的紧密情况
· 板及附件的情况
· 风扇
2) 输入电压：U1-2，U2-3，U3-1

· 谐波含量
· 幅值URMS

3) 充电电压的测量
· 直流电压
· 纹波的测量
4) 校验情况
逆变器：
1) 物理检查
· 电抗
· 功率连接的紧密程度（过热、氧化）
· 信号线连接的紧密情况
· 板及附件的情况
· 风扇
· 机柜的清洁
· 直流电容情况
· 直流电容上次更换的日期
2) 逆变器电压的测量：V1，V2，V3，U1-2，U2-3，U3-1

3) 逆变器电流的控制
· 每个逆变器支路的电流波形
4) 输出电压的测量：V1，V2，V3，U1-2，U2-3，U3-1

5) 输出电流的测量：I1，I2，I3

· 峰值
· 峰值因数
6) 校验情况
电池的检查：
1) 电池房温度的检查
2) 电池绝缘情况
3) 电池物理检查
4) 电池资料
· 调试日期
· 电池单体的电压
· 并联组数
· 串联只数
· 后备时间（功率因数0.8的负载）
5) 浮充情况下电池电压的测量
· 记录每块电池的浮充电压
6) 电池组放电测试
· 电池电压
· 电池内阻
7) 放电时电池电压的测量
· 放电时间
· 放电时的负载电流
· 放电前的直流电压
· 放电结束时的直流电压
· 记录放电曲线
静态开关的检查
1) 物理检查
· 功率连接的紧密程度（过热、氧化）
· 信号线连接的紧密情况
· 板及附件的情况
· 风扇
2) 切换测试（要由客户的部门经理同意）
· 由UPS切换到旁路
· 由旁路切换到UPS

第四部分 合同条款资料表

本表资料是对合同条款的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。此资料表带“*”的为供应商必须满足的条件，如不满足，将导致无效响应或不予接受。

	条款号
	内      容

	1
	买方名称：郑州市人力资源和社会保障数据管理中心

	2
	履约保证金金额：/
履约保证金币种：人民币

	3
	履约保证金形式：中标人应当以支票、汇票、本票或者保函等非现金形式提交。

中标人接到中标通知书、交纳履约保证金（函）后，签订合同。

	4
	服务期限：三年。

	5
	项目地点：采购人指定地点

	*6
	付款方法和条件：合同签订后，合同约定。


第五部分 磋商项目资料表

    本表的具体资料是对磋商供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。本项目资料表中注“*”为磋商供应商必须满足的条件，如不满足，将被视为无效响应。
	条款号
	内      容

	说     明

	1
	采购人：郑州市人力资源和社会保障数据管理中心

地址：河南省郑州市二七区棉纺东路30号

联系人：张先生    联系电话：0371-67882629     

	2
	采购项目名称：机房精密空调和UPS维保服务项目
预算价：陆拾柒万元人民币/年。报价超过项目预算的，均为无效响应。

	3
	招标代理机构名称：河南招标采购服务有限公司

联系人：袁野
电话：0371-65945493

	4
	磋商供应商资格要求：

符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》等法律法规和本磋商文件要求的合格供应商。

	
	说明： 

根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号) 《河南省财政厅关于转发财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知的通知》（豫财购〔2016〕15号）的规定，在“信用中国”网站查询供应商“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”，在“中国政府采购”网站查询供应商“政府采购严重违法失信行为记录名单”；如果投标供应商存在不良信用记录的，其响应文件将被作为无效处理。

查询及记录方式：采购人保有对供应商提供的查询结果进行复查的权力，并将复查结果网页打印、签字并存档。如果采购人对查询结果进行复查，将以采购人查询结果为准，采购人查询之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据，供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料将不作为评审依据。

	5
	语言：中文，磋商供应商提供的外文资料应附有相应的中文译本

	投  标  报  价  和  货  币

	6
	磋商报价：
(1)磋商报价：包括项目按照采购方需求完成的所有费用和相关费用价。

(2)相关费用：由成交人承担的费用，包括成交服务费、税费、服务等相关费用。
成交服务费。成交人领取成交通知书时，向招标代理机构支付每年壹万元整的中标服务费。

	7
	磋商货币：人民币

	磋商响应文件的编制和递交

	8
	磋商供应商应提供保证本项目正常服务所需的人员、设备等。

	9
	*保证金金额：壹万元整（10000.00）；

*缴纳形式：由供应商从其基本账户转出。（磋商响应文件中提供转账凭证和基本户证明）磋商保证金应当以转账或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。（投标截止时间前必须到达指定银行帐户）。

接收保证金银行账户信息如下：

开户行：中原银行股份有限公司郑州工人路支行
户名：郑州市公共资源交易中心

帐号：410114010150000402001107
投标保证金应在投标有效期截止日后(20)天内有效。

	10
	*磋商响应文件有效期：从磋商之日起60天

	11
	*投标文件递交：投标人必须在投标截止时间前提供：

（1）电子投标文件壹份（在会员系统指定位置上传）；因投标人制作或操作产生的无法正常开评标问题由投标人自行承担可能带来的不利后果。

（2）电子投标文件U盘壹份（密封后，在密封袋注明投标人名称、项目名称、招标编号、投标文件电子版及“在    年  月  日之前不得启封”

（3）纸质投标文件壹套（密封后，在密封袋注明投标人名称、项目名称、招标编号、投标文件及“在    年  月  日之前不得启封”字样，并在封签处加盖公章，纸质投标文件为完整的电子投标文件打印件）。

	12
	资格证明文件（附以下资料扫描件或复印件）：

*1. 有效期内的营业执照/《事业单位法人证书》/《社会团体法人登记证书》/《民办非企业单位登记证书》；

*2.法人代表授权委托书原件（附法人身份证复印件及授权投标代表身份证）；

*3.供应商提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法、违纪行为书面声明原件；
*4.反商业贿赂承诺书原件；

*5. 供应商提供财务状况报告（2018年度的经会计师事务所审计的财务审计报告（财务审计报告请注意应同时具有2名及以上注册会计师盖章和签字。）

*6.提供2019年1月1日以来至少一个月纳税证明材料和社会保障资金缴纳证明资料。

【以上6项要求中，如有供应商成立时限不足要求时限的，由供应商根据自身成立时间提供证明资料】。
*7. 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号) 《河南省财政厅关于转发财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知的通知》（豫财购〔2016〕15号）的规定,在 “信用中国”网站中查询“失信被执行人”和 “重大税收违法案件当事人名单”（http://www.creditchina.gov.cn/），以及在“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）中查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”共3项的查询结果网页扫描件。

8.其他资格证明文件参见附件格式要求。

	13
	要求：详见采购要求

	评          审

	14
	磋商小组的组建：由经济、技术专家和采购人代表等3人组成。除采购人代表以外的外聘专家和从财政部门的政府采购专家库中随机抽取不少于评委会成员所有成员的三分之二。

	15
	磋商和评审：按照有关法律制度和本文件第八部分的规定进行。

	16
	资格后审条件及方式：不适用

	授  予  合   同

	17
	适用于本磋商供应商须知的额外增加的变动：


第六部分  采购要求

本次招标有效期三年，每年维保到期前一个月，由甲方组织相关人员考评，如考评合格，则自动续签下一年维保。如考核不合格则自动终止合同。该项目技术要求加” ★”为必须满足项，否则作为废标处理。
一、工程量清单
	工程量清单

	地址
	品名
	型号
	数量
	维保年份
	采购时间

	棉纺路人社局数据中心
	空调
	DME12MH1
	2
	1年
	2008

	
	
	CyberMate508BIU
	1
	1年
	2018

	
	
	CyberMate512BIU
	2
	1年
	2018

	
	
	LibertCM+
	2
	1年
	2008

	
	
	NetCol5000
	6
	1年
	2013

	
	UPS
	MR33200-120（含电池单体以保证整组电池可用）
	1
	1年
	2013

	荥阳万山路
	空调
	NetCol5000-A
	8
	1年
	2014

	
	
	APC  FM45（施耐德）
	3
	1年
	2007

	
	
	P2050F
	2
	1年
	2017

	
	
	P2040F
	2
	1年
	2017

	
	UPS
	FR-UK/B3330-12PH（（含电池单体以保证整组电池可用））
	2
	1年
	2014

	工人路陇海路
	UPS
	UL33-30KVA
	1
	1年
	2008

	
	空调
	美的，工业5P
	2
	1年
	2016

	合计
	
	
	34
	
	


二、技术要求：

维修服务：

1） 提供维保期内在系统正常使用情况下出现故障所需的模块返修或置换服务。
2） 投标方接到甲方设备故障通知后应迅速做出反应，在指导甲方作简单的应急处理的同时，1小时内到达现场进行故障处理。
3） 投标方为甲方提供全天候二十四小时365天（7×24）服务，节假日和业余时间不加收服务费。投标方应设立全天候二十四小时365天热线服务电话，并指定专人负责处理和联系（24小时值班电话：）
4） 提供应急主机：需提供备机厂商的授权并写明备机型号。UPS不小于40KVA、精密空调不少20KW，数量每样不小于一台，备机需中标3日内放置于甲方指定仓库,以便提供应急服务。若中标商在10个工作日内不能提供备用主机，视为中标商没有合同执行能力，做废标处理。
维保服务：

投标方应按下述要求为甲方的设备提供维护服务，并对发现的问题做及时处理。
A. ★每年4月到10月每周驻场不低于2天；11月-次年3月每周清洗所有空调室外机一次。

B. 每1个月对全部维保设备进行一次保养维护检查（办公时间）。

C. 每季度对UPS系统进行一次放电测试（非办公时间），服务期内个别单节电池问题要及时更换，以便保障整组电池的运行。
D. 每年原厂工程师最少两次参与维保巡检。
E. 紧急故障的维修时间为全天24小时（包括节假日）。

维保范围
精密空调维保

服务提供商需具备专业测量仪器和专业设备

1、专业的测量仪器检测、精密空调的输入输出电压，机组压力、冷量、加湿状态（万用表、压力表、红外成像仪）
2、精密空调设备专业除尘设备和工具（冲洗机、扳手）
3、精密空调维护保养人员须具备专业的知识和专业技能
日常检查的具体项目

A、检查过滤器 

B、检查加湿器情况 

C、检测系统压力 

D、检测风机、压缩机电流
E、检查室外风机
F、空调系统的显示屏上检查空调系统的各项功能及参数是否正常;
G、报警的情况要检查报警记录，并分析报警原因;
H、检查温度、湿度传感器的工作状态是否正常;
I、对压缩机和加湿器的运行参数要作到心中有数
空调维保巡检具体细节
· 过滤器

1)检测空气滤网气流是否通畅(报告是否要更换滤网)。

2)检查过滤器开关是否有动作。

3)滤网每半年最少更换一次。

· 主风机

1)检查并调整电机装配，检查是否牢固和正确

2)检查风机轴承润滑程度,是否有噪音和过大的震动.

3)检查风机电机温度和风机电流

· 压缩机

1)检查油位是否正常，判定压缩机是否有漏油现象，保证压缩机系统机械部分有足够的润滑作用

2)检查压缩机电流

3)检查压缩机运转声音和机身温度（运转中）是否正常

4)检测压缩机高低压传感器的工作参数

5)校验压缩机绕阻值，检查绕阻过温保护。

6)维修或更换相关电气部分，包括熔丝（或空气开关）、接触器接触是否良好，连线是否紧固等。

· 制冷系统

氮气吹洗制冷系统，做压力试验、查漏、补漏。

1)检修或更换系统中各部件，包括制冷电磁阀、膨胀阀、干燥过滤器、液体视镜、高低压开关等。

2)检修室外冷凝器相关部件，包括风机电机轴承、调速器（板）、清洁冷凝器等。

· 风机部分(如应用)

1)检查风扇绕组，测量风扇电流

2)检查风扇是否紧固，轴承工作状态是否正常

3)检查冷凝器盘管的清洁，保障设备的正常散热

4)检查调整控制板及温度开关工作状态

5)检查风扇电流

6)检修或更换相关电气部分，包括熔丝（或空气开关）接触器，过流保护。电加热部分检查或更换电加热管，相关的熔丝（或空气开关）、接触器。

· 加湿部分

1)检测金属罐内是否有沉积

2)检查所有的蒸气软管的工作状态

3)检查水冷调节阀是否有渗漏

4)★加湿罐每半年更换一次

· 制冷循环部分

1)检查制冷管路是否有泄漏

2)检查压缩机吸排气压力是否正常

3)检查管道是否有不正常之震动

4)检查膨胀阀是否有冰堵.

5)检查热气旁通

· 电气装置

1)所有电器外观和动作情况

2)检查和紧固所有导线连接

3)检查校验运行状态显示

UPS及蓄电池系统维保
UPS的日常维护及保养，投标方要做到以下方面：

服务提供商需具备专业测量仪器和专业设备

1、UPS专业的测量仪器检测、UPS的输入输出电压，电池的内阻和电压（万用表、电池内阻测试仪、）
2、UPS设备专业除尘设备和工具（鼓风机、棘轮扳手）
3、UPS维护保养人员须具备专业的知识和专业技能
日常检查的具体项目

A．检查所有电气连接 

B．进行放电测试 

C．检测电池运行的转换是否正常 

D．清理内部灰尘杂物 

E．检测内部静态旁路 

F．检查内部所有控制线路及带电线路是否绝缘良好 

G．断电情况下对UPS系统内部所有端子进行物理检查 

H．按客户要求实施功能检测 

I．应具备相应的单机/联机软件，对UPS的工作记录和报警记录进行检查，根据记录情况进行预防性维护 

J．检查布线是否正确，记录相关情况 

K．检查UPS设备，以确保所有连接处紧固，无松动 

L．确认内部功能正常 

M．检查旁路工作是否正常，包括静态旁路和手动旁路 

N．记录所有显示数据和环境参数，包括： 

- 测量进线负载电流和接地电流 

- 测量配电盘承载电流 

- 测量支路的电压和电流 

O.进行蓄电池参数测试，用专用电池测量仪表测量每块蓄电池的电压、内阻等参数，出具电池参数报告供招标方参考。 

P. 月度检查各项 

Q. 每季度现场维护后，7日内提交维修报告至招标方数，出具电池参数报告供招标方参考。 

UPS及蓄电池检查具体细节

     1. 电池的保养
        对电池组中的电池做静态,动态测试
        对电池组的联接进行检查
     2. 电池在UPS主机上放电测试
     3. 主机保养
        A. 检查设备的运行状况
        B. 对需要进行清扫的机器进行除尘清扫
        C. 对设备内主要部件进行静态测试
        D. 检测机内易损单元 (逆变器, 整流器, 静态开关)
        E. 检查设备的输入, 输出联接端子是否牢固
        F. 恢复设备运行, 检测设备的输出主要性能指标
4．在维保期内服务提供商必须为最终用户提供技术服务热线（24小时），负责解答用户在设备使用中遇到的问题，并及时提出解决问题的建议和操作方法（技术服务热线支持应是中文）。
5．在UPS设备(含软件)一年质保期内服务提供商应提供（24小时）现场保修和技术支持服务，2小时内上门响应，如诊断为硬件故障，应携带备件并进行现场更换，承诺尽力在最短时间内恢复系统正常运行，如果故障不能在48小时内排除，服务提供商应提供免费替换服务（设备由服务提供商提供），如果服务提供商在接到通知后的12个小时内未作出响应，则由于故障所造成的全部损失由服务提供商承担。 
6．服务提供商应每年对设备进行巡检不低于12次，巡检内容（不少于）如下：
环境检查：
7) 房间的清洁程度；
8) 房间的温度：电池房（小于25度）、UPS房（小于40度）
9) 设备四周及上面是否有堆积物；
10) 房间的空调通风情况；
11) 设备上方是否有水管
12) 是否所有金属柜、架都有地线连接；
输入滤波器检查：
5) 物理检查：
· 电感
· 电容
· 机柜的清洁
6) 连接紧密程度的检查（过热、氧化）
· 电感
· 电容
7) 输入电压V1 V2 V3测量
8) 电容器的电流
UPS工作情况的检查
整流器/充电器
5) 物理检查
· 电抗
· 功率连接的紧密程度（过热、氧化）
· 信号线连接的紧密情况
· 板及附件的情况
· 风扇
6) 输入电压：U1-2，U2-3，U3-1

· 谐波含量
· 幅值URMS

7) 充电电压的测量
· 直流电压
· 纹波的测量
8) 校验情况
逆变器：
7) 物理检查
· 电抗
· 功率连接的紧密程度（过热、氧化）
· 信号线连接的紧密情况
· 板及附件的情况
· 风扇
· 机柜的清洁
· 直流电容情况
· 直流电容上次更换的日期
8) 逆变器电压的测量：V1，V2，V3，U1-2，U2-3，U3-1

9) 逆变器电流的控制
· 每个逆变器支路的电流波形
10) 输出电压的测量：V1，V2，V3，U1-2，U2-3，U3-1

11) 输出电流的测量：I1，I2，I3

· 峰值
· 峰值因数
12) 校验情况
电池的检查：
8) 电池房温度的检查
9) 电池绝缘情况
10) 电池物理检查
11) 电池资料
· 调试日期
· 电池单体的电压
· 并联组数
· 串联只数
· 后备时间（功率因数0.8的负载）
12) 浮充情况下电池电压的测量
· 记录每块电池的浮充电压
13) 电池组放电测试
· 电池电压
· 电池内阻
14) 放电时电池电压的测量
· 放电时间
· 放电时的负载电流
· 放电前的直流电压
· 放电结束时的直流电压
· 记录放电曲线
静态开关的检查
3) 物理检查
· 功率连接的紧密程度（过热、氧化）
· 信号线连接的紧密情况
· 板及附件的情况
· 风扇
4) 切换测试（要由客户的部门经理同意）
· 由UPS切换到旁路
· 由旁路切换到UPS

第七部分 磋商响应文件格式及内容

             项目

磋  商  响  应  文  件

编号： 

供应商名称：   （盖章）                  
法定代表人或被授权代表：（签字或盖章）    
2019年  月

一 磋商复函 

致：河南招标采购服务有限公司
1、根据贵单位   号磋商邀请书的邀请，我们决定参加贵单位组织的           （项名名称）的磋商采购。我方授权        (姓名和职务)代表我方  （供应商的名称）全权处理本项目磋商的有关事宜。

2、我方愿意按照磋商文件规定的各项要求，向采购人提供所需的货物/服务，磋商报价为人民币（大写）            。
3、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证按期完成项目等工作；按磋商文件的规定向贵单位支付成交服务费。

4、我方同意按照磋商文件的要求，向贵单位递交金额为人民币（大写）             的磋商保证金。并且承诺：在磋商有效期内如果我方撤回竞争性磋商响应文件或成交后拒绝签订合同，我方将放弃要求贵单位退还该磋商保证金的权力。

5、我方为本项目提交的竞争性磋商响应文件一式    份，其中正本一份、副本    份。

6、磋商有效期自磋商开始之日起60天

7、我方愿意提供可能另外要求的、与磋商有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

 8、在质量、性能和服务不相等情况下，我方完全理解并认可贵单位不一定将合同授予最低报价的供应商。

投标人（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：                         

二 承诺函

致：河南招标采购服务有限公司
我单位作为本次采购项目的供应商，根据磋商文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件。

二、完全接受和满足本项目磋商文件中规定的实质性要求，如对磋商文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对磋商文件有异议的同时又参加磋商以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、响应文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

六、如本项目磋商采购过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合磋商文件要求导致未能成交的，我公司愿意承担相应不利后果。

七、本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

投标人（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：

三 资格证明文件

3.1法定代表人授权书

       本授权书声明：注册于（注册地址名称）的(磋商供应商全名)的在下面签字的             (法定代表人姓名、职务)代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的            （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就招标编号为             号（项目名称）的磋商及合同执行，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年  月  日签字生效，特此声明。

	法定代表人身份证复印件（正面）
	法定代表人身份证复印件（反面）


	法定代表人授权代表身份证（正面）
	法定代表人授权代表身份证（反面）


投标人（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：

3.2供应商基本情况表
（表后须附营业执照/资质、证书）

	供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	联系电话
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	联系电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	联系电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


备注：（表后须附营业执照/资质、证书）
投标人（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：

3.3近三年没有重大违法声明函

我公司承诺：

我公司近三年内在中华人民共和国境内没有重大违法记录，具有良好的商业信誉和完善的售后服务体系，并能承担招标项目供货能力和服务的企业。

若我公司承诺不属实，同意取消本项目参加资格，并将承担相关法律责任，接受处理。

投标人（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：

3.4  反商业贿赂承诺书（固定格式）

我公司承诺：

在 （项目名称）采购活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

投标人（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：

3.5联合体协议书

                    （允许联合体供应商投标的项目提供）    
（甲单位名称）：              

（乙单位名称）：              

………………  

自愿组成联合体，参加                项目。现就有关事宜订立协议如下：

1．（甲单位名称）为联合体主办人，负责本项目    (工作内容)  ；（乙单位名称）为联合体成员，负责本项目    （工作内容）；

2．联合体内部有关事项规定如下：

（1）联合体由主办人负责与采购人联系。

（2）磋商工作由联合体主办人负责，由双方组成的小组具体实施；联合体主办人代表联合体办理本项目磋商事宜，联合体主办人在响应文件中的所有承诺均代表了联合体各成员。

（3）联合体将严格按照磋商文件的各项要求，递交响应文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。

（4）如成为成交人，联合体内部将遵守以下规定：

 a．联合体主办人和成员共同与采购人签订合同书，并就成交项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

 b．联合体主办人代表联合体成员承担责任和接受采购人的指令、指示和通知，并且在整个合同实施过程中的全部事宜（包括项目价款支付）均由联合体主办人负责；

（5）磋商工作和联合体在成交后项目实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

3．本协议书自签署之日起生效，在与采购人签订的合同书规定的项目完成期限之后自行失效；如成交后，联合体内部另有协议的，联合体主办人应将该协议书送交采购人。

4．本协议书正本一式   份，报名时递交一份，随响应文件装订一份，联合体成员各一份； 

甲单位名称：（全称）  （盖章）                         

乙单位名称：（全称）  （盖章）  

………….

甲单位法定代表人： （签字或盖章）                        

乙单位法定代表人：   （签字或盖章）

…………
                   

                年    月    日

3.6 依法缴纳税收凭证及社会保险基金证明

【附：2019年1月1日以来至少一个月的依法纳税证明和缴纳社保证明】

3.7 财务状况报告

【附：会计师事务所出具的财务审计报告】

注：参考《财政部关于注册会计师在审计报告上签名盖章有关问题的通知》（财会【2001】1035号）规定，审计报告应当由两名具备相关业务资格的注册会计师签名盖章并经会计师事务所盖章方为有效。

3.8信用查询

根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号) 《河南省财政厅关于转发财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知的通知》（豫财购〔2016〕15号）的规定,在 “信用中国”网站中查询“失信被执行人”和 “重大税收违法案件当事人名单”（http://www.creditchina.gov.cn/），以及在“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）中查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”共3项的查询结果网页。

3.9保证金交款凭证

（附：保证金电汇或转账等凭证复印件）

3.10其他

采购文件要求提供的其他资格证明文件或供应商认为有必要提供的其他证明文件。

四 竞争性磋商报价表

4.1报价表

	供应商名称 
	（此处填名称并盖章）

	磋商报价
	小写：                       

	
	大写：                     

	交货期/服务期
	

	质量保证期
	

	磋商保证金
	  

	磋商有效期
	   

	其他声明
	  


投标人（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：

4.2分项报价一览表

	序号
	货物（服务）名称
	单位
	数量
	单价
	总价
	运输及保险费
	技术服务费
	税费
	合计
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：

4.3货物（产品）规格一览表（如有）

	序号
	产品或配置名称
	品牌型号
	规格参数
	制造厂（商）
	原产地

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


投标人（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：

五 技术、服务要求响应表

5.1 技术响应表                                                                                                      

	序号
	投标货物（服务）名称和条款号
	技术参数及要求
	偏差
	描述
	技术证明文件（如有）

	
	
	磋商文件
	响应文件
	
	
	

	1
	货物（服务）名称1
	
	
	
	
	

	2
	货物（服务）名称2
	
	
	
	
	

	
	         ……
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


投标人（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：

5.2商务条款响应表

	序号
	内容
	磋商文件要求
	响应
	是否偏离
	备注

	1
	保证金
	
	
	
	

	2
	服务期限
	
	
	
	

	3
	付款方式
	
	
	
	

	4
	质保期
	
	
	
	

	5
	响应有效期
	
	
	
	

	….
	…
	…
	…
	…
	…

	6
	其他
	
	
	
	


投标人（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：

六  拟投入本项目人员情况表

	类别
	姓名
	资格证明（附复印件）

	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业

	总负责人
	
	
	
	
	

	现场服务人员
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


投标人（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：

七 工作进度计划表 

投标人（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：

八 供应商简介

供应商提供但不限于以下内容：

1、供应商简介：包括公司概况、组织机构、近二年经营情况等；

2、供应商具备履行本项目合同所必需的设备、人员和专业技术能力的相关材料；

3、业绩及目前正在执行合同的情况；

4、其他供应商认为需要提供的。
投标人（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：

九.供应商及提供产品适用政府采购政策情况表

	监狱企业、残疾人福利性单位、中小企业扶持政策
	如属所列情形的，请在括号内打“√”：

（  ）供应商为监狱企业。

（  ）供应商为残疾人福利性单位。

（  ）小型、微型企业投标且提供本企业制造的产品。

（  ）小微企业投标且提供其它小型、微型企业产品的，请填写下表内容：

	
	产品名称（品牌、型号）
	制造商
	制造商

企业类型
	金额

	
	
	
	
	

	
	小型、微型企业产品金额合计
	

	节能产品
	产品名称（品牌、型号）
	制造商
	认证证书编号
	金额

	
	
	
	
	

	环境标志产品
	产品名称（品牌、型号）
	制造商
	认证证书编号
	金额

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


填报要求：

1. 本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额应与《报价明细表》一致。

2. 制造商为监狱企业、小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。

3. 节能产品是指财政部和国家发展改革委员会公布的最新《节能产品政府采购清单》中的产品；环境标志产品是指财政部、环境保护部发布的最新《环境标志产品政府采购清单》中的产品。请提供《清单》中相关内容页（并对相关内容作圈记）。

4. 请供应商正确填写本表，所填内容将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符。

5. 没有相关产品可不填此表。

十 .小微企业声明函

（属于小微企业的填写，不属于的无需填写此项内容）

     本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小微企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。

　　本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：

十一.残疾人福利性单位声明函
      本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：

十二、监狱企业的证明文件
说明：

1.在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

2.须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。　　
十三.评审办法中所要求提供的相关材料

第八部分 磋商评审办法
一、总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律制度，结合本采购项目特点制定本磋商方法。

1.2 磋商工作由采购人/采购代理机构负责组织，具体磋商由采购人/采购代理机构依法组建的磋商小组负责。

1.3 磋商工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的磋商程序和标准对待所有的供应商。

1.4 磋商小组按照磋商文件规定的磋商程序、评分方法和标准进行评审，并独立履行评审职责。

1.5磋商过程独立、保密。供应商非法干预磋商过程的，其响应文件作无效处理。

二、磋商程序

1.查阅磋商文件。

2.初步评审。
初步评审包含资格性审查和符合性审查。

2. 1磋商小组进行资格性审查。

磋商小组应依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否属于禁止参加磋商的供应商等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。

	评审因素
	评审标准

	资格性审查
	有效期内的营业执照/《事业单位法人证书》/《社会团体法人登记证书》/《民办非企业单位登记证书》
	提供扫描件或复印件

	
	近三年无违法违纪记录声明函
	提供声明函

	
	反商业贿赂承诺书
	提供承诺书

	
	依法缴纳税收证明及社保证明
	提供2019年1月1日以来至少一个月的纳税证明和社保缴纳证明

	
	财务状况报告
	第三方审计机构出具的2018年度财务报告

	
	信用查询记录
	符合财库【2016】125号文的要求，无不良信用记录

	
	其他资格性要求
	符合招标文件中规定的其他资格性要求


2. 2磋商小组应依据磋商文件规定的实质性要求，对符合资格的响应文件进行有效性、完整性和响应程度的符合性审查。

	评审因素
	评审标准

	符合性审查
	报价
	报价是否超过了预算金额或最高限价

	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	
	响应有效期
	符合磋商文件要求

	
	保证金
	符合磋商文件要求

	
	其他
	第六部分采购要求中约定必须满足项


2.2.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行符合性进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.2.2 磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

2.2.3 算术错误将按下列方法更正：响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；磋商总价金额与按分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准；分项报价金额小数点有明显错位的，应以磋商总价为准，并修改分项报价。如果供应商不接受对其算术错误的更正，其响应文件可能被否决。

2.2.4 在详细评审之前，磋商小组要审查每份响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求。实质上响应该是与磋商文件要求的关键条款、条件和规格相符，没有重大偏离。对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于磋商保证金、适用法律、税务、标注为实质性要求的条款等内容的偏离将被认为是实质上的偏离。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据，但响应文件有违反法律、政策规定和不真实不正确的内容时除外。

2.2.5没有实质性响应磋商文件要求的响应文件将被否决。供应商不得通过修正、补充或撤销不合要求的偏离或保留从而使其响应文件成为实质上响应的磋商文件。有下列情形之一者视为未实质性响应磋商文件，其响应文件将被否决：

1）供应商采购人有利害关系可能影响磋商公正性的；

2）供应商参与项目前期咨询或磋商文件编制的；
3）不同供应商负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；
4）响应文件未按磋商文件的要求签署的；
5）供应商的磋商函、资格证明材料未提供，或不符合国家规定或者磋商文件要求的；
6）同一供应商提交两个以上不同的方案或者磋商价格的，但磋商文件有要求的除外；
7）供应商未按磋商文件要求提交磋商保证金或保证金金额不足或保函有效期不足、磋商保证金形式或出具磋商保函的银行不符合磋商文件要求的；
8）响应文件不满足磋商文件标注为实质性条款要求的；
9）磋商价格高于磋商文件设定的预算价或最高限价的；
10）不接受磋商有效期要求的；
11）供应商有串通磋商、弄虚作假、行贿等违法行为的；
12）存在磋商文件中规定的否决响应的其他条款的。
3.磋商
3.1磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行一轮或多轮磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商顺序以随机的方式确定。磋商过程中，磋商小组可以根据磋商情况调整磋商轮次。

3.2每轮磋商开始前，磋商小组应根据磋商文件的规定，并结合各供应商的响应文件拟定磋商内容。

3.3在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动磋商文件的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表书面确认。

3.4对磋商文件做出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

3.5磋商过程中，磋商文件变动的，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表签字或者加盖公章。磋商过程中，供应商根据磋商情况自行决定变更其响应文件的，磋商小组不得拒绝，并应当给予供应商必要的时间，但是供应商变更其响应文件，应当以有利于满足磋商文件要求为原则，不得变更为不利于满足磋商文件规定，否则，其响应文件作为无效处理。

3.6磋商过程中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

3.7磋商过程中，磋商小组发现或者知晓供应商存在违法、违纪行为的，磋商小组应当将该供应商响应文件作无效处理，不允许其提交最后报价。

4. 提交最终报价

4.1根据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》规定，磋商结束后，磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。
4.2根据财库〔2015〕124号《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》，采用竞争性磋商采购方式采购政府购买服务的项目（含政府和社会资本合作项目），提交最后报价的供应商可以为2家。

5. 比较与评价

5.1经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

5.2磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。评审报告由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

5.3综合评分明细表

	序号
	评审项目
	评分细则
	分值

	合      计
	100

	1
	报价部分
	价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他各投标人的投标报价得分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价÷投标报价）×15
	15

	2
	技术部分
	
	55

	2.1
	技术要求
	投标人所投标维保服务内容需要满足招标文件维保服务内容要求。若有一项不满足，扣1分，扣完为止。
	15

	2.2
	UPS维保服务方案
	根据投标文件中UPS设备服务方案的详细程度，合理性和可行性及服务保障措施，技术支持承诺等方面进行分档打分，最优为一档5分，二档3分，三档1分，未提供不得分。
	5

	2.3
	精密空调维保服务方案
	根据投标文件中精密空调设备服务方案的详细程度，合理性和可行性及服务保障措施，技术支持承诺等方面进行分档打分，最优为一档5分，二档3分，三档1分，未提供不得分。
	5

	2.4
	整体应急方案
	投标人应充分考虑招标人机房空调和UPS在运行过程中可能出现的突发情况和应对方案。并在投标方案中详细列举突发情况，同时给予应急处理方案和承诺。根据可能出现的突发情况列举的完整性和应急处置方案的完整性，合理性和可行性方面进行分档打分，最优为一档10分，二档7分，三档5分，四档3分，未提供不得分。
	10

	2.5
	工程师配备
	根据设备维护需求，投标人配备人员需具有维护设备厂商颁发的UPS和精密空调高级工程师认证，每提供一个加1分，最多加5分
	5

	2.6
	整体评价
	评审专家根据投标方案的完整性，合理性，易读性及维护内容的响应时间，修复时间、巡查时间等进行综合评价，最优为一档15分，二档12分，三档9分，四档6分，未提供不得分。
	15

	3
	商务部分
	
	30

	3.1
	业绩证明
	投标人具有近三年来（业绩以合同日期为准，近三年以本次项目开标之日为准）精密空调和UPS电源案例，每提供一份得1分，本项最多得5分（要求磋商相应文件中提供合同书复印件（扫描件）并加盖投标人公章，无复印件或复印件无公章不得分）
	5

	3.2
	厂商证明
	根据维护品牌至少提供三个厂家服务授权，取得3个厂商授权的得6分，取得4家及以上原厂授权的得10分。
	10

	3.3
	技术保障
	投标人需要有维保设备品牌厂家支持做为强有利的技术力量，获得维保设备品牌厂商提供的原厂工程师本地化服务人员证明10人以上的得10分、没有不得分。
	10

	3.4
	备机保障
	投标人的备机须提供厂商授权并写明型号。UPS提供40KVA及以上，精密空调提供20KW以上的备机支持的得5分。
	5


� EMBED Word.Picture.8 \* MERGEFORMAT ���








1
72

_1234567890.doc
[image: image1.png]Mot ts F WA s g







