附表: 清单

 工程量及项目特征描述
	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：河南省动物疫病预防控制中心双电源改造工程
	标段：河南省动物疫病预防控制中心双电源改造工程
	第 1 页 共 6 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	新建部分
	
	
	
	　
	　
	

	1
	030402018001
	组合型成套箱式变电站
	1.名称:组合型成套箱式变电站
2.型号:S13-M-800KVA，10/0.4KV,Dyn11
3.容量（kV·A):800KVA
4.电压（kV):10/0.4KV
5.组合形式:配有高压进线柜、计量柜、PT柜、变压器出线柜
6.距箱变1.5m做一高1.7m的围栏，并开1.0m宽小门
7.电缆防火设施安装，防火堵料
8.综合计取零序互感器LMZJ1-0.5 400/5
9.接地带-50*5埋深0.8m，接地极∠50*5 L=2500mm
10.其他未尽事宜详见图纸及规范要求
	台
	1
	　
	　
	

	2
	030404004001
	低压开关柜(屏）
	1.名称:1#.3#.4#.5#低压柜
2.型号:电源进线
3.种类:双电源切换
4.基础型钢形式、规格:预埋槽钢
5.其他未尽事宜详见图纸及规范要求
	台
	4
	　
	　
	

	3
	030404004002
	低压开关柜(屏）
	1.名称:2#低压柜
2.型号:电源进线
3.种类:双电源切换
4.基础型钢形式、规格:预埋槽钢
5.其他未尽事宜详见图纸及规范要求
	台
	1
	　
	　
	

	本页小计
	　
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：河南省动物疫病预防控制中心双电源改造工程
	标段：河南省动物疫病预防控制中心双电源改造工程
	第 2 页 共 6 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	4
	030404004003
	低压开关柜(屏）
	1.名称:6#低压柜
2.型号:电源进线
3.种类:双电源切换
4.基础型钢形式、规格:预埋槽钢
5.其他未尽事宜详见图纸及规范要求
	台
	1
	　
	　
	

	5
	030404001001
	负荷监控装置
	1.名称:负荷监控装置
2.型号:WJ301H（双向终端置）
3.规格:400*280*120mm
4.其他未尽事宜详见图纸及规范要求
	台
	1
	　
	　
	

	6
	030414001001
	电力变压器系统
	1.名称:变压器调试
2.容量(kV．A):800KV.A
3.其他未尽事宜详见图纸及规范要求
	系统
	1
	　
	　
	

	7
	030414002001
	送配电装置系统
	1.名称:送配电装置系统调试
2.电压等级(kV):10KV
3.其他未尽事宜详见图纸及规范要求
	系统
	4
	　
	　
	

	8
	030414002002
	送配电装置系统
	1.名称:送配电装置系统调试
2.电压等级(kV):1KV
3.其他未尽事宜详见图纸及规范要求
	系统
	7
	　
	　
	

	9
	030414011001
	接地装置
	1.名称:接地网调试
2.其他未尽事宜详见图纸及规范要求
	系统
	1
	　
	　
	

	10
	030403003001
	带形母线
	1.名称：带形铜母线(变压器）
2.安装位置：室内
3.型号、规格、材质:TMY-60*6
4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、电力编制说明、招标文件及相关规范图集
	m
	22.8
	　
	　
	

	本页小计
	　
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：河南省动物疫病预防控制中心双电源改造工程
	标段：河南省动物疫病预防控制中心双电源改造工程
	第 3 页 共 6 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	11
	030408001001
	电力电缆
	1.名称：电力电缆
2.安装位置：室外
3.材质：铝芯
4.电缆型号：ZR-YJLV22-8.7/10KV-3*240
5.敷设方式、部位：排管内
6.电压等级（KV）：10KV
7.其他:其他未尽事宜详见图纸及规范要求
	m
	148.63
	　
	　
	

	12
	030408006001
	电力电缆头
	1.名称:电缆头制作安装
2.规格:3*240
3.材质、类型:铝芯
4.安装部位:室内
5.电压等级（kV):10KV
6.其他未尽事宜详见图纸及规范要求
	个
	2
	　
	　
	

	13
	030408001002
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.规格:ZR-YJV22-0.6/1kv-4*240+1*120
3.材质:铜质
4.敷设方式、部位:电缆沟直埋
5.电压等级(kV):1KV
6.其他未尽事宜详见图纸及规范要求
	m
	679.58
	　
	　
	

	14
	030408006002
	电力电缆头
	1.名称:电缆头制作安装
2.规格:4*240+1*120mm2
3.材质、类型:铜
4.安装部位:室内
5.电压等级（kV):1KV
	个
	12
	　
	　
	

	本页小计
	　
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：河南省动物疫病预防控制中心双电源改造工程
	标段：河南省动物疫病预防控制中心双电源改造工程
	第 4 页 共 6 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	15
	010501006001
	设备基础
	1.名称：组合式箱变基础
2.垫层：C15混凝土
3.1:3水泥砂浆砌砖，1:2水泥抹面
4.支座C20混凝土
5.C20钢筋混凝土盖板
6.预埋进出电缆保护管
7.支座上预埋钢板
8.包含基础的挖填土方
9.包含模板制作安装及拆除
10.预埋电缆保护管
11.其他未尽事宜详见图纸及规范要求
	m3
	1
	　
	　
	

	16
	040803003001
	电缆排管
	1.名称:电力排管
2.规格:φ175
3.材质:CPVC
4.垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级:C15混凝土垫层
5.含C20细石混凝土保护板、警示带等
6.其他未尽事宜详见图纸及规范要求
	m
	10
	　
	　
	

	17
	040101002001
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:一、二类土
2.电力排管沟槽土方
3.挖土深度:1.5m
4.其他未尽事宜详见图纸及规范要求
	m3
	6.75
	　
	　
	

	本页小计
	　
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：河南省动物疫病预防控制中心双电源改造工程
	标段：河南省动物疫病预防控制中心双电源改造工程
	第 5 页 共 6 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	18
	010507003001
	电缆沟、地沟
	1.土壤类别:一二类土
2.沟截面净空尺寸:1.3m*1.8m
3.垫层材料种类、厚度:200厚C15混凝土底板
4.砌体种类:M10水泥砂浆砌MU15砖
5.C30混凝土压顶
6.C30预制钢筋混凝土盖板
7.预埋角钢支架
8.含电缆沟接地
9.含模板制作安装及拆除
10.其他未尽事宜详见图纸及规范要求
	m
	85
	　
	　
	

	19
	030404003001
	模拟操作图板
	1.名称:模拟操作图板（综合考虑计取配电室必配防鼠台、专用消防器材、安全工器具、警示牌悬挂、绝缘胶板等）
2.安装位置：低压配电室内
3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、电力编制说明、招标文件及相关规范图集
	套
	1
	　
	　
	

	20
	040203007001
	水泥混凝土
	1.名称：电缆沟路面开挖及恢复
2.水泥混凝土路面
3.建筑垃圾清运，运距自行考虑
	m2
	10
	　
	　
	

	21
	011104004001
	环氧地坪
	1.名称：环氧地坪
2.安装位置：低压配电室内
3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、电力编制说明、招标文件及相关规范图集
	m2
	25
	　
	　
	

	本页小计
	　
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：河南省动物疫病预防控制中心双电源改造工程
	标段：河南省动物疫病预防控制中心双电源改造工程
	第 6 页 共 6 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	22
	011201002001
	墙面装饰抹灰
	1.低压配电室内墙面漆铲除
2.低压配电室内墙面刷漆
3.满足甲方要求
	m2
	62.2
	　
	　
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	　
	　
	

	
	
	拆除部分
	
	
	
	　
	　
	

	1
	011601001001
	发电机房拆除
	1.名称:发电机房拆除
2.规格：4m*8m
3.砌体、基础、门窗、屋面等全部工程
4.垃圾外运，运距自行考虑
	座
	1
	　
	　
	

	2
	030404004004
	低压开关柜(屏）
	1.名称:低压配电柜拆除
2.搬移至甲方指定位置
	台
	6
	　
	　
	

	3
	050102001001
	移植乔木
	1.起挖法桐，胸径约20~30mm
2.栽植法桐，胸径约20~30mm
3.其他未尽事宜满足图纸设计要求
	株
	20
	　
	　
	

	4
	011605001001
	平面块料拆除
	1.低压配电室内地面拆除
2.拆除的基层类型:混凝土垫层
3.饰面材料种类:地面砖
4.建筑垃圾清运，运距自行考虑
	m2
	25
	　
	　
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	　
	　
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	　
	　
	

	
	
	
	
	
	
	　
	　
	

	
	
	
	
	
	
	　
	　
	

	
	
	
	
	
	
	　
	　
	

	
	
	
	
	
	
	　
	　
	

	
	
	
	
	
	
	　
	　
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	　
	

	合  计
	　
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08


	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：河南省动物疫病预防控制中心双电源改造工程
	标段：河南省动物疫病预防控制中心双电源改造工程
	第 1 页 共 1 页

	序号
	项目编码
	项 目 名 称
	计 算 基 础
	费率(%)
	金 额(元)
	调整费
率(%)
	调整后金额
(元)
	备 注

	1
	031302001001
	安全文明施工费
	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费
	
	　
	
	
	

	2
	01
	其他措施费（费率类）
	
	
	　
	
	
	

	2.1
	031302002001
	夜间施工增加费
	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
	
	　
	
	
	

	2.2
	031302004001
	二次搬运费
	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
	
	　
	
	
	

	2.3
	031302005001
	冬雨季施工增加费
	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
	
	　
	
	
	

	3
	02
	其他（费率类）
	
	
	　
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合  计
	
	
	
	

	注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

	
	
	表-11


	其他项目清单与计价汇总表

	工程名称：河南省动物疫病预防控制中心双电源改造工程
	标段：河南省动物疫病预防控制中心双电源改造工程
	第 1 页 共 1 页

	序号
	项 目 名 称
	金 额(元)
	结算金额(元)
	备 注

	1
	暂列金额
	158372.56
	
	明细详见表-12-1

	2
	暂估价
	
	
	

	2.1
	材料（工程设备）暂估价
	—      
	
	明细详见表-12-2

	2.2
	专业工程暂估价
	
	
	明细详见表-12-3

	3
	计日工
	
	
	明细详见表-12-4

	4
	总承包服务费
	
	
	明细详见表-12-5

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合  计
	158372.56
	
	—

	注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

	
	
	表—12


