原阳县自然资源局机房搬迁及改造项目
招标文件

采    购  人：原阳县自然资源局
招标代理机构：河南招标采购服务有限公司

日        期：二〇一九年九月

目  录
第一部分：招标公告

第二部分：投标人须知前附表

第三部分：投标人须知

                      一、总则

                      二、招标文件

                      三、投标文件

                      四、投标文件的递交

                      五、开标

                      六、评标步骤和要求

                      七、签订合同

                      八、处罚、询问和质疑

                      九、保密和披露

十、免责条款

                      第四部分：合同条款

                      第五部分：招标项目采购需求

                      第六部分：评标程序和评标办法

                      第七部分：投标文件格式

   第一章 招标公告
河南招标采购服务有限公司受原阳县自然资源局的委托，对原阳县自然资源局机房搬迁及改造项目以公开招标的方式进行采购，欢迎有资格的投标人参加投标。

一、采购项目名称：原阳县自然资源局机房搬迁及改造项目

二、项目编号：原交采2019GB90号   

三、项目采购预算金额：75.188万元
四、项目内容及要求：

1、项目内容：原阳县自然资源局机房搬迁及改造项目
2、交货（完工）期要求：签订合同后15日历天

五、投标人应具备的条件及资格要求：

1、具有独立承担民事责任的能力；
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6、依据财库[2016]125号文件规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与本次政府采购活动。投标人需通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询信用记录（投标文件中提供网站截屏加盖公章）。 

六、联合体投标：不接受。

七、招标文件的获取

1、招标文件的获取方法：投标人须注册成为新乡市公共资源交易管理中心网站会员并取得 CA密钥，凭CA密钥登陆会员专区并按网上提示自行下载招标文件(.xxzf格式)及资料（详见http://www.xxggzy.cn/办事指南-服务指南）。

2、招标文件获取时间：2019年 9 月 26 日08:00时至2019年 10 月 8 日18:00时。

3、获取招标文件后，投标人请到新乡市公共资源交易管理中心网站—办事指南—服务指南栏目下载最新版本的投标文件制作工具安装包，并使用安装后的最新版本投标文件制作工具查看招标文件和制作电子投标文件。

八、投标文件的递交

1、投标文件递交的截止及开标时间：2019年 10月 17 日 10 时 00 分。

2、加密电子投标文件须在新乡市公共资源交易管理中心电子交易平台中加密上传；未加密的电子投标文件(*.nxxtf格式)递交及开标地点：原阳县公共资源交易管理中心第  1 开标室，未加密电子投标文件应与加密电子投标文件为同时生成的版本。

3、开标时，投标人必须携带本单位CA密钥对加密投标文件进行解密。

4、加密电子投标文件逾期上传、未加密的电子投标文件(.nxxtf格式)逾期送达的或者未送达指定地点的，招标人不予受理。

九、发布公告的媒介：

本次招标公告同时在《中国招标投标公共服务平台》、《新乡市政府采购网》、《河南省政府采购网》、《新乡市公共资源交易管理中心网》网上发布。

十、联系方式：

招 标 人：原阳县自然资源局
地    址：原阳县解放路中段

联 系 人：李先生
电    话：15637386966

代理机构: 河南招标采购服务有限公司

地    址: 郑州市金水区纬四路13号

联 系 人:赵楠

电    话: 0373-6378465；13623833759
监督部门：

原阳县财政局：0373-7589899

河南招标采购服务有限公司

2019年 9月25 日
第二部分 投标人须知前附表
	序号
	内容
	说明与要求

	1
	项目名称及编号
	项目名称：原阳县自然资源局机房搬迁及改造项目
项目编号：原交采2019GB90号 

	2
	采购人
	采购人：原阳县自然资源局
地址：原阳县解放路中段

联系人：李先生            

联系电话：15637386966

	3
	采购代理机构
	采购代理机构：河南招标采购服务有限公司

地址：郑州市纬四路13号

联系人：郜彬

联系电话：0373-6378465；18638127896

	4
	采购预算及

最高投标限价
	采购预算:人民币 75.188 万元

最高投标限价：人民币75.188万元
注：投标报价超过本项目采购最高限价的作为无效投标处理。

	5
	资金来源
	财政性资金，已落实

	6
	是否允许
联合体投标
	本项目不接受联合体投标。

	7
	是否允许递交备选投标方案 
	否

	8
	现场勘察
	无不组织，投标人可自行勘察

	9
	投标书有效期
	90天（日历日）从开标之日起计算, 有效期短于此规定的投标文件将被视为无效文件。

	10
	招标文件的澄清或者修改
	提交投标文件截止时间15日前，招标人如对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将以变更公告方式向已获取招标文件的投标人发出，并发布在本次招标公告的同一媒体上，投标人应实时关注并及时下载。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。 

	11
	交货（完工）期/地点
	交货（完工）期：签订合同后15日历天

交货地点:采购人所在地

	12
	投标文件的编制及份数
	（1）加密的电子投标文件（*.xxtf 格式）,应在投标文件截止时间前通过“新乡市公共资源交易管理中心电子交易平台”内上传；

（2）未加密的电子投标文件（*.nxxtf格式）1份（U盘介质）密封提交。

（3）加密的电子投标文件为“新乡市公共资源交易管理中心”网站提供的“投标文件制作工具”软件制作生成的加密版投标文件。未加密的电子投标文件应与加密的电子投标文件为同时生成的版本。

（4）投标人必须使用企业CA密钥制作电子投标文件。

	13
	签字或盖章要求
	电子投标文件

（1）所有要求投标人电子签章处都须加盖投标人的 CA 印章。

（2）所有要求法定代表人电子签章处都须加盖投标人法定代表人的CA 印章。

	14
	未加密的电子投标文件U盘密封要求
	未加密的电子投标文件U盘封套上写明

         （项目名称）    标段投标文件在  年  月  日  时  分前不得开启

招标人名称：

投标人名称（加盖公章）：

	15
	电子投标文件U盘递交的截止时间和地点
	递交截止时间：2019 年   10  月  17   日  10  时  00   分

递交地点：原阳县公共资源交易管理中心第  1  开标室

	16
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间（加密电子投标文件必须凭制作投标文件所用的 CA 密匙完成解密）。
开标地点：同投标文件递交地点

备注：投标人的法定代表人或其委托代理人，应当携带法定代表人身份证明文件或法定代表人授权委托书及投标人CA数字证书按时参加开标会,否则，因投标人原因造成投标文件未即时解密的，视为撤销其投标文件。

	17
	评标委员会的组建
	评标委员会构成： 5 人；

评标专家确定方式：采购人代表一人及由招标人在监督单位监督下从相关，评标专家库中随机抽取的经济技术等方面专家四人组成。

	18
	履约保证金
	无

	19
	中标结果公告期限
	1个工作日

	20
	验收要求
	采购人在收到中标人验收申请后5 个工作日内组织验收。采购人成立3人以上验收工作组，按照招标文件规定、中标人投标文件承诺，及国家有关规定认真组织验收工作。

大型或者复杂的政府采购项目以及需方认为必要的项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。如本项目属国家规定的强制性检测项目，采购人必须委托国家认可的专业检测机构验收。

	21
	有关节能产品问题
	1．对投标人投报财政部、国家发展改革委《关于调整节能产品政府采购清单的通知》文件内节能产品的（有效期内），在同等条件下评委会将优先予以加分或推荐为中标候选人。

2.如本项目中涉及“政府采购节能清单”中规定的属于政府强制采购产品的，无论招标文件是否特别指明，投标人均必须投报《节能产品政府采购清单》（有效期内）内的产品，其中包括但不限于，台式计算机、便携式计算机、平板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、制冷压缩机、空调机组、专用制冷、空调设备、镇流器、空调机、电热水器、普通照明用自镇流荧光灯、普通照明用双端荧光灯、电视设备、视频监控设备、便器、水嘴等品目为政府强制采购的节能产品，并如实填写《政府采购节能、环保产品汇总表》否则将视为无效投标。

3．政府采购节能清单以财政部、国家发展和改革委员会公布的清单内容为准，清单在中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)上予以公布，敬请投标人及时查阅。

	22
	有关进口产品问题
	除招标文件中特别约定可以投报进口产品外，其他货物均不得投报进口产品（进口产品是指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自关境外的产品，包括已进入中国境内的进口产品），投标人提供的产品（设备）必须是在中国境内生产的产品，否则，将视为无效投标。

	23
	有关信用记录查询问题
	根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库【2016】125号文件，评审委员会应当在评审时对供应商信用记录查询并在资格和符合性审查中注明是否通过，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不附合《政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动；【信用信息查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】。

	24
	有关核心产品问题
	非单一产品采购项目，采购人应当确定核心产品，核心产品将在招标文件第五部分“招标项目采购需求”中载明，投标人提供的核心产品品牌相同的，按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定处理。

	25
	其他提示

事项 
	根据国家有关信息安全产品实施政府采购的规定，本项目如涉及以下13类信息安全产品的，投标人均应投报经国家认证的信息安全产品，13类信息安全产品包括：防火墙、网络安全隔离卡与线路选择器、安全隔离与信息交换、安全路由器、智能卡COS、数据备份与恢复、安全操作系统、安全数据库系统、反垃圾邮件、入侵检测系统、网络脆弱性扫描、安全审计、网站恢复等。

	26
	招标代理服务费
	招标代理服务费按代理协议收费


第三部分  投标人须知
总则     

1、本次招标文件仅适用于本次招标公告中所叙述采购项目的政府采购。    

1.1本次招标文件的解释权属于采购人。
2．定义：

2.1“代理机构” 见投标人须知前附表。

2.2“采购人”见投标人须知前附表”。

2.3“招标货物”指本招标文件中第五部分所述所有货物及相关服务。

2.4“投标人”指符合本文件规定并接受的投标供应商。

2.5“服务”指本次招标文件规定投标人应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定投标人应承担的其它义务。

2.6“中标人”指依据本招标文件规定经评标委员会评审被最终授予合同的投标人。

2.7 “法定代表人”指法人单位（企业）法人营业执照（或事业法人登记证书上）上注明的法定代表人；如为个体经营者参加投标的，指个体工商户营业执照上注明的经营者。

3．合格投标人的条件：

投标人应遵守国家的有关法律、法规和条例，还须具备《中华人民共和国政府采购法》和本招标文件中规定的条件。
4．费用承担：

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

5. 现场勘察

5.1投标人须知前附表规定组织现场勘察的，采购人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。
5.2投标人踏勘现场发生的费用自理。
5.3采购人在踏勘现场中介绍的场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
（二）招标文件

6．招标文件由招标文件目录所列内容组成，投标人应详细阅读招标文件的全部内容，按照招标文件要求提交投标文件，并保证所提交的全部资料的真实性，不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，可能导致投标被拒绝。投标人请仔细检查所收到的招标文件是否齐全、是否有表述不明确或缺（错、重）字等问题。

7．招标文件的澄清与修改

7.1投标人下载招标文件后，应仔细阅读招标文件的全部内容。如有疑问，应及时向采购人提出，以便澄清。
7.2 采购人不集中组织答疑，实行网上提疑和答疑。投标人若对招标文件有疑问，需要采购人予以澄清，应登录“新乡市公共资源交易管理中心网” （网址http://www.xxggzy.cn） 通过“会员登录”入口进入交易系统以不署名的形式提出。

7.3招标人将按投标人须知前附表规定时限前在网上解答招标文件的疑问，并形成招标文件的澄清答疑文件。招标文件的澄清答疑文件将在“新乡市公共资源交易管理中心网” 及其它招标公告发布媒体向所有投标人公示，但不指明来源。

7.4在投标截止期15日前任何时候，招标人无论出于何种原因，均可对招标文件用补充文件的方式进行澄清、修改、变更，招标文件的澄清、修改、变更等内容在相关媒体发布前须报招标投标监督部门备案，招标文件的修改在“新乡市公共资源交易管理中心网”及其它招标公告发布媒体发布。该文件为招标文件的组成部分，对所有获取了招标文件的潜在投标人均具有约束力。

7.5 对招标文件所作的澄清答疑、修改，投标人在投标截止时间前，应通过新乡市公共资源交易中心网“变更公告”栏或通过新乡市公共资源交易管理中心网（网址http://www.xxggzy.cn）“会员登录”入口进入电子交易系统随时查看有关该项目招标文件的澄清、修改(招标答疑、补遗文件)公告等内容。投标人应注意及时浏览网上发布的澄清和修改通知并下载，因投标人原因未及时获知澄清答疑、修改内容而导致的任何后果，其风险概由投标人自行承担。

7.6如果澄清、修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，且澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间。

7.7招标文件的约束力: 投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为对本招标文件中的所有条件和规定均无异议。

（三）投标文件     

8．投标文件的语言和计量单位。

8.1投标人提交的全部及任何投标文件，包括技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与采购代理机构就有关采购的所有来往函电等，均应使用中文简体字。

8.2原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但必须提供中文翻译文件，在解释投标文件时，以译文为准，必要时采购代理机构可以要求提供附有公证书的翻译文件。

8.3对违反上述规定情形的，评标委员会有权不予认可。

8.4所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。

8.5本招标文件所表述的时间均为北京时间。

9．投标文件的组成及相关要求。

9.1投标文件分为四部分：资格标文件、商务标文件、技术标文件、其他部分。资格标文件指投标人提交的能证明符合本项目资格条件的文件；商务标文件指投标人提交的证明其有中标后有能力履行合同的文件；技术标文件是能够证明投标人提供的货物及服务符合招标文件规定的文件，及完成本次采购项目所需的所有费用；其他部分是指投标人自行提供的认为必要的资料文件。

10.本次招标，投标人应按第二部分投标人须知前附表及第七部分投标文件格式中有关规定提交资格标文件、商务标文件、技术标文件。

11.投标人技术标文件应按照招标文件规定的顺序编制。为方便评审，投标文件中的各项表格必须按照招标文件内容要求制作。

12．投标报价

12.1投标人应在《开标一览表》、《投标报价明细表》中标明拟提供货物和服务的单价、总价以及分项报价。请投标人认真测算所投全部货物（工程、服务）价款、安装调试、测试、验收、培训、税金、运输、售后服务以及其他有关的交付使用前所必需的所有费用，包括采购项目未考虑的但项目实施过程中必要的费用，及采购项目履行过程中所需的而招标文件中未列出的相关辅助材料和费用。投标报价应包括上述各项费用。一旦中标，合同签订后合同价格将不得变动。投标人应充分考虑合同履行期限内可能产生的物价变化、政策调整、市场经营风险等多种因素，慎重报价。报价应以人民币为结算货币，投标人只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，该报价应被视为已经包含了但并不限于各该项购买货物及其运送、安装、调试、验收、保险和相关服务等的费用和所需缴纳的所有价格、税费，并且报价价格应该被视为已经扣除所有同业折扣以及现金折扣。

12.2投标人对投标报价若有说明应在《开标一览表》显著处注明，只有开标时唱出的报价和优惠才会在评标时予以考虑，采购人不接受可选择的投标方案和报价，任何有选择的或可调整的投标方案和报价将被视为非响应性投标而被拒绝。

12.3投标人应按投标报价明细表的内容填写货物单价（包括货物报价，装箱、包装、包装物料、送货保险、税费等费用）、总价及其他事项，并由法定代表人或投标人授权委托人签署。

12.4投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投报其中部分内容者，其投标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可以有选择地只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段但各标段应分别计算填写单价和总价。
13．本项目最低投标价等任何单项因素的最优不能作为中标的保证。

14．投标内容填写说明

14.1投标人应详细阅读招标文件的全部内容。投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应，如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，包括但不限于投标人须知前附表第1-2条规定的内容，将可能导致投标被拒绝。

14.2投标文件应严格按照招标文件规定的顺序编制目录，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到是投标人自身的责任。

14.3投标文件应严格按照招标文件第七部分的要求提交相关附件表格，并按规定的统一格式逐项填写；无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。投标文件未按规定提交，将被视为不完整响应的投标文件，其投标有可能被拒绝。

14.4 开标一览表为在开标大会上唱标的内容，要求按格式统一填写，不得自行增减内容。

14.5 投标人应对招标文件中的技术性能逐项做出实质性响应,否则该投标将可能被拒绝。

14.6 投标人的产品质量及服务承诺书应按不低于招标文件中的服务要求标准做出响应。

14.7投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购代理机构或评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求，采购人保留对中标候选人所有投标资料的真实性进行核实（包括进行实地考察）的权利。

15．投标文件的有效期

15.1本项目投标文件的有效期详见投标人须知前附表第10条，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

15.2在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标文件的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人除按照采购代理机构要求修改投标文件有效期外，不能修改投标文件的其他内容。

16．投标文件的签署及其他规定，组成投标文件的各项文件均应遵守本条。

16.1投标人应按本须知前附表规定的份数提交投标文件。

16.2 加密电子投标文件与未加密电子投标文件（U盘）应一致，不一致时做无效投标文件处理。若因系统原因或不可抗力导致无法使用加密电子投标文件开评标，应采用未加密电子投标文件开评标。

16.3  投标文件制作要求见前附表。

16.4  电报、电传和传真投标文件一律不接受。

17．投标人须注意：为合理节约政府采购评审成本，提倡诚实信用的投标行为，特别要求投标人应本着诚信精神，在本次投标文件的商务文件偏离表和其它偏离文件中(若本次招标文件中没有提供商务文件偏离表或其它偏离文件样本，投标人应当自制偏离表于本次投标文件中，均以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须在商务文件偏离表中清楚地表明该偏离事项，并可以注明不能确定的字样。任何情况下，对于投标人没有在商务文件偏离表中明确、清楚地披露的事项，包括可能属于被投标人在商务文件偏离表中遗漏披露的事项，一旦在评审中被发现存在负偏离或被认定为属于负偏离，评委会将按照招标文件中有关规定进行处理。

（四）投标文件的递交     

18.投标文件的密封及标记

18.1网上上传的电子投标文件应使用数字证书认证并加密。

18.2未加密的电子投标文件U盘、加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

18.3未按本章第20.1项或第20.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予接受。      

19. 投标文件的递交

19.1 网上投标上传的电子投标文件应使用CA数字证书认证并加密，上传时必须得到电脑“上传成功”的确认，未按要求加密和CA数字证书认证的投标文件，将被视为无效投标文件，其投标文件将被拒绝，招标人不予受理。
19.2电子投标文件（U盘）投标人递交的截止时间及地点：见投标人须知前附表。
19.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
19.4投标人因交易中心投标系统问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与新乡市公共资源交易管理中心联系，联系电话：0373-3079562。

19.5采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。
20．投标人有下列情况之一的，采购人或采购代理机构将拒绝接收投标人的投标文件：
20.1 未按招标文件要求密封的；
20.2 在招标文件规定的投标文件递交截止时间之后送达投标文件的；

20.3 未按规定报名或和报名时投标人名称不一致的。
注：投标文件须按照招标文件规定的投标时间、地点送达，在投标截止时间前采购代理机构收到的符合招标文件规定的投标文件少于三家（不含三家）的，采购代理机构或评标委员会有权宣布本次招标失败。

21．投标文件的补充、修改和撤回

21.1 在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，最终投标文件以投标截止时间前完成上传至新乡市公共资源交易管理中心电子交易系统最后一份投标文件为准。
22.2投标截止时间之后，在投标有效期内，投标人不得撤回投标文件。

（五）开标     

22．开标
22.1代理采购机构按招标文件规定的时间、地点主持开标大会，采购人代表、投标人代表及有关工作人员参加。

24.2参加开标大会的投标人的法人代表或授权代表须在开标现场签名报到以证明其出席。授权代表应随身携带身份证、CA数字证书。

22.3开标时将由投标人或其推选的代表检查未加密的电子投标文件密封情况，确认无误后，各投标人应在规定时间内对本单位的电子投标文件现场解密，项目负责人进行二次解密，解密所有投标文件，当众开标。

22.4如网上招标系统故障或出现异常情况导致解密失败的，投标人应使用非加密电子投标文件。

22.5开标时，采购代理机构将通过网上开标系统进行唱标，唱标内容包括投标人名称、投标价格，以及其它详细内容。

22.6因加密电子投标文件未能成功上传或误传而导致的解密失败,投标将被拒绝。

22.7投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。
投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

22.8开标大会结束后，授权委托人应在指定地点等待采购代理机构或评标委员会的安排，不得擅自离开，否则，因此产生的一切不利影响由投标人自行承担。

22.7投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。
22.8开标大会结束后，授权委托人应在指定地点等待采购代理机构或评标委员会的安排，不得擅自离开，否则，因此产生的一切不利影响由投标人自行承担。

（六）评标步骤和要求

23．资格审查
    23.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对对投标人的投标文件中的资格证明等内容进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。
23.2采购人应对进行资格审查的采购人代表出具明确的《授权函》，资格审查后，应当场告知投标人未通过资格审查的原因。

23.3资格审查后，合格投标人不足3家的，不得评标。

23.4采购人对资格审查结果负责。

23.5资格审查结果以及其他资格审查资料，应由审查人员签字并密封后，采购代理机构随合格投标人的投标文件一同转交评标委员会组长。
24.组建评标委员会

24.1评标委员会由采购人授权代表或从政府采购专家库中随机抽取的技术、经济专家若干名组成，人数为五人（或以上）单数。评标工作将在依法产生的评标委员会内部独立进行，评标委员会负责审议合格投标人的投标文件并按招标文件的要求确定中标候选人。评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

24.2评标委员会负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

24.2.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
24.2.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

24.2.3对投标文件进行比较和评价；

24.2.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
24.2.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

24.3评标委员会成员应当履行下列义务：
24.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

24.3.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；评标委员会成员和评审工作有关人员不得干预或者影响正常评审工作，不得明示或者暗示其倾向性、引导性意见，不得修改或细化招标文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受投标人主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的倾向性意见，不得协商评分，不得记录、复制或带走任何评审资料。
24.3.3评标结果汇总完成后，任何人不得修改评标结果，但经采购人或采购代理机构复核后发现分值汇总计算错误的、分项评分超出评分标准范围的、评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的、经评标委员会认定评分畸高、畸低的情形除外。出现上述除外情形的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；

24.3.4对评标情况、评标过程以及投标人的商业秘密保密；

24.3.5编写评标报告。

24.3.6评标委员会要在采购项目招标失败时，出具招标文件是否存在不合理条款的论证意见，要协助采购人、采购代理机构、财政部门答复质疑或处理投诉事项；

24.3.7参与政府采购活动的供应商对评审过程或者结果提出质疑的，采购人或采购代理机构可以组织原评标委员会协助处理质疑事项，并依据评标委员会出具的意见进行答复。质疑答复导致中标或成交结果改变的，采购人或采购代理机构应当将相关情况报财政部门备案。

25.评标委员会对合格投标人的投标文件进行符合性审查。

25.1 符合性审查：

依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

投标文件内容是否齐全，格式是否按招标文件要求填写；

以上符合性审查中内容只要有一条不满足，则投标文件即为无效文件。

25.2实质上响应的投标是指与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离（负偏离）或保留。

25.3所谓重大负偏离是指投标人所投标的范围、数量和交货期限等明显不能满足招标文件的要求，纠正这些偏离或保留将对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响，重大负偏离的认定须经评标委员会三分之二以上同意。出现下述情况之一的评标委员会将视为重大负偏离或非实质上响应，包括但不限于：

25.3.1投标文件未按招标文件规定签署、进行企业电子签章或个人电子签章的；

25.3.2投标有效期不足的；

25.3.3投标货物数量、交货时间等不满足招标文件中要求的；

25.3.4未按照招标文件规定报价的；

25.3.5不符合招标文件中有关分标段规定的。 

25.3.6投标人以他人名义投标\串通投标,以行贿手段牟取中标或以其他弄虚作假方式投标的，有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人使用同一台计算机编制投标文件或开标（报价）一览表的；
25.3.7投标人投标报价超出项目采购预算金额或最高限价的；

25.3.8投标人所提交的报价明细表中某项产品单价出现两个报价或总价出现两个报价的；

25.3.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
25.3.10不符合招标文件中规定的其他实质性要求的。

25.4如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标。

25.5审查中，对明显的文字和计算错误按下述原则处理： 

25.5.1投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准；

25.5.2投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
25.6评标委员会对投标文件的判定,只依据投标文件内容本身,不依据任何外来证明。

26．投标文件的澄清

26.1评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容作必要的澄清、说明或者补正，该要求应当采用书面形式,并由评标委员会全体人员签字。

26.2投标人必须按照评标委员会通知的内容和时间做出书面答复，该答复经法定代表人或授权委托人的签字认可，将作为投标文件内容的一部分。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可拒绝该投标。
26.3如评标委员会认为某个投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。若已要求，而在规定时间内该投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.4并非每个投标人都将被要求做出澄清和答复。

27．对投标文件的详细评审

27.1评标委员会只对实质上响应招标文件的投标进行评价和比较；评审应严格按照招标文件的要求和条件进行；具体评审原则、方法详见招标文件第六部分“评标程序和评标办法”。
27.2评标严格按照招标文件规定和评标原则、方法进行，投标人可对擅自改变本招标文件中所公布的规则、评标原则、方法的行为进行质疑或投诉。

28．确定中标人

评标委员会将根据评标办法之要求确定1-3名中标候选人。采购人在收到评标报告后5个工作日内，应在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未确定中标人且不提出异议的，视为确定排名第一的中标候选人为中标人。中标结果将在中标人确定后，在中国政府采购网、河南省政府采购网、新乡市公共资源交易管理中心网等媒体上进行公告。

29．评标过程保密

29.1采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

29.2在评标期间，投标人企图影响采购代理机构或评标委员会的任何活动，将导致投标被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

30.招标采购中出现下列情形之一的，应予废标：

30.1对招标文件作实质上响应的投标人不足三家的；

30.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

30.3投标人的报价均超出采购预算金额或最高限价，采购人不能支付的。

31.因重大变故采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文件、资格预审文件或者被邀请的潜在投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。
（七）签订合同

32．中标通知

32.1在公告中标结果的同时，采购代理机构将向中标人签发中标（成交）通知书，并向中标人发放。中标（成交）通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标（成交）通知书发出以后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

32.2中标（成交）通知书、招标文件、投标文件、质疑（澄清）均是合同的重要组成部分。

32．履约保证金

32.1  中标人在签订采购合同前，应按招标文件规定向采购人提交履约保证金。 
32.2  若本项目规定不允许转包或分包的，但中标人在与采购人签订合同以后，将中标项目转包或分包给第三方的，将终止合同并扣除其履约保证金。

 32.3 中标人的履约保证金将在合同货物安装调试完成或服务完成，并经采购人出具验收合格的验收报告后五个工作日内退还中标人。

33．签订合同

33.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

33.2中标人未按照规定的时间、地点与采购人签订中标合同的，其投标保证金将可能不予退还，给采购人和采购代理机构造成损失的，投标人还应承担赔偿责任。
33.3中标人应按照招标文件、投标文件及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与采购人签订合同，中标人不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其它协议或声明。

33.4采购人如需追加与合同标的相同的货物，须经设区的市，自治州以上的人民政府采购监督部门的批准，在不改变合同其他条款的前提下，中标人可与采购人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十。

33.5投标人一旦中标及签订合同后不得对采购项目转标段、分标段，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让，否则将被视为严重违约。

（八）处罚、询问和质疑
34、询问和质疑
34.1投标人对采购事项有疑问，可以按照《政府采购法》的相关规定向采购人机构提出询问。提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。
34.2若投标人认为其投标未获公平评审或采购文件、采购过程和中标或者成交结果使自己的合法权益受到损害，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。应知其权益受到损害之日是指：
（1）对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或招标文件公告期限届满之日。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
（3）对中标、成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
34.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话； 

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提起质疑的日期。

34.4质疑事项按照有关法律、法规和规章规定及招标文件要求属于保密或者处于保密阶段的事项，投标人必须提供正常的信息来源或有效证据，投标人不能提供或者拒绝提供合法的信息来源或有效证据的；

质疑函应提供充足有效的相关证明材料；如果涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件；
质疑材料中有外文资料的，应一并附上中文译本，并以中文译本为准。

34.5投标人质疑实行实名制并须在质疑书上署名。投标人不得进行虚假、恶意质疑，不得以质疑为手段获取不当得利、实现非法目的。

34.6供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明委托代理的具体权限和事项。授权委托书应当由委托人签字并加盖单位公章。
34.7质疑书提交方式。投标人或者其委托代理人应当当面提交质疑书及相关证明材料。提交质疑书时，投标人应同时提交本人身份证，委托他人代理质疑事宜的，还应提交被委托人的身份证。
34.8投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

34.9采购人或采购代理机构将在收到符合上述条件的书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，采购人做出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关供应商。

34.10依法提出质疑的投标人对采购人或采购代理机构的答复不满意、以及采购人或采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门投诉。

（九）保密和披露

35．采购代理机构有权将投标人提供的所有资料依法向有关政府监督部门或有权参与评审工作的有关人员披露。

36．在下列情形下：当发布中标公告和其它公告时，当国家机关调查、审查、审计时，以及其他符合法律规定的情形下，无须事先征求投标人/中标人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人/中标人、采购内容的有关信息以及补充条款等。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人/中标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

37.投标人之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。
38．投标人不得向采购人、评标委员会成员、采购代理机构进行商业贿赂或者采取其他不正当手段谋取中标。即使在签订合同后，如果有证据表明投标人有此行为的将按照《政府采购法》有关规定处理。

39．招标文件和有关法律法规要求不一致的，以有关法律法规为准。

（十）免责条款

40.由于网络和电子化系统原因对招标（采购）活动造成的影响公共资源交易管理中心将不承担任何责任。

第四部分  合同条款

合同样本

                                           合同编号：          

供方（中标人全称）：                        

需方（采购人全称）：                           

供方持签发的中标/成交通知书，根据招标文件、供方的投标/报价等文件[项目编号：       ]，按照《政府采购法》、《合同法》等有关法律、法规，供需双方经协商一致，达成以下合同条款：
一、本合同名称：                                        。
二、本合同总价为人民币              元（大写：           ）。

供货范围、技术规格、及分项价格如下：                           单位：人民币元
	名称
	品牌/规格/型号
	技术参数
(详细配置)
	单位
	单价
	数量
	合计

	免费质保期
	政府采购节能产品认证证书编号
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总价（人民币）
	小写：

	
	大写：   佰   拾    万   仟   佰   拾   元   角   分


三、质量要求及供方对质量负责条件和期限：
所供货物必须首先符合有关国家强制性规定、国家（行业）标准或相关法律法规要求，同时符合招标文件规定的质量要求。供方应提供全新未拆封产品（包括零部件、附件、备品备件），如确需拆封的，应在供货前征得采购人同意，否则视为不能交货。供方保证全部按照合同规定的时间和方式向需方提供货物和服务，并负责可能的弥补缺陷。需方对货物规格、型号、质量有异议的应在收到货物后15日内以书面形式向供方提出，需安装调试成套设备的提出异议的期限为180日。
四、售后服务承诺：

1．售后服务响应时间：

2．解决问题时间：

3．售后服务机构名称、地址及联系方式：

4．其他服务承诺：

五、合同履行地点及进度：

1、供方自本项目采购合同签订之日起      日（日历日）完成。
2、按需方要求在           （需方指定的地点）完成本项目的交货、安装、调试（或施工）。货物运送的费用由供方负责。需方应在货物到达指定地点后，提供符合安装条件的场地、电源、环境等。
六、供方在交付货物时应向需方提供货物的使用说明、合格证书及其它相关资料，否则按不能交货对待。

七、人员培训：供方免费对需方人员进行技术培训，直到需方人员熟练操作或掌握为准。
培训地点：                           ；培训时间：                           ；
培训方式：                                                                  ；
方式
八、验收要求。

1．供方履约完毕及时向需方提出验收申请。

2．需方在收到供方验收申请后5 个工作日内组织验收。需方成立3人以上验收工作组（合同金额在50万以上的验收工作组不少于5人），按照招标文件规定、中标人投标文件承诺，及国家有关规定认真组织验收工作。大型或者复杂的政府采购项目以及需方认为必要的项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。如本项目属国家规定的强制性检测项目，需方必须委托国家认可的专业检测机构验收。

3．验收合格后10日内，需方出具《新乡市市直政府采购验收报告》，由质量检测机构负责验收的，还应出具合法的检测报告。

九、付款程序、方式及期限：
1．供方开具以需方单位名称为抬头的发票。
2．验收完毕后支付合同价款的   %；剩余   %作为质保金，在项目验收合格且无质量问题满     三个月后的10日内一次性付清。
十、违约责任：
供方所交付的货物品种、型号、规格、质量不符合国家规定标准及合同要求的，或者供方不能交付货物或完成系统安装、调试的，供方应向需方支付合同金额总值     %的违约金，需方有权解除合同，并要求赔偿损失。供方如逾期完成的，每逾期一日供方应向需方支付合同金额的    %违约金。
需方无正当理由拒收货物、拒付货款，需方应向供方偿付拒收拒付部分设备款总额   %的违约金；需方如逾期付款的，每逾期付款一日的需方应向供方偿付所欠合同金额   %的违约金。
十一、供需双方应严格遵守招标文件要求，如有违反，按招标文件的规定处理。
十二、因货物的质量问题发生争议，由新乡市法定的质量检测机构进行质量检测或鉴定。
十三、项目招标文件及其修改和澄清、及供方投标文件、供方在投标中的有关承诺及声明均为本合同的组成部分。

十四、本合同签订和履行适用中华人民共和国法律，因履行合同发生的争议，由供需双方友好协商解决，如协商不成的，任何一方均可向签订合同地人民法院提起诉讼。
十五、本合同未尽事宜，供需双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力，但不能违反招标文件及供方的投标或报价文件所规定的实质性条款。

十六、知识产权：
供方须保障需方在使用该项目或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，供方须与第三方交涉并承担可能发生的一切费用。如需方因此而遭致损失的，供方应赔偿该损失。
十七、合同生效、备案及其它

1．本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。

2．需方应在本合同签订后七个工作日内将采购合同副本报原阳县财政局备案。

3．本合同一式六份，供需双方各持一份，向原阳县财政局备案两份，原阳县公共资源交易管理中心存档一份，办理资金支付手续时提交一份。

供方（公章）：                              需方（公章）：

地址：                                     地址：

法定代表人或                               法定代表人或

授权委托人（签字）：                        授权委托人（签字）：

电话：                                     电话：

开户银行：                                 开户银行：

账号：                                     账号:

签约时间：       年     月    日

签约地址：需方所在地

 招标项目采购需求
                      第一章  原阳县自然资源局机房建设项目技术参数
	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	顶面
	   标准机房专用防静电天花板采用600*600规格
	m2
	30

	2
	墙面
	墙面清理找平后，卦涂腻子并刷漆，按照行业标准
	m2
	45

	
	彩钢板
	机房专用防火防静电彩钢板
	m2
	45

	3
	玻璃隔断
	12mm定制钢化玻璃
	㎡
	20

	
	
	防火钢化玻璃门（含不锈钢拉手、地弹簧其它配件等）
	镗
	1

	4
	防静电地板
	600×600×35mm三聚氰胺面防静电地板
	m2
	30

	
	
	地面防水，防尘处理
	m2
	30

	
	
	地面保温处理
	m2
	30

	5
	防火门
	钢制防火门（外开，900mm*2100mm）
	樘
	1

	6
	配电部分
	机房专用，42U机柜式模块化配电柜
	台
	1

	
	
	600*600mm（48W）LED平板灯具
	套
	4

	
	
	86型暗装墙面插座（单相二三极插座）
	套
	4

	
	
	16A220V工业连接器
	套
	6

	
	
	8位10A万用孔含指示灯总承载2500W输入插头国标10A
	套
	3

	
	
	国标安全出口灯
	套
	1

	
	
	86白色面板式双联开关（翘板式）
	套
	1

	
	
	BV2.5mm2铜芯线（双色）
	100m
	1

	
	
	BV2.5mm2铜芯线（红）
	100m
	2

	
	
	BV2.5mm2铜芯线（蓝）
	100m
	2

	
	
	BV4mm2铜芯线（双色）
	100m
	1

	
	
	BV4mm2铜芯线（红）
	100m
	2

	
	
	BV4mm2铜芯线（蓝）
	100m
	2

	
	
	UPS-电池柜连接线缆25mm2
	1m
	4

	
	
	电缆ZRYJV3*6
	米
	30

	
	
	金属底盒86Z
	个
	20

	
	
	金属软管
	m
	50

	
	
	100*100mm强电桥架
	m
	15

	
	
	￠20 金属线管
	m
	30

	
	
	辅材
	项
	1

	7
	消防灭火部分
	点型光电感烟火灾探测器
	只
	2

	
	
	点型感温火灾探测器
	只
	2

	
	
	通用底座
	只
	4

	
	
	电子编码器
	只
	1

	
	
	手动火灾报警按钮
	只
	1

	
	
	火灾声光警报器
	只
	2

	
	
	输入/输出模块
	只
	2

	
	
	火灾报警控制器(联动型)
	台
	1

	
	
	联网接口卡
	台
	1

	
	
	气体灭火控制器
	套
	1

	
	
	气体释放警报器
	只
	1

	
	
	紧急启/停按钮
	只
	1

	
	
	RVVP2*1.5mm2消防屏蔽阻燃线
	m
	200

	
	
	七氟丙烷药剂HFC-227ea/FM200
	 公斤
	54

	
	
	70L七氟丙烷柜式无管网灭火装置
	套
	1

	
	
	应急照明灯
	套
	2

	
	
	辅材
	项
	1

	8
	综合接地系统
	引下线穿管
	m
	15

	
	
	BV32mm2接地引线
	m
	20

	
	
	6mm2多股铜线
	m
	80

	
	
	室外接地池
	项
	1

	
	
	铜铁转换头
	个
	1

	
	
	综合接地箱
	个
	1

	
	
	辅材
	项
	1

	9
	门禁系统
	门禁控制器
	读卡器接口数：2个（可支持内外刷卡）  门锁继电器：1组

主要功能：读卡开门、密码开门、组合卡开门、定时开关门、远程读卡抓拍、摄像实时监控、通信加密数据等
	台
	1

	
	
	金属门禁读卡器
	金属外壳防破坏                                                                                                            夜光键盘                                                                                                                                                                                                                            WG26接口输入/输出                                                                                                                  容量：2,000用户                                                                                               支持卡,密码.卡加密码三种开门方式
	台
	2

	
	
	门禁卡
	门禁ID开门卡
	个
	10

	
	
	电插锁
	五线经济型，（超低温，带状态信号反馈,带上锁延时）
	个
	3

	
	
	开关按钮
	门禁专用按钮
	个
	2

	
	
	门禁电源
	门禁供电电源模块
	个
	2

	
	
	门夹
	钢化玻璃门夹
	个
	2

	
	
	发卡器
	通讯方式: USB 即插即用

供电: USB直接供电
	个
	1

	
	
	门禁软件
	门禁系统管理、控制软件
	个
	1

	
	
	辅材
	电源线、网线
	项
	1

	10
	视频监控系统
	200万红外网络摄像机，支持POE供电
	台
	4

	
	
	4路单盘位POE接口录像机，含4T希捷硬盘
	台
	1

	
	
	辅助材料：网线、水晶头、线槽，摄像头支架
	批
	1

	11
	精密空调
	1.基本要求：国际知名品牌上送风 

 制冷量： ≥12.5KW，风量： ≥3100m3/h

2.外观工艺、检查：机柜表面喷涂均匀、无破损；信号灯、开关、测量显示装置布局合理。操作及维修安全、方便。结构工艺：部件排列合理、整齐；导线颜色和截面合理，布放平整；接插件牢固；进出线符合工程需要

3.材质要求：空调设备外壳应采用全金属防腐材质，空调设备室内风机应采用全金属防腐材质。

4.机组抗震：空调系列设备应具备抗震设计，并通过国家专用抗震实验室的检测

5.机房空调机组的电气性能：

1）机房空调机组的的电气性能应符合IEC标准  

2）输入电压设计380V（-15%(25%）  

3) 延时启动（1-255秒可设定）。

6.机房空调的环境控制性能

（1）机房空调环境：温度：室内  -10℃ ( +30℃、室外  -30℃ ( +45℃  湿度：≤95%RH，运行环境应保障冬季室外温度-30℃以上，正常启动制冷运行。

（2）机房空调应能按要求自动调节室内温。

7.机房专用空调应具备高全年能效比，在室内回风条件24℃，50%湿度条件下全年能效比>3.75。

8.高可靠性、高灵活性、全寿命低成本 ，100%全正面维护，节省机房占地空间 

9.机房专用空调系统应具有高可靠性，高可靠性机械热力膨胀阀、全金属室内风机高可靠性部件，满足全年365天，每天24小时不间断运行

10.机房专用空调机组的风冷型室外冷凝器应采用无级全调速装置，保证系统冷凝压力的稳定并降低噪声

11.机房专用空调机组的风冷型室外冷凝器的风机输入百分比及管道压力信息应能在室内机组显示面板上显示，便于监控室外机运行的状态

★12.精密空调产品需是在中国市场销售排名近三年销量前三名的产品（需提供加盖原厂商公章的ICT报告证明复印件）

13.产品生产厂家具有15年以上空调生产出经验，不允采用OEM产品（需提供加盖原厂商公章的营业执照或其它相关证明文件复印件）

★14.产品应具有完善权威的检测手段及相应的专业检测能力，需提供《中国实验室认可委员会认可证书》（提供加盖厂商公章的证书复印件）

★15.所提供的产品制造商须具有ISO9001质量体系认证、ISO14001、ISO50001、OHSAS18001职业健康及安全体系证书、施工安全生产许可证（提供加盖厂商公章的以上全部证书复印件，有缺失或提供不了视为本条技术参数指标不满足）

★16.为保证原厂售后服务到位，要求产品生产厂家在河南省应有经工商部门注册的常驻分公司，应有本地备件库及维护工程人员，要求原厂在河南有售后服务人员应有10人以上（提供当地售后服务人员社保证明复印件并加盖厂商公章）

★17.须提供原厂商出具针对本项目的专项《授权函》与《售后服务承诺函》
	台
	1

	12
	UPS系统
	UPS主机
	1.10kVA/9kW  输入相数：单相三线  输入额定电压：208Vac/220Vac/230Vac/240Vac

2.输入电压可变范围：110～160Vac （50％、100％负载线性降额），160～280Vac（不降额），280～300Vac（降额至50％）

3.输入频率变化范围：40～70Hz  输入功率因数：0.9   旁路输入电压范围：-40％～+ 15％（可设置）

4.输出额定电压：208Vac/220Vac/230Vac/240Vac   输出电压稳压精度：± 1％  输出频率精度：市电模式：同步状态下跟踪旁路输入；电池模式：50Hz/ 60Hz ± 0．1％  输出功率因数：0.9

5.主机尺寸：H262*580*628
	台
	1

	
	
	电池柜
	A16
	套
	2

	
	
	蓄电池
	12V 100AH
	块
	32

	13
	机房环境监控系统
	操控电脑
	第八代英特尔酷睿i5 个人商务台式电脑整机

I5处理器；8G运行内存；500G硬盘；显示器：23英寸
	台
	1

	
	
	液晶显示大屏
	65寸高清液晶4K显示器；屏幕比例16:9，支持：网口、USB、HDMI、VGA接口
	台
	1

	
	
	智能三相电量仪
	输入范围：0~600VAC；输出：当输入≥临界值(如100V，250mA)时，  继电器接点为闭；当输入≤临界值(如90V，230mA)时，继电器接点为开；继电器接点容量：DC30V 1A ；外形尺寸：110x75x72.6mm，导轨式安装；动力总进线配电柜的总电流、电压、有功、无功、视在功率、功率因数、谐波及动力总进线断路器的开关状态等监测
	套
	1

	
	
	电流互感器
	变比值:150/5
	只
	2

	
	
	智能设备监测模块
	网络接口、RS232/RS422/RS485通讯接口；对UPS输入和输出功率、电压、频率、电流、功率因数、负荷率；电池输入电压、电流、容量；同步／不同步状态、不间断电源系统／旁路供电状态、市电故障、不间断电源系统故障监控 
	只
	1

	
	
	UPS监测软件接口
	UPS监测软件接口
	套
	1

	
	
	智能设备监测模块（监测空调）
	支持网络接口、RS232/RS422/RS485通讯接口；串口速率：1200～19200bps，可设置；提供1个复位按钮，可恢复到出厂设置；提供Telnet、RS232控制台等多种配置方式；支持 HTTP、TCP、UDP、ARP、ICMP、TELNET 等多种协议
	只
	1

	
	
	空调监测软件接口
	实时监视回风温度、回风湿度、回风温湿度限值、温度设定值、湿度设定值、 加热器运行状态、制冷器运行状态、除湿器运行状态、压缩机高低压报警、 主风扇过载报警、滤网堵塞报警等。
	套
	1

	
	
	温湿度传感器(带显示屏）
	具有LCD屏能够实时显示温度、湿度值；安装方式：壁挂安装或吸顶安装；通信接口：RS-485；温湿度传感器具有屏幕显示，具有温湿度校准按钮，RS485输出接口，通讯地址可设置
	只
	2

	
	
	温湿度监测软件接口
	温湿度监测软件接口
	套
	1

	
	
	水浸传感器
	检测通道数：1路；漏水感应线与SW-EMS-0100W配套，对空调周围及其机房内所有供排水管路漏水点进行定位监控，
	台
	1

	
	
	漏水监测软件接口
	漏水监测软件接口
	套
	1

	
	
	消防信号采集模块
	采集消防烟感和温感传感器信号，监测消防系统运行状态，出现火警及时报警。
	套
	1

	
	
	消防监测软件接口
	消防监测软件接口
	套
	1

	
	
	门禁网络型控制板
	单门双向控制,2万张卡管理权限,10万条脱机存储记录；.功能：可以管理两个门的进门刷卡和出门按钮，对进入机房的门设置门禁控制，并分级授权，门禁采用卡加密码识别方式，门禁控制器采用TCP/IP通讯方式，能够无缝集成到机房动力环境监控系统中，不能采用链接方式集成。
	套
	1

	
	
	网络状态监测软件基础版
	监测12套以上网络使用情况，网络的通断状态
	套
	1

	
	
	视频监控监测软件接口
	与机房环境监控系统统一集成一个平台
	套
	1

	
	
	嵌入式环境监控主机
	为保证系统的稳定性和安全性，要求前端采集监控主机使用 Linux 操作系统； 
2.为了系统后续的运维和管理方便，保证机房设备布线及安装的美观性，要求监控主机采用 1U
机架式设计，标准化机柜安装，传感器接口采用 RJ45 标准接口设计； 
3.要求监控主机对各种接入的传感器提供集中供电功能，不需要单独配置电源为传感器提供供电，
避免因增加供电电源带来故障隐患点； 
4.要求监控主机的传感器接入数量不少于16个，智能设备不少于12个，网络设备不少于100个，
服务器监测不少于 12 个； 
5.要求监控主机模拟量输入接口不少 4 路，直流 12V 输出不少于 4 路； 
	台
	1

	
	
	监控平台软件
	1.软件系统能提供友好、简易的图形化界面；
2.监控界面要求功能全面，要求监测设备可按照分类进行查看，效果图上直接定位具体传感器告警；
用户管理
3.超级管理员：可对系统所有功能和内容进行查看、操作、设置、备份、恢复，具有关闭系统的权限；
4.一般管理员：可对系统所有内容进行查看，可选择性对部分设备、参数进行控制、设置、编辑；
值班员：对系统所有监控界面具有查看权限，无控制、设置、编辑权限，适用于普通值班人员；
报表
5.支持以WORD或EXCEL形式导出（如：温湿度、电量仪的记录能以小时、天、月、年进行统计）；
报警
6须具备多种报警方式，包括但不限于屏幕滚动报警、多媒体语音报警、短信、电话拨号、声光报警、邮件告警等；
	套
	1

	14
	无线双频AP
	室内双频吸顶无线接入点，采用内置矩阵式天线

整机接入速率≥600Mbps，双千兆上联，

工作在802.11b/g/n模式，支持胖瘦模式切换，支持统一管理，支持PoE供电和本地供电
	个
	45

	15
	无线单频AP
	1.室内单频吸顶无线接入点，采用内置矩阵式天线

2.整机接入速率≥300Mbps

3.工作在802.11b/g/n模式，支持胖瘦模式切换，支持统一管理，支持PoE供电和本地供电
	个
	10

	16
	POE交换机
	5口百兆非网管型，支持POE供电，POE接口数量≥4个
	台
	11

	17
	楼层交换机
	1、24*10/100/1000Base-T以太网端口 

千兆可网管型交换机,支持网络VLAN划分

背板带宽：≥90G

包转发率：≥40M
	台
	10

	18
	弱电综合布线
	布线系统包含：无氧铜8芯双绞线、无氧铜2芯电话线、4+2无氧铜双绞线、室内入网、RJ45面板、电话面板、线槽板、原有线路清理与新线路整体改造。
	批
	1

	19
	上网行为管理
	1.1U标准机架式设备；≥6个千兆电口，≥1个接口板扩展槽位，≥1个USB接口，≥1个RJ45串口；单交流电源

2.最大并发连接数≥70万；每秒最大新建连接数≥24000个/S，≥4000万条URL数据

3.设备支持网关模式、网桥模式，网桥模式支持多入多出的透明网桥模式部署，旁路部署模式等不影响用户既有网络结构

支持GRE、L2TP、WLTP、CAACWS、LWAPP、CAPWAP协议下的网络环境

★5.支持web本地认证、微信认证、短信认证、二维码认证等，并支持多种认证方式组合的混合认证。

6.支持key免审计、key免管控、key免认证三者的组合

7.支持配置禁用PC热点开启功能，禁用时PC仍可以使用网络，但是无法通过随身wifi或笔记本自带功能创建热点

★8.应用协议库包含的应用数量不低于4000种，一级分类不少于40种，移动应用数量不低于900种

9.可以记录应用行为，并对于阻断的应用可以触发告警，并支持邮件及语音双重告警

10.支持多级虚拟通道，可以将物理带宽分成至少7级虚拟通道，合理分配物理带宽资源

11.通过NETBIOS审计策略对NETBIOS通信、登录名及文件、目录进行审计和控制

12.支持Skype账号、聊天内容、行为审计与控制，支持skype外发文件内容的审计

★13.支持与云端杀毒平台联动，对网络中传输的文件进行特征比对，以便减少对本地计算资源的消耗。至少应支持对以下几类网络应用传输的文件进行病毒云查杀：HTTP/FTP/IMAP/SMTP/POP3"（须提供配置界面截图证明复印件并加盖生产厂商公章）

★14.支持基于云端URL云过滤，针对用户访问的站点进行检查，对恶意URL访问进行封堵和记录日志（须提供配置界面截图证明复印件并加盖厂商公章）

★15.支持与威胁情报大数据平台对接，能够快速识别、封堵失陷主机、记录日志（须提供配置界面截图证明复印件并加盖厂商公章）

★16.应具备国家版权局颁发的《URL过滤自主知识产权证书》及国家版权局颁发的《互联网内容审计自主知识产权证书》（须提供以上两个证书加盖厂商公章的证书复印件，提供不了或提供缺失视为不满足）

★17.须提供原厂商出具针对本项目的专项《授权函》与《售后服务承诺函》
	台
	1

	20
	系统集成、安装调试费、税金、施工所需各种辅材
	项
	1


                                       第二章   项目有关要求

一、交货（完工）期及地点：详见招标文件“第二部分投标人须知前附表”中规定。

二、为采购单位  2 名以上人员提供免费现场培训。
三、产品免费质保期：招标文件“第五部分 第一章 招标货物清单”中质保期有明确约定的以该约定期限为准，其他产品质保期为自采购人出具验收合格报告之日起至少两年。

四、供货及付款方式：

1、供方自本项目政府采购合同签订之日起  15   日（日历日）内完成。
2、验收完毕后支付合同价款的  90%；剩余 10 %作为质保金，在项目验收合格且无质量问题满     3个月后的10日内一次性付清。
五、产品服务要求：接用户报修电话  2 小时到达现场，  2 小时解决问题。

第三章  货物技术规格需求
本章是描述本次招标所采购货物的技术规格说明，投标人必须按照招标文件中货物技术配置的需求做出详细响应。

一、对货物的基本要求

1．投标人所提供的产品必须为投标货物生产厂家提供的原厂设备，包装未开封，而且设备（包括零部件）应是交付前最新生产或技术较为先进的且未被使用过的全新设备，同时必须在中国境内具有合法使用权。

2．招标文件中没有列出，而对产品的正常运行和维护必不可少的备件、专用工具和消耗品，投标人有责任予以补充，并报出单项价格。

3．投标人所提供的产品必须满足招标文件的要求，其性能须达到或超过需求中技术指标的要求。
4．如果投标人在中标并签署合同后，在供货时出现软、硬件的任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人将不再支付任何费用。

5．运行要求：产品安装后能够接通并正常运转、如涉及到软件产品的须能够在采购人相应平台上正常运行，并达到招标文件要求的性能和产品技术规格中的性能。
6．投标人必须按照招标文件格式提供投标产品的分项报价及详细的配置清单。

第四章 安装调试、验收要求

一、安装、调试要求

①中标人应及时向采购人提供设备及服务，并承诺与采购人进行积极主动的合作，中标人必须服从采购人的统一协调，在设备供货、技术支持、运行维护等方面相互配合；

②中标人负责本次招标内容的安装、调试，以达到系统应具有的功能和技术指标，并负责相关技术支持和维护。同时中标人必须提供设备制造厂商承诺的全部售后服务条款(如质保期、现场维修等)，不得擅自缩小售后服务范围；

③产品未经验收时，由中标人负责保管至采购项目交货结束，其间发生的损坏、遗失由中标人负责；

④设备到货后中标人应免费派技术人员在现场安装、调试；

⑤中标人应遵守采购单位安装现场的一切规章制度；

⑥中标人在设备全部安装完工并通过采购方的验收之前应对安装好的设备及设备的安装工具等提供适当的保护、包装或覆盖等处理，直至验收合格，以免设备受损；

⑦安装调试人员在安装中对其他邻近设备、管线等造成损坏，应负责修复及承担一切费用；

⑧调试期间或保修过程中，中标人负责及时清理垃圾，并将包装物及垃圾堆放至采购人指定地点。

二、验收工作组织要求：

1、采购人应当及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

2、需方成立3人以上验收工作组（合同金额在50万以上的验收工作组不少于5人），按照招标文件规定、中标人投标文件承诺，及国家有关规定认真组织验收工作。大型或者复杂的政府采购项目以及需方认为必要的项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。如本项目属国家规定的强制性检测项目，需方必须委托国家认可的专业检测机构验收。

   三、产品验收要求：
①采购人将依招标文件及投标人的投标文件的要求对全部交货设备的型号、规格、数量、外型、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）进行随机抽取验收。验收主要包括：采购人与中标人在设备到货后共同进行开箱检查设备数量、外观、质量性能、备件备品、装箱单等资料及包装；所有货物和附（配）件应符合其规定的性能，无瑕疵和缺陷，质量为全新合格产品，同时有明确的生产制造厂商标志，供方在交货前未经采购人允许不得私自拆毁原包装，否则，采购人有权不予验收，供方产品质量问题负责包退、包换和包修，由此发生的费用由供方负责；

②验收中设备出现性能指标或功能上不符合招标文件和合同要求时，采购人有拒收的权利；

③验收中出现不符合招标文件和合同要求的严重质量问题时，采购人保留索赔的权利；

④在安装现场直至进行最终验收所发生的一切费用均由中标人承担；

⑤供应商所提供的货物/工程须符合国家强制性规定或相关法律法规要求；

⑥验收时间和地点：供应商中标后须按照招标文件的交货要求分别交货至采购人指定地点，设备全部交货并布线完毕后由采购人进行现场验收并最终填写验收报告。基本标准为：是否按交货要求及时完成设备的到货、安装、调试工作，投标人提供的设备质量情况是否确保在“合格”以上。
 评审程序和评标办法

（一）评标原则

1．按照“公平、公正”的原则对待所有投标人。

2．按照招标文件的相关规定进行资格审查、评标、定标。

（二）资格审查：

开标结束后，依据法律法规和招标文件的规定，由采购人或采购代理机构对投标人的投标文件中的资格证明等内容进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

	序号
	资格审查资料
	资格审查要求

	1
	有效的企业营业执照副本或事业单位法人证书或其他有效登记证书
	符合招标文件“第七部分”资格标文件内容要求

	2
	授权委托书
	符合招标文件“第七部分”资格标文件内容要求

	3
	财务报告扫描件或银行资信证明扫描件
	符合招标文件“第七部分”资格标文件内容要求

	4
	开标时间前最近六个月纳税期限内的完税或缴税凭证或税务机关出具的依法缴纳税收的证明材料扫描件
	符合招标文件“第七部分”资格标文件内容要求

	5
	依法缴纳社会保险费的证明材料
	符合招标文件“第七部分”资格标文件内容要求

	6
	信用记录查询
	按照招标文件“第七部分”资格标文件内容要求，核实、查询信用记录情况


  以上资料应在投标文件“资格标文件部分”中按要求提交，否则将认定为不合格，投标文件中附相应资料扫描件。只有通过资格审查的合格投标人才能进入下一步评标程序

（三）评标办法

1．本项目采用综合评分法，总分为100分。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

2．评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参
加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

4.本招标文件如载明有核心产品的，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定处理。
5.评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术部分得分顺序排列。

6.投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

（四）评标程序

1、符合性审查

评标委员会依据招标文件规定，对合格投标人投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查。有一项不符合评审标准的，按无效投标处理。

	序号
	评审内容
	评审标准

	1
	投标函
	符合“第七部分”内容要求

	2
	采购项目承诺书
	符合“第七部分”内容要求

	3
	反商业贿赂承诺书
	符合“第七部分”内容要求

	4
	服务承诺
	符合“第七部分”内容要求

	5
	开标一览表
	符合“第七部分”内容要求

	6
	投标报价明细表
	符合“第七部分”内容要求

	7
	投标货物技术偏离表
	符合“第七部分”内容要求


对通过符合性审查的投标文件才能进行详细评审。

详细评审（100分）
	评分内容
	分数分配
	评分标准

	投标报价
	30分
	1、价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准值，其价格为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*30。

2、最终得分计算保留小数点后两位。

3、投标人的报价明显低于其他投标报价，评标委员会应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应作废标处理。

	投标人信用等级
	4分
	投标单位信用等级评为AAA级的得4分，AA得2分，提供不了不得分；须提供证书复印件。

	质量管理体系认证
	5分
	投标单位具备ISO9001质量管理体系认证证书得5分，不具备不得分；须提供证书复印件。

	投标人业绩
	15分
	投标单位能够提供2017年1月1日以来政府行业信息化建设项目成功案例，每提供一份得5分，最多得15分，提供合同复印件有效。

	产品技术参数指标
	40分
	1、所投产品各项技术参数指标要求均满足招标文件要求，得满分；

2、任何一项产品技术指标如有一处被评标委员会一致认定为重大

负偏差从而影响到产品正常运行的，则产品技术指标得分为 0 分，

投标产品技术参数每有一项不满足扣 2 分，加★项每有一项不满足扣4分，如技术参数不满足负偏差项超过 3 项（含 3项 ）则本项产品技术参数指标得分为 0 分，且不予推荐为中标候选人。

注：采购人有权对中标候选人所投的产品技术指标及提供相关证明文件做复审，投标商如有弄虚作假行为将导致废标，并承担相应的法律责任。

	售后服务
	6分
	根据投标人售后服务内容的完整性、详尽性、科学性及满足项目要求的程度。横向比对，从1-6分酌情打分。


备注：

1．技术部分某一处技术参数存在细微负偏差或重大负偏差的认定，均由评标委员会一致认定，如评标委员会在技术部分某一处技术参数存在细微负偏差或重大负偏差的认定上出现意见分歧，由评标委员会进行表决，以少数服从多数原则确定，并作记录。

2．评标细则中所指的“节能产品政府采购清单”在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）发布，“环境标志产品政府采购清单”在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）发布，均以国家有关部门公布的有效期内的清单为准。

第七部分  投标文件格式
                     项目

投 标 文 件
投标人：                     (电子签章)

法定代表人：                 (电子签章)

目  录

第一部分 资格标文件

一、授权委托书

二、有效的企业营业执照副本或事业单位法人证书或其他有效登记证书扫描件

三、财务报告扫描件或资信证明
四、开标时间前最近六个月纳税期限内的完税或缴税凭证或税务机关出具的依法缴纳税收的证明材料

五、依法缴纳社保费的证明材料
六、信用记录查询截图

第二部分 商务标文件

一、投标函

二、采购项目承诺书

三、反商业贿赂承诺书

四、服务承诺

五、中小企业声明函（如果有）

六、残疾人福利性单位声明函（如果有）
第三部分 技术标文件

一、开标一览表

二、投标报价明细表
三、投标货物技术偏离表
四、政府采购节能、环保产品汇总表

第四部分 其他部分（投标人认为需要提供的其他资料）

资 格 标 文 件（资格审查资料）

一、授权委托书

致：

唯一授权委托人姓名：            性别：          出生日期：    年  月  日
兹委托上述授权委托人代表我（我单位）参加本项目招投标事宜并授权其全权办理以下事宜：

1．参加投标活动；

    2．出席开标会议，提交投标文件，答复评委会的质询，向评委会出示有关证明资料；

3．签订与中标事宜有关的合同；

4．负责合同的履行、服务以及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理；

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我均予以承认，受托人无转委托权。

附件：1．法定代表人身份证扫描件（正、反两面）

2．授权委托人身份证扫描件（正、反两面）

投标人：                         (电子签章)

法定代表人：                     (电子签章)     

日　期：          年     月      日

特别提示：

1．如投标人委托本单位法定代表人参加投标活动的，也必须提供授权委托书，否则，将不能通过符合性检查。



二、有效的企业营业执照副本或事业单位法人证书

或其他有效登记证书扫描件

	附：有效的企业营业执照副本或事业单位法人证书

或其他有效登记证书扫描件



三、财务报告扫描件或资信证明
要求：开标时间前近两年内（任意一个时间，以落款日期为准）经会计事务所审计的财务报告扫描件或近六个月内其基本开户银行出具的资信证明扫描件。
	附：财务报告件或资信证明扫描件



四、开标时间前最近六个月纳税期限内的完税或缴税凭证

或税务机关出具的依法缴纳税收的证明材料
要求：

1．如提供完税或缴税凭证的，应提供开标时间前最近六个月的完税或缴税凭证扫描件；

2．无完税凭证的，须提供开标前六个月内由税务机关出具的针对本年度依法缴纳税收的证明材料扫描件。

	附：开标时间前最近六个月纳税期限内的完税或缴税凭证

或税务机关出具的依法缴纳税收的证明材料扫描件




五、依法缴纳社保费的证明材料

要求： 投标人应提供开标前最近六个月的依法缴纳社会保险费的凭证（扫描件）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，扫描件），《依法缴纳或依法免缴社保费证明》原件一年内均保持有效。

	附：依法缴纳社保费的证明材料扫描件



六、信用记录查询截图
1、投标人提供本项目投标截止日期前未被“信用中国”网站列入失信被执行人名单的网页查询下载截图；

2、投标人提供本项目投标截止日期前未被“信用中国”网站列入重大税收违法案件当事人名单的网页查询下载截图；

3、投标人提供本项目投标截止日期前未被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单的网页查询下载截图。

【信用信息查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】

商 务 标 文 件

（格式）

一、投标函

致：

我方愿参加贵方组织的(项目名称)                      （项目编号)          投标活动，并对此项目进行投标。我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1．我方同意在本项目招标文件中规定的开标日起 90天内（日历日）遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均对我方具有约束力。

2．我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力； 

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）没有发生重大经济纠纷、经济犯罪和走私犯罪记录；

3．我方是在法律、财务和运作上独立的投标人，我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。
4．我方承诺提供的全部投标文件，包括加密的电子投标文件、未加密的电子投标文件（U盘）、内容一致，均为我方真实意思表达。

5、我方按招标文件要求提供和交付本次采购项目货物和服务的投标总报价以《开标一览表》中的投标总价为准。

6．我方承诺完全满足和响应招标文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在投标文件中予以明确特别说明。我方承诺接受招标文件中“第四部分 合同条款”的全部条款且无任何异议。

7．如果我们的投标文件被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

8．我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标。

9．我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

10．我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。
11.我方在投标之前已经与贵方或采购人进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。
12．我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。
与本投标有关的一切往来通讯请寄：


地址：                   


     邮编：                    投标人代表联系电话：           
投标人：                         (电子签章)

法定代表人：                     (电子签章)     

日　期：          年     月      日

二、采购项目承诺书
致：


本承诺书作为我方参加政府采购项目投标文件不可分割的一部分。我方参加本次投标特郑重做出如下承诺：

1．我方已经过详细市场调查，本次所投报产品货源充足，保证不会出现无货、断货现象。

2．我方将严格履行采购文件中规定的每一项要求，按所投产品的品牌、型号及约定的交货（完工）期保质、保量提供货物和相关服务，保证所提供的所有产品均符合国家相关标准规范或强制性规定，所供产品均为原厂生产的合格产品、符合采购文件各项技术参数要求的规定，绝不提供假冒伪劣产品，如需要我方可以提供相关出厂合格证明或测试报告；

3．如无法按我方承诺期限如期供货,对采购人造成损失的,我方愿承担相应赔偿责任；

4．采购人验收时如发现我方所供产品与投标文件中所承诺的产品型号、规格、技术参数要求不符的，我方将立即无条件更换。如因此造成交货期超出我方承诺期限的，愿承担合同约定的违约责任；

5．我方提供的产品如不能满足采购文件要求的，采购人有权拒绝接收；

6．如评标委员会确定我方为本项目的中标（成交）候选人或中标人，在公示期内或领取中标（成交）通知书后，我方无正当理由（如自身报价失误、无法组织及时供货、资金不到位、账户无法正常使用等）放弃中标（成交）候选人资格或中标资格，我方愿接受有关部门的处理；

7．我方已详细阅读了本招标文件，保证可以完全响应招标文件中所有商务、技术要求，并理解你方或评标委员会对我方进行资格审查的权利，如在资格审查中发现我方存在有违规行为愿承担相应法律责任。

投标人：                         (电子签章)

法定代表人 ：                    (电子签章)
日　期：          年     月      日

三、反商业贿赂承诺书

我方承诺：

在招标活动中，我方保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我方及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

投标人：                         (电子签章)

法定代表人：                     (电子签章)    

日　期：          年     月      日

四、服务承诺
我方保证按以下承诺内容认真履行合同，如有违反，我方愿意接受相应处罚或承担相应违约责任：
	序号
	服务条款
	具体承诺内容及服务计划
	补充说明

	1
	接用户报修后响应时间（本项目要求    小时到现场），解决质量问题承诺时间（到现场     小时内）。                                    
	
	

	2
	提供服务机构名称、详细地址、联系人及联系电话。
	
	

	3
	是否提供定期检测、故障排查服务。
	
	

	4
	质保期以后的维修、维护（升级）内容及服务方式、范围和收费等情况。
	
	

	5
	可向用户提供的优惠条件程度
	
	

	6
	.........
	
	


以上内容必须如实、详细填写，如表格不足可自行添加。               

投标人：                         (电子签章)

法定代表人：                     (电子签章)     

日　期：          年     月      日

五、中小企业声明函
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
　　1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
　　2.本公司参加原阳县公共资源交易管理中心组织的本项采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
　　本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。　　

投标人：                         (电子签章)

六、残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人：                         (电子签章)

日　期：          年     月      日

技 术 标 文 件

（格式）

一、开标一览表
	项目
	内容

	投标单位名称：
	

	项目名称：
	

	分包编号：
	

	报价金额（小写）：
	

	报价金额（大写）：
	

	交货及完工期：
	


投标人（电子签章）：   
法定代表人：（电子签章）
日 期：           年        月         日
填写说明：开标一览表中的“投标报价”应包括招标文件所规定的采购全部内容

二、投标报价明细表

                                                                     价格单位：人民币元

	序

号
	投标货

物名称
	品牌
	规格

型号
	单位
	数量
	单价
	小计
	免费

质保期

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总价
	人民币大写：                           

小写：                 


投标人：                         (电子签章)

法定代表人：                     (电子签章)    

日　期：          年     月      日

注：1．以上表中各项可进一步细分，栏数不够可自加或附表；

2．“投标报价明细表”中的“投标总价”应当与“开标一览表”中的“投标总价”一致；

3．投标人应按招标文件中《招标采购的货物清单》所列货物填写本表。

4．对于质保期未填写部分，视同投标人承诺完全满足招标文件要求。

三、投标货物技术偏离表
	序

号
	产品名称
	招标文件技术

要求（列明技术配置）
	投标文件技术响应情况（列明所投产品的技术配置）
	偏差描述（描述技术是否具有正、负偏差）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标人：                         (电子签章)

法定代表人：                     (电子签章)    

日　期：          年     月      日

注：1．投标人必须按要求规范填写所有投报产品的技术偏差表。

2．投标人必须根据所投产品的实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述的，技术标部分将视为0分。

四、政府采购节能、环保产品汇总表

	序号
	投报产品

名称
	制造商
	品牌
	型号

（应和清单内的完全一致）
	节能产品
	环境标志产品认证证书编号

	
	
	
	
	
	是否属于强制

采购产品
	节能标志
 认证证书号
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	说

明
	我方提供的节能产品为第    期《节能产品政府采购清单》内的产品；我方提供的环境标志产品为第   期《环境标志产品政府采购清单》内的产品。


投标人：                         (电子签章)

法定代表人：                     (电子签章)     

日　期：          年     月      日

注：1．本表只填写属于政府采购节能或环保产品的投标产品，无相应产品的本表可以不填。

2．认证证书编号必须填写《节能产品政府采购清单》中的节字标志认证证书号、或《环境标志产品政府采购清单》中的认证证书编号，否则评委会不予认可。

3．《节能产品政府采购清单》、《环境标志产品政府采购清单》均以国家有关部门公布的有效期内的内容为准，否则评委会不予认可。

其 他 部 分

（投标人认为需要提供的其他资料）  




附：法定代表人身份证扫描件


（正、反两面）








附：委托代理人身份证扫描件


（正、反两面）








