一、招标项目概况及要求

1、机房工程技术要求

| 序号 | 产品名称 |  | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、机房装修系统 |  |  |  |  |  |
| 1.顶面装修 |  |  |  |  |  |
| 1 | 主机房顶面防尘涂料 |  | 灰色防潮涂料，涂刷三遍 | ㎡ | 240 |
| 2 | 微孔方形铝合金吊顶 |  | 尺寸为600×600×0.8mm铝合金微孔顶板；采用冷冲压一次成型，直角边，可单独安装拆卸；通过国家测试中心燃烧无毒害检测；符合GB8624-1997难燃材料技术标准。达到A1级防火性能。 | ㎡ | 190 |
| 3 | 边条 |  | L型压边条 | 米 | 65 |
| 4 | 吊顶龙骨 |  | U38吊顶专用龙骨,厚度：0.5mm | ㎡ | 190 |
| 5 | 吊筋 |  | φ8吊筋 | ㎡ | 190 |
| 2.地面装修 |  |  |  |  |  |
| 1 | 主机房防静电地板 |  | 规格：600×600×35mm陶瓷面地板；集中载荷≥567kg；极限载荷≥16680N；阻燃：国家A级不燃；系统电阻：106-1010Ω；含支脚及横梁 | ㎡ | 190 |
| 3 | 地面防尘处理 |  | 绿色环氧树脂防尘漆 | ㎡ | 240 |
| 4 | 机柜底座 |  | 5#镀锌角钢焊接，打磨，刷漆 | 个 | 15 |
| 5 | 电池支架 |  | 5#镀锌角钢焊接，打磨，刷漆 | 个 | 4 |
| 6 | 空调拦水坝 |  | 砖、沙、水泥抹平处理+防水层 | 个 | 1 |
| 7 | 踢脚线（不锈钢） |  | 高80mm，拉丝不锈钢，含基层 | 米 | 100 |
| 8 | 踏步 |  | 二级踏步 | 项 | 2 |
| 9 | 入口斜坡 |  | 1200x1500 | 项 | 1 |
| 3.墙面装修 |  |  |  |  |  |
| 1 | 墙面彩钢板 |  | a彩钢板采用不低于0.6mm的烤漆钢板，内衬不低于12mm厚纸面石膏板，具有可拆卸性，符合环保要求。 b背衬材料：不低于12mm纸面石膏板；满足防火、隔声、保温及强度需求。 c耐火等级：A2 。 d抗静电要求：表面电阻率：106—109Ω/m2（特殊抗静电喷涂）。 e颜色：梅花白或白色亚光。 f墙面处理：墙面粉刷、保温、隔音处理； g不锈钢踢脚板：定制，国标板材，厚度不低于1.0mm，高度不小于100mm。 | ㎡ | 225 |
| 2 | 彩钢板基层 |  | 75钢制龙骨，国标厚度：1.2mm | ㎡ | 225 |
| 3 | 墙面保温 |  | 20cm厚橡塑保温棉 | ㎡ | 270 |
| 5 | 玻璃隔断 |  | 12mm厚防火玻璃隔断 | ㎡ | 63.5 |
| 6 | 玻璃隔断框架 |  | 100*50方管焊制，外部拉丝不锈钢包边 | ㎡ | 63.5 |
| 7 | 防火玻璃门 |  | 12mm厚防火玻璃，1500x2100 | 套 | 2 |
| 4.门窗 |  |  |  |  |  |
| 1 | 防火门 |  | 双开门、1500*2100；耐火时间≥90分钟，含闭门器、防火门锁等五金配件 | 樘 | 3 |
| 2 | 窗户封堵 |  | 原窗打密封胶闭水处理，窗玻贴保温膜，木龙骨框架木工板+石膏板封堵 | m² | 44.5 |
| 5.其他 |  |  |  |  |  |
| 1 | 基础装修辅材 |  | 玻璃胶、结构胶、万能胶、自攻丝、砂轮片、油漆、滚筒、腻子等 | 项 | 1 |
| 2 | 装修辅材、垃圾清 |  | 建筑垃圾清理 | 项 | 1 |
| 3 | 基础装修安装 |  | 人工安装、运输、二次搬运等 | 项 | 1 |
| 二、机房供配电系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | ATS配电箱 |  | 双电源输入，开关要求：国内外一线品牌，监控要求：电量仪LED显示，可监测所有输入输出回路的电流、电压、有功功率、无功功率、视在功率、电量等电气参数。 浪涌保护装置：内置浪涌保护器，浪涌保护器前端需配置保护断路器； | 台 | 1 |
| 2 | 市电配电箱 |  | - 柜体要求：配电专用，尺寸：2000*1000*600mm。 (2)开关要求：精密配电柜63A 及以下采用微型断路器，63A 以上采用塑壳断路器。塑壳断路器极限分断能力不小于36KA，具有电流参数值整定功能；微型断路器极限分断能力不小于6KA，不低于C型脱扣特性。所有断路器可根据具体需求配置辅助触点、分励脱扣器等配套的附件产品。 (3)参数要求：总开关1路不低200A3P，一体化柜开关1路不低于160A3P，分配电箱开关1路不低于63A3P，电池间空调开关1路不低3P16 ，其它分路开关12路不低16A2P。 (4)监控要求：电量仪LED显示，可监测所有输入输出回路的电流、电压、有功功率、无功功率、视在功率、电量等电气参数。 (5)浪涌保护装置：内置浪涌保护器，浪涌保护器前端需配置保护断路器； | 台 | 1 |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 | UPS输入输出电缆 |  | ZR-YJV 4*25+1*16mm²，阻燃电线 | 米 | 30 |
| 5 | 精密空调电缆 |  | ZR-YJV 5*10mm²，阻燃电线 | 米 | 20 |
| 6 | 机柜输入电线 |  | KVVR 3*4mm²，阻燃电线 | 米 | 800 |
| 7 | 照明线 |  | ZR-BV2.5mm²，阻燃电线，每卷100米。 | 卷 | 6 |
| 8 | 插座线 |  | ZR-BV4mm²，阻燃电线，每卷100米。 | 卷 | 3 |
| 9 | 强电桥架 |  | 200*100mm，封闭金属桥架，厚度不小于1mm,表明喷塑处理。喷塑电缆桥架涂层外观质量优异，附着力及机械强度强;喷涂施工固化时间短;涂层耐腐耐磨能力高出很多;不需底漆 | 米 | 45 |
| 10 | 上走线弱电网格桥架 |  | 网格300*100mm，含支架固定件等 | 米 | 25 |
| 11 | 照明灯 |  | (1) 无眩光格栅灯； (2) 光源类型: LED；材质:铝质；尺寸：600*600嵌入安装； (3) 表面经除油、除锈、磷化处理后静电喷塑，不易划伤、磨损和变色； (4) 为节约用电，每排一个控制开关。 | 盏 | 29 |
| 12 | 应急照明灯 |  | 600*600mm,LED平板灯 | 盏 | 10 |
| 13 | 安全出口指示灯 |  | 工作电压：AC220V±10% 50Hz；光源：高亮度长寿命LED发光管；功率：2W；电池：蓄电池800mAh 1.2V | 套 | 3 |
| 14 | PDU连接器 |  | 3孔220V 32A | 套 | 22 |
| 15 | 机柜内PDU |  | 1、每台机柜配置2个220V/32A 24单元PDU。 2、32A输入。输出连接:输出接口20个GB 10A加4个GB 16A。 3、所有接线端子、插座和过流、短路保护装置等电气部件均应符合国家相关电气安全标准。保护装置：断路器与保护装置一体化。 | 套 | 22 |
| 16 | 照明开关 |  | 双联开关 | 个 | 2 |
| 17 | 开关插座底盒 |  | 86型，国标 | 个 | 150 |
| 18 | 墙面插座 |  | 10A，五孔 | 个 | 4 |
| 19 | 地面铜地插 |  | 滑盖铜地插5孔， | 个 | 3 |
| 20 | 地面网络铜地插 |  | 滑盖式铜地插 | 个 | 3 |
| 21 | 穿线管 |  | 直径20mm,壁厚1.2mm | 米 | 300 |
| 22 | 配电系统辅材配件 |  | 线缆铜接头、绝缘胶带、尼龙扎带、固定螺丝等 | 项 | 1 |
| 23 | 配电系统安装 |  | 人工安装、运输、二次搬运等 | 项 | 1 |
| 三、机房接地系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备外壳接地线 |  | 规格ZR-BVR6mm² | 米 | 100 |
| 2 | 接地下引线 |  | 规格ZR-BVR50mm² | 米 | 10 |
| 3 | 接地铜排 |  | 30*3mm紫铜排 | 米 | 42 |
| 4 | 静电泄漏网 |  | 40*0.1mm铜箔 | ㎡ | 189 |
| 5 | 接地系统 |  | (1) 机房接地电阻≤1Ω； (2)接地铜棒，材料表面铜层较厚且为99.9%电解铜分子组成（平均厚度大于0.25mm),使用寿命不小于30年； (3) 为了保障接地系统的使用寿命，严禁使用食盐或工业盐，必须使用接地降阻剂。接地降阻剂要求：导电流通性能良好的半导体元素和钾、钙、铝、铁等矿物复合材料，电阻率ρ=0.38（试验值），PH值=10，比重为1.3，降阻率60-90%在之间。 | 项 | 1 |
| 6 | 等电位反击箱 |  | 280KA单向导通反击箱 | 项 | 1 |
| 7 | 辅材 |  | 绝缘子、膨胀管、螺丝螺帽、铜线鼻等 | 项 | 1 |
| 8 | 防雷接地系统安装 |  | 人工安装、运输、二次搬运等 | 项 | 1 |
| 四、新风系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 配电间空调 |  | 空调技术要求 ★1.机组额定制冷量13.2kw。 ★1.机组额定制冷量≥13kw。 2. 空调总风量≥2630（m3/h）风机的壳体、叶片等材质应为金属材质。 3. 送风方式：下送风上回风。 4. 要求整机连续运行设计寿命不小于10年。整机的外壳、导风条、主要器件的固定部件等结构件应为金属材质。 5. 压缩机须安装于室内机内部，采用高效可靠的涡旋压缩机。 ★6.设备须使用环保制冷剂R410a。 ★7.蒸发器设备需采用直板型斜置（/）放置方式,提供厂家设计图纸盖原厂公章。 8. 加湿器须为封闭电极式加湿器，为保证整机的可靠性，加湿器具备自动清洗排污和强制清洗排污功能，方便维护清洗长期使用，加湿量：≥3kg/h。 9. 电加热器采用低热流密度不锈钢绕片式，加热量（kW）≥4.5KW。 10. 过滤器过滤网效率为30％，以美国Ashrae 52/76,Eurovent 4/5 为规范，阻尘值90％（EU4标准）。采用铝合金框架可重复清洗使用。 11. 投标设备外观颜色为黑色。 12. 室内机应可以100%全正面维护。 ★13.空调安装管路有落差。投标设备需具备长管路高落差工作性能相关证书。（复印件加盖厂家公章） 14. 室外风机可根据室外压力无极调速，为保证电气安全室外风机调速器需安装在室内机内，室外风机由室内机供电。 15. 显示方式：空调设备的控制系统应为全中文显示板。能按照设定的温度要求进行自动调节，显示工作状态，能储存并显示100条以上历史告警信息。 16. 监控接口配置：空调机所配置监控接口应支持RS485。 17. 具备可设置双机自动互为备份，互相切换、轮流启动的功能。 18. 具有故障智能检测、诊断功能。 19. 具备高电源适应性。空调机组的正常工作电压范围应不小于380V-15%～+15%，超出范围自动保护，电压恢复后可自动启动。具备断电记忆功能、相序容错功能、延时启动功能，电磁兼容性应符合国家有关规定和相应标准的要求。 ★20.空调安装需要原厂安装，提供制造商针对本项目的售后服务承诺书原件加盖厂家公章。 ★21.投标产品需取得CRAA认证证书。（复印件加盖厂家公章） | 台 | 1 |
| 2 | 机房大环境空调 |  | 3P，单冷，上送风 | 台 | 1 |
| 3 | 新风换气机 |  | 1)风量要求 新风量要求≥1500m³/h； 2)换气次数 新风换气次数不低于3次/小时 3)新风效能 热交换器回收效率≥70%。 4)基本参数 功率：1000W，电压380V，机外余压170PA，热回收效率70%，主机噪音≤43dB（A）。 5)防火要求 新风系统需配70℃电动防火阀（与消防联动），达到机房防火要求 6)空气洁净度不小于90% 智能控制换气方式 | 台 | 1 |
| 4 | 70度电动防火阀 |  | 300*300mm,70度电动防火阀 | 套 | 2 |
| 5 | 新风管道制作 |  | 风管采用防火复合风道，送回风口采用铝合金喷塑金属风口 | 项 | 1 |
| 6 | 外墙防雨罩 |  | 不锈钢室外防雨罩φ150 | 个 | 2 |
| 7 | 室内散流器 |  | ABS φ200散流器 | 个 | 8 |
| 8 | 消防排烟系统 |  | 2500m3/h | 项 | 1 |
| 9 | 辅材 |  | 铝箔胶带、吊筋、帆布连接等 | 项 | 1 |
| 10 | 新风系统运输安装 |  | 人工安装、运输、二次搬运等 | 项 | 1 |
| 五、机房消防系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 主机房灭火装置 |  | 规格：GQQ120/2.5 ，充装压力：2.5MPa 柜体600*500*1800 附属贮气钢瓶、电磁选择阀等相关设施辅材必须符合GB0370-2007国标规定。 | 套 | 3 |
| 2 | 七氟丙烷药剂 |  | (1)无色、无味、不导电、无二次污染的洁净气体灭火剂； (2)具有清洁、低毒、电绝缘性好，灭火效率高的特点； (3)环保：对臭氧层无破坏，在大气中残留时间比较短，必须明显优于卤代烷； (4)具有良好的清洁性，良好的气相电绝缘性及良好的适用于灭火系统使用的物理性能； (5)灭火机理：采用全淹没灭火设计，以化学灭火方式为主，中断燃烧链，灭火速度快； (6)适应电子计算机房、数据处理中心、贵重的工业设备等电子或重要设备区域。 | KG | 320 |
| 3 | 感烟探测器 |  | 功能：二总线，无极性。模拟量感烟探测器。工作电压：DC14-24V，工作电流：<0.5mA,工作环境：-10℃-55℃，最大外形尺寸：104mm*53mm | 只 | 8 |
| 4 | 感温探测器 |  | 功能：二总线，无极性。模拟量感温探测器。工作电压：DC14-24V，工作电流：<0.5mA,工作环境：-10℃-55℃，最大外形尺寸：104mm*48mm | 只 | 8 |
| 5 | 探测器安装底座 |  | 探测器安装底座 | 只 | 16 |
| 6 | 声光报警器 |  | 电池供电9V，报警短促声响，同时红灯每一秒闪一次，3m内声响强度大于80dB. | 只 | 2 |
| 7 | 紧急启动/停动按钮 |  | 紧急启动/停动按钮用于对火灾初期有阴燃阶段、产生大量的烟少量的热、很少或没有火焰辐射的火灾探测 | 只 | 2 |
| 8 | 喷洒指示灯 |  | 喷洒指示灯用于对火灾初期有阴燃阶段、产生大量的烟少量的热、很少或没有火焰辐射的火灾探测 | 只 | 2 |
| 9 | 气体灭火控制器 |  | (1)可实现1个防区的火灾报警和气体灭火控制，最大容量不少于60个点； (2)可配接各种火灾探测器、手动火灾报警按钮、紧急启/停按钮、声光警报器、气体喷洒指示灯、手自动转换开关以及输出模块等编码设备； (3)具有火灾探测和气体灭火控制功能； (4)能控制实现气体灭火设备的启动喷洒； (5)具有停动功能，在延时期间，通过停动和确认方式紧急停止延时及其后续动作；； (6)具有手自动转换功能，可分别设置手动和自动工作方式； (8)满足GB 4717-2005《火灾报警控制器》和GB 16806-2006《消防联动控制器》中有关气体灭火控制器的要求； | 台 | 1 |
| 10 | 消防报警主机 |  | 用于对火灾初期有阴燃阶段、产生大量的烟少量的热、很少或没有火焰辐射的火灾探测。工作电源AC220V，50HZ，回路电压：DC14V-24V，回路数量：4-16路，最大总线设备地址不低于256路。 | 台 | 1 |
| 11 | 联网接口卡 |  | 用于消防系统间联网通信使用。网络内最大支持不少于64台控制器，256路输出可以满足任何工程需要。 | 台 | 1 |
| 12 | 智能电源箱 |  | 壁挂式电源箱，工作电压DC24V，输入电压AC220V，50HZ，输出功率120W，备用电池12V/7AH２节。 | 台 | 1 |
| 13 | 手持灭火器 |  | 4Kg干粉灭火器 | 个 | 2 |
| 14 | 灭火器箱 |  | 立式灭火器箱，四支装 | 个 | 1 |
| 15 | 防毒面具 |  | 全密封式 | 个 | 2 |
| 16 | 泄压阀 |  | 用于对火灾初期有阴燃阶段、产生大量的烟少量的热、很少或没有火焰辐射的火灾探测 | 个 | 4 |
| 17 | 辅材 |  | 阻燃信号线、线管、固定件等 | 项 | 1 |
| 18 | 消防系统运输安装 |  | 人工安装、运输、二次搬运等 | 项 | 1 |
| 六、安防系统 |  |  |  |  |  |
| 1.门禁 |  |  |  |  |  |
| 1 | 门禁控制器 |  | 双门门禁控制器 | 台 | 1 |
| 2 | 门禁机 |  | 指纹+磁卡+密码读卡器 | 块 | 2 |
| 3 | 出门按钮 |  | 金属出门按钮 | 套 | 2 |
| 4 | 磁力锁 |  | 280Kg磁力锁 | 个 | 2 |
| 5 | 门禁卡 |  | ID卡 | 张 | 10 |
| 6 | 辅料 |  | 线缆等 | 项 | 1 |
|  | 小计： |  |  |  |  |
| 2.视频监控 |  |  |  |  |  |
| 1 | 硬盘录像机 |  | 8路四盘位网络型录像机 | 台 | 1 |
| 2 | 摄像机 |  | 200万高清网络红外摄像机 | 个 | 4 |
| 3 | POE交换机 |  | 8路POE交换机300W | 台 | 1 |
| 4 | 硬盘 |  | 6T监控专用机械硬盘，接口类型：SATA3，转速：5400rpm，规格：3.5寸，缓存：128M | 个 | 2 |
| 5 | 安装辅材 |  | 双绞线、水晶头固定件等 | 套 | 1 |
| 6 | 安防系统安装 |  | 人工安装、运输、二次搬运等 | 项 | 1 |
| 七、模块化机房 |  |  |  |  |  |
| 模块化机房总体要求 1、本项目内 IT 和通信设备都是安装在机柜中，机柜对于保障 IT 设备的高可用性起到非常关键的作用。本次采购机柜 11 台，每台机柜配置 2 个 220V/32A 24 单元 PDU。 ★2、为保证模块化机房整体性能，以及后期维护便捷性，模块化机房主设备（一体化UPS、行级精密空调、机柜冷通道、机房管理系统）均为同一品牌产品，提供厂家证明复印件并加盖厂家公章。 ★3、提供模块化机房泰尔检测报告。(复印件加盖厂家公章)。 ★4、为响应节能环保要求，投标人所投模块化机房产品的全年 PUE 值应不高于 1.5，达到绿色节能的标准。需提供绿色网格微模块产品 PUE 测试证书。 (复印件加盖厂家公章)。 ★5、提供模块化机房生产厂家针对本次投标出具的售后服务承诺。（提供加盖厂家公章的原件的扫描件） |  |  |  |  |  |
| 模块化机房通道系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 服务器机柜 |  | - 机柜尺寸：600mmW*1200mmD*2000mmH。机柜支持19英寸标准的服务器、存储及网络设备安装，机柜颜色为黑色。 2、机柜表面采用黑色砂纹工艺，满足防腐、防锈、光洁、色泽均匀、无流挂、不露底、无起泡、无裂纹、金属件无毛刺锈蚀要求。 3、机柜龙门框四角部件，可支持膨胀螺拴（地面）或螺栓（底座）固定安装。 4、机柜内部4根方孔条，用于安装设备和固定层板。前后方孔条之间距离可支持按照25mm步距灵活调节，有具体U数标示。机柜前后门均为通风网孔门，通风率不小于70%。 5、机柜底部留有固定孔，实现与地面或者底座连接。 6、材质非承重部件板材厚度≧1.0mm，承重部件板材厚度≧1.5mm，采用高强度A级优质碳素冷轧钢板和镀锌板。 ★7、机柜静态承载能力不小于1800kg，提供通过国家认证的检测机构测试报告(复印件加盖厂家公章)。 ★8、按照标准YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，带载500kg测试连续通过8、9级烈度结构抗地震考核，并提供通过国家认证的检测机构出具的测试报告(复印件加盖厂家公章)。 9、采用专用的机柜并柜连接件，并柜点设置在机柜立柱上，可支持无需拆卸机柜门的情况下实现机柜快速并柜功能，节省人力成本，快速部署。机柜可支持带底座安装、水泥地板安装，防静电地板安装。机柜接地位于立柱下部或上部，提供全方位接地保护。 10、机柜可支持PDU螺丝安装和免工具挂装；机柜可支持带PDU运输。 11、机柜单独为PDU或者配电单元设置接地点，提高接地的安全及可靠性。 | 台 | 11 |
| 2 | 密封通道系统 |  | 1、密封冷通道通过天窗、端门、机柜、行级空调、精密配电柜、密闭通道结构件等一系列设备组成一套密闭通道系统，减少冷量损失，提高制冷效果。 2、模块两侧的门开启后应不妨碍机房内的通道通行及设备搬运。 3、 天窗开启后要求确保冷通道的净高大于2米或以上，不影响日常维护工作和维护人员安全。 4、天窗采用可开启式结构，并可实现与通道内消防告警信号联动。正常状态下，旋转天窗密封。当接收到消防告警时，旋转天窗开启，满足消防需要，同时支持手动开启，便于维护。 ★5、密封通道中天窗和通道端门门框内都要采用钢化玻璃，厚度要≧5mm。为保证密封通道的亮度，玻璃材质透光率应≧89%。提供玻璃原片透光率通过国家权威检测机构出具的检测报告(复印件加盖厂家公章)。 6、封闭冷通道框架采用优质冷轧钢板或铝型材制作，外观与数据设备机柜协调。封闭冷通道各部件具有足够的机械强度，不能因运输、安装而产生破损、变形。封闭冷通道安装方式牢固，结构合理，方便维护。 ★7、为简化运维，门框采用告警联动指示灯，微模块应根据模块运行状态提供明确的灯光指示，并与模块监控系统联动，可根据不同的告警等级设置不同颜色的灯光告警指示，告警等级及指示灯光颜色应≥3种，并可提供证明材料复印件并加盖厂家公章。 8、模块内布置走线槽，走线槽分为弱电走线槽和强电走线槽，分别用于信号线和电源线的走线。 走线槽由两块侧板、一块托板、一块分隔板卡接组成。中间的分隔板用以分隔AB路强电或分隔光缆和网线，根据线缆数量的不同，可以前后挪动隔板调整位置。 表面要求：喷涂黑色。 | 套 | 1 |
| 供配电系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 一体化UPS （核心设备） |  | 一体化UPS总体要求 1、配置一台一体化UPS柜。最大可扩容至125KVA。本次配置容量不低于75KVA。 UPS性能要求 1、一体化UPS应集成模块化UPS、UPS输入开关、UPS输出开关、UPS旁路开关、服务器机柜配电、精密空调配电、应急照明配电。 2、UPS类型应为在线双变换式，制式为三相输入，三相输出。UPS需采用模块化设计，系统单功率模块的额定输出功率应介于16kW-30kW之间，并支持热插拔，当功率模块故障时，应及时退出系统而不能影响其他模块正常工作，不允许输出中断。 3、UPS满载输入电压范围至少满足：285～485VAC，频率范围：40～70Hz。 4、UPS输入功率因数要求≥0.99。 ★5、输出功率因数：UPS具有较强的带载能力，要求UPS的输出功率因数为1。提供泰尔检测报告证明，并加盖生产厂家公章。 6、最大旁路过载电流：负载>1000%时，支撑100ms。旁路过载能力：正常工作方式，过载125%，10min后转旁路。 7、市电模式下，UPS系统效率在50%负载时应达到96%，UPS系统效率在30%负载时应不小于95%。ECO模式下，UPS系统效率应达到99%。 ★8、塑壳断路器型号及配置分断能力不低于36kA。微型断路器分断能力不低于6kA。断路器需要提供元器件厂家出具的直供证明(复印件加盖厂家公章)。 ★9、铜排含铜量≥ 99.95%；提供检验报告(复印件加盖厂家公章)。 10、系统应具有人机交互性能，应支持中/英文界面，参数设置与人工操作应满足如下要求：参数设置：监控模块和参数设置开放，具备密码分级权限保护，设置参数支持掉电存储功能。人工操作：重要操作进行密码保护和警示提醒。异常情况下具备人工干预的操作方式。 - UPS系统应具备RS232或RS485/422、FE(SNMP通讯口)，并提供与通信接口配套使用的通信线缆和各种告警信号输出端子，通信协议应符合YD/T 1363.3的要求。 ★12、UPS具备输出支路开关温度检测功能，提供证明文件并加盖厂家公章。 | 台 | 1 |
| 2 | 配套电缆 |  | PDU输入线缆--电源线-600V/1000V-ZA-RVV-3x6mm^2 | 套 | 1 |
| 3 | 蓄电池 |  | １、蓄电池采用2组12V-100AH、每组32节。 ２、免维护的专业设计 采用高可靠的专业阀控密封式设计，确保电池不漏（渗）液、无酸雾、不腐蚀，并在充电时产生的气体基本被吸收还原成电解液，在使用时无需加水、补液和测量电解液比重。 ３、极小的自放电电流 用优质高纯度材料设计，自放电电流极小，自放电所造成的容量损失每月小于3％，减轻电池存储时的维护工作。 ４、极宽的工作温度范围 电池可以在-20℃～+50℃甚至更宽范围的温度条件下工作，电池的内阻比常规电池小，在-20℃～+50℃的温度范围内进行大电流放电，其输出功率比同规格的传统式开口电池高。 | 块 | 64 |
| 4 | 电池柜 |  | A32电池架 | 套 | 2 |
| 制冷系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 行级列间精密空调 （核心设备） |  | 空调总体要求 1、精密空调厂家应提供产品的CQC证书(复印件加盖厂家公章)。 ★2、生产厂商对所生产的产品，应具有完善的检测手段及相应的检测设备。要求提供《中国国家认可委员会实验室认可证书》 (复印件加盖厂家公章)。 空调技术指标 ★ 1、风机：EC风机。单台空调冷量≥25KW。显冷量≥25KW。显热比：1。配置不少于1台加湿功能。 ★2、风量≥5000m3/h。加湿量≥1.5kg/h，加热量≥3kW（加热加湿机型）。提供国家压缩机制冷设备质量监督检验中心测试报告(复印件加盖厂家公章)。 3、精密空调的的电气性能应符合IEC标准。输入电压允许波动范围：380～415V±10% 。频率：50/60Hz±3Hz。 空调温湿控制性能要求 精密空调应能按要求自动调节室内温、湿度，具有制冷、加热、加湿、除湿等功能。温度调节范围：+18℃～ +45℃。温度调节精度：±1℃，温度变化率<± 5℃/小时。湿度调节范围：20% ～ 80%RH。湿度调节精度：5 %RH 。温、湿度波动超限应能发出报警信号。 空调性能指标 1、精密空调室内机应由直流变频压缩机、蒸发器、EC风机、控制器、电子膨胀阀、油分、视液镜、干燥过滤器、加湿器（可选）和加热器（可选）等主要部件组成。 2、精密空调应采用高效工业用直流变频压缩机，11%～100%无极调节，按需输出冷量，大幅降低能耗。 ★3、为降低高湿环境下数据中心低载运行的IT设备结露风险，空调可以实现最低10%的设备负载及94%以上室内高湿度的情况下的稳定除湿功能，提供权威机构检验报告(复印件加盖厂家公章)。 4、电子膨胀阀自带供电模块，异常断电可以正常关闭，防止冷媒异常迁移，造成再开机后的压缩机带液启动等风险。精密空调系统应标配采用R410A制冷剂。精密空调应采用PTC电加热器，作低温热补偿用，提高系统可靠性。精密空调机组启动电流应小于额定电流，减小空调启动对上层电网造成的冲击。 ★5、机组应标配防雷器，要求室内外机防雷板规格不小于6kV，更加安全可靠。并提供证明文件(EMC测试报告中相关页面复印件并加盖厂家公章)。 6、室内机应采用高效节能无级调速EC风机，实现无极调速，降低风机能效。室内机的强电模块采用整体抽拉式维护模式，弱电模块(包括电源模块、辅源模块，主控模块等)可实现单模块插拔维护，最大限度降低维护难度。 7、每台机组均应具有先进的微处理控制器，并支持群控方式。精密空调控制器应采用7寸LCD触摸真彩屏，人机交互好，界面生动，一步到位界面切换，简单灵活，监测点足够，能显示最多30天温湿度彩色曲线，具有图形显示机组内各组件运行状态的功能。 8、精密空调具有一键式故障信息显示和收集功能，应具有大容量的故障报警和操作日志记录储存的功能，存储历史告警信息不小于400条，操作日志不小于200条。 9、精密空调应具有电源过压、欠压报警及故障诊断告警记录功能，自动保护，自动恢复，自动逐个重启等功能，可以在每个空调触屏上实现故障策略根因分析及维护建议呈现。室外机的运行状态和告警信息可以通过室内机触屏进行监控，告警信息可以触发声光告警，并支持上传动环监控管理系统进行统一管理，具备联动与群控功能。 10、冷凝水泵的告警信息可以通过室内机触屏进行监控，告警信息可以出发声光告警，并支持上传动环监控管理系统进行统一管理，准确定位故障，提高排水可靠性。空调应具有RS485及FE通讯接口，对系统进行远程巡检和参数的设置，及提供Modbus开放协议，以接入机房管理系统。 11、精密空调蒸发器应采用内螺纹铜管和蓝色亲水铝箔设计，防止冷凝水聚集造成吹水，同时提高换热性能。蒸发器形式宜采用”V”型设计，气流组织更合理风阻更小。 ★12、精密空调应采用节能型的加湿器，具备等焓加湿能力且空调最大加湿功耗需小于50W，具备显著的节能效果，并能提供国家压缩机制冷设备质量监督检验中心测试报告证明(复印件加盖厂家公章)。 ★13、精密空调应该具备冷媒检测功能，行级空调需能提供冷媒容量预警功能，对冷媒容量进行自动检测并能提供泄漏状态告警，预防由于冷媒泄露导致的空调宕机，保证机房制冷系统稳定。并能提供国家压缩机制冷设备质量监督检验中心测试报告证明(复印件加盖厂家公章)。 室外机技术要求 1、室外机采用镀锌板和表面磷化＋粉末涂层工艺，具有良好的刚性和防腐性能，适应恶劣环境。 2、精密空调室外机换热器应采用波纹翅片，不能采用开窗翅片，防止积灰脏堵，影响机组性能和可靠性。 3、行级精密空调的风冷冷凝器的风机电机、风机调速器、控制器等应有良好的防水性能。 4、室外风机驱动应采用变频调速器，室外风机调速范围要求在10%-100%，优选有自主研发驱动能力的品牌。 5、行级精密空调的冷凝器出厂时应保压，管路端口应有防止异物进入的措施。 安装要求 1、 精密空调应安装在机柜排当中，采用水平送风方式，保持和机柜搭配的美观度。 2、精密空调应可前后维护，部署灵活，维护方便。 | 套 | 2 |
| 2 | 行级空调辅材 |  | 铜管组件-3/4"(气管)&5/8"(液管)*25m-含工程辅料 | 套 | 2 |
|  |  |  | 制冷剂-R410A-11.3kg/罐 | 套 | 2 |
|  |  |  | 配套线缆，包含一体化UPS到空调线缆，空调室内外机线缆 | 套 | 2 |
| 动环管理系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 模块化机房环境智能监控系统 |  | 机房管理系统主要监控设备 1、温湿度监控：对模块内环境的温湿度进行检测。 2、漏水监控：对模块内有水源的地方进行漏水检测。 3、烟雾监控：实时监测模块内的烟雾状态。 4、配电监控： Ø 支持UPS主输入电压、UPS旁路输入电压、UPS输出电压、UPS输出电流、UPS输出频率、蓄电池电压、充/放电电流等检测；显示精度应符合YD/T 1363.1的要求。 Ø 支持微模块总输入相电压、电流、频率、功率因数、电能、有功功率、无功功率、视在功率、负载率、电压电流谐波率、柜内母排温度等检测。 Ø 支持IT配电支路及空调配电支路的电流、电能、开关状态、触点温度、负载率等检测；电能支持按月、按年统计。 5、精密空调监控：可实时、全面诊断空调运行状况，监控空调各部件（如压缩机、风机、加热器、加湿器、去湿器、滤网等）的运行状态与参数。 6、冷通道照明系统：通道LED照明系统。 模块控制器 1、控制器必须采用嵌入式一体化集中监控主机，自带linux系统，避免在客户端安装监控软件带来的与操作系统或其它程序之间的兼容性隐患。 2、应可支持RS485扩展卡以接入智能设备，支持AI/DI扩展卡以接入AI/DI信号。RS485接口、AI/DI接口需可支持DC12V电源输出，可为智能温湿度传感器、水浸传感器等监控部件供电。 3、接口需统一采用RJ45端子，简化线缆种类，简化交付难度。所有板卡、传感器需支持热插拔，即插即用。 4、需支持web服务，可通过浏览器直接访问实现远程管理。需提供LCD显示屏交互界面，可实时显示监控设备的运行参数。 5、需支持远程升级，主控模块支持远程升级及升级失败后回滚，自动恢复升级前状态，其他各扩展功能模块支持远程升级，失败后可重新升级。 6、支持通过数据采集主机的SNMP协议北向对接机房管理系统。 ★7、提供控制器管理软件的软件著作权登记证书。提供复印件并加盖厂家公章。 ★8、为满足网络安全要求，监控系统的采集器硬件可以满足网络安全的要求，需要提供国家权威部门出具的产品安全认证证书复印件并加盖厂家公章。 9、 PAD控制显示屏 控制器显示屏支持无线接入数据机房管理系统，通过APP可对数据机房设备和环境参数进行实时监测，微模块显示屏为电容屏，支持多点触控。 | 套 | 1 |
| 2 | 模块化机房数据中心基础设施管理系统 |  | 包含管理系统服务器、管理系统软件、交换机、短信告警器、3D视图。 ★1、厂家应提供软件著作权证书。提供相复印件并加盖厂家公章。 2、管理系统应可分为采集层、管理层和展示层三层架构 1）采集层：应采用一体化智能数据采集器，用于采集数据中心基础设施和环境参数。采集器应为一体化主机，内置Linux操作系统和监控软件，支持对RS485和AI/DI信号进行收敛并转换为IP信号上传。 2）管理层：应采用专业的、高规格的服务器。服务器应基于Linux操作系统，将采集层上传的数据信息进行统一处理、统一展示和统一输出。 3）展示层：系统应能支持web访问，在网络的任何位置，均应能够支持通过浏览器进行访问系统。浏览器应至少能支持IE、Chrome、Firefox等主流浏览器。同时，系统还应能够支持移动客户端。 ★3、管理平台需具备多种的安全设计。为保证软件的安全性，管理软件需要提供国家权威部门出具的检测报告。提供相应的证明材料复印件并加盖厂家公章。 4、视图功能 1）机房视图：集中管理系统应能够通过3D视图展示机房布局。系统应提供组态工具，根据机房实际布局进行3D视图设计并支持用户自定义更改。 2）配电视图：系统需提供机房配电拓扑设计功能，可以通过自定义的设计，构建机房的配电系统图。同时，配电系统图中各重要节点（如配电柜、UPS等）须能够与实际设备相关联，直接显示重要电气参数。 3）设备视图：系统应具备关键设备（如UPS、空调等）的设备展示视图。要求在单一设备视图中应能显示出设备的逻辑图（如UPS的原理图等）、关键指标参数、关键告警信息以及关键参数的实时曲线。 5、告警功能 1）、告警信息展示：系统任意界面上须始终显示告警数量统计信息，如出现告警，能够迅速点击进入告警展示界面。 告警定位功能：通过告警信息，须能够迅速定位到告警设备位置，在机房布局图中能够自动高亮显示告警设备。 2）、告警级别：系统应能够支持至少4级告警等级。系统须提供缺省的告警等级设置，同时每条告警均需要能够自定义其告警等级。 告警设置功能：系统须能够支持告警设置，可以由用户自定义每一条阈值告警的上下限。 3）、告警推送方式：系统应能提供短信告警、邮件告警功能。短信告警须能够支持短信猫或短信网关方式。告警推送方式、推送人员、推送规则限制均可由用户自定义，比如某个网点机房的告警信息可限定于推送到某个管理人员。 6、权限及安全管理 1）、系统须支持三级以上权限级别，可以根据区域、设备、时间（如登陆时间的控制）、IP地址（如特定IP地址才能够登陆）等各种维度设置用户的访问权限，整个过程可由用户自定义完成。 2）、不同操作权限和不同管理权限的用户登陆系统后，仅显示其权限范围内的相关界面。如A网点机房的管理人员登陆系统，仅能看到A网点机房相关情况，而无法看到B网点机房。权限管理应与告警管理相关联，用户仅能查看和接收到自己权限范围内的告警信息。 3）、系统须默认提供超级管理员账号，此账号具备系统所有操作权限，可以分配权限，并可实时监控所有在线用户，包含登陆用户名、登录IP地址、登陆时间及其所属角色。 4）、系统须具备足够的安全措施，用户密码策略须足够复杂，至少需包含大写字母、小写字母及特殊字符。且用户密码需能够设置有效期，密码到期前须能够提醒用户进行修改。 5）、为保证系统安全，当登陆用户在一段时间内没有操作时，web客户端将自动注销。闲置时间须能够由用户自定义。 6）、移动客户端端须通过智能设备的MAC地址、IMEI等唯一识别码进行登陆设备的授权，以保证系统数据的安全可靠。 | 套 | 1 |
| 服务 |  |  |  |  |  |
| 1 | 质保服务 | 设备三年质保服务 |  | 项 | 1 |
| 2 | 数据中心实施服务 | 模块化机房设备安装调试 |  | 项 | 1 |
| 十一、配套辅材 |  |  |  |  |  |
| 1 | 显示器 | 65"LCD显示器 |  | 台 | 2 |
| 2 | 液晶显示屏整机 | 55寸LED，A+屏，拼缝3.5MM 2*3，单屏尺寸 W1213.4mm×H684.2mm |  | 块 | 6 |
| 3 | 监控电视墙 | 55寸模块化支架 |  | 套 | 1 |
| 4 | 控制台 | 1200*750*900 |  | 张 | 2 |
| 5 | 配件 | 插排、电源灯 |  | 项 | 1 |
| 6 | 大屏高清矩阵 | 1矩阵12进12出 HDMI接口， 红外遥控控制 支持音视频同步 |  | 台 | 1 |
| 7 | PC | 不低于以下参数：处理器：i7-1065g7，内存：16g，硬盘：512g固态，显示器：12.3英寸，windows10专业版，键盘：黑色。 |  | 套 | 2 |
| 8 | 鞋套机 | 全自动鞋套机，覆膜机一次性鞋套防水鞋膜，免脱鞋。 |  | 台 | 1 |
| 十二、综合布线 |  |  |  |  |  |
| 1 | 六类非屏蔽网线 | 1、六类非屏蔽双绞线采用十字隔离骨架 2、带宽：≥250 MHz(承载带宽），最高可达550MHz 3、线缆外皮护套可选不同颜色护套，LSZH低烟无卤，满足不同区域需求 4、提供1～305m线缆长度标记，易于规划，减少浪费 5、外皮：低烟无卤阻燃护套 |  | 箱 | 9 |
| 2 | 24口网络配线架 | 1、规格：19”机架型RJ45接口标准的模块化配线架，0.5U高度，90度打线设计，后自带线缆固定架。 2、标准：ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0，TIA/EIA-568-B.2-1。 3、全金属材质喷塑、镀镍，以保证产品持久性。 4、安装：每个配线架必须自带后理线架及扎线带。 5、端接寿命：≥ 150 次。 |  | 个 | 22 |
| 3 | 理线架 | 1U理线器，黑色 |  | 个 | 22 |
| 4 | 网络跳线 | Cat.6 U/UTP 蓝色 2米多股跳线 |  | 条 | 300 |
| 5 | 光缆 |  | 预连接主干采用室内多模12芯OM3 光缆 LC-LC 跳线 OM3 12芯 类型选择：OM3 50/125μm 独立包装 | 米 | 200 |
| 6 | 24口光纤配线架 |  | 标准机架式配线架，每层楼配置低密度端口类型。配线架需保证水平与垂直光缆全部熔接，同时配线架内配置相应的尾纤与法兰（耦合器） | 个 | 13 |
| 7 | 光纤跳线 |  | 3m | 条 | 200 |
| 8 | KVM切换器 |  | 1、KVM配置 （1）机架式架构,硬件形式的数字式KVM系统,采用KVM over IP技术。 （2）2个1000M以太网接口，支持DHCP、PPPOE，支持多种网络协议 。 ★（3）单台配置并发IP访问用户≥1，独立本地用户通道≥1，单台至少满足32台服务器的接入控制需求，管理节点总数≥32,单台配置双电源。 ★（4）服务器模块≥32，模块要求支持虚拟媒体 。 （5）单台配置17“集键盘/鼠标/显示功能为一体的三合一液晶显示控制平台，与数字式KVM兼容 。 （6）服务器模块支持PS/2、USB键盘/鼠标，支持混插,支持串口模块。 （7）服务器模块支持智能鼠标，即插即用，无须对被控服务器作鼠标参数设置。 （8）从KVM到服务器端采用CAT5/5E/6线缆，连接距离要求达到≥30米。 （9）支持VM技术，可以外接本地光驱、ISO文件、U盘和移动硬盘，与USB接口模块一起配合使用时，可以为被控设备提供外置USB设备共享，虚拟此USB设备到被控设备上实现数据拷贝和软件升级； （10）双电源，支持电源冗余备份 。 ★（11）采用国产化芯片，处理数据安全（提供证明文件加盖厂家公章） 。 （12）KVM切换器为主板一体成型产品，集成度高，非IP插卡式设备，产品更加稳定可靠。 （13）支持串口模块，无需再购置串口服务器，实现了一机多用的功能。 ★（14）具备对自身系统的监测能力可将KVM自身cup、内存、闪存使用情况做实时显示。 （15）支持音频模块，可通过远程将服务器上的声音传输到管理端播放 （16）单一层级可监控多达32台服务器，或通过级联方式串接两层，可管理多达1024 台服务器 。 ★（17）远程访问播放视频文件可达到30帧 。 ★（18）本地用户端视频分辨率最高可达1920 x1440 @ 60Hz；远程用户端视频分辨率最高可达1920 x 1080 @ 60Hz。在不同分辨率服务器之间切换时，自动调节视频大小，无需人工手动调节。 2、管理方式 （1）支持Web和C/S两种模式操作管理,访问的用户节点数无限制。 （2）远程操作管理客户端使用浏览器方式，支持SSL加密的浏览器方式访问。纯网页浏览方式，不需要安装客户端软件； ★（3）具备U-key认证功能，管理员可使用U-key才能登陆认证服务器； （4）具备图像审计功能，管理终端可录制服务器被控画面存储到硬盘； （5）最多可添加256台kvm设备。 ★（6）客户端登录必须支持Linux系统。此功能需要界面截图加盖原厂公章。 3、管理界面 ★支持本地画面分割，支持自定义通道、多种模式画面分割。此功能需要界面截图加盖原厂公章。 4、日志管理 提供系统所有的详细记录、记录设备开关机、用户登录、退出、网络异常、KVM拓扑结构变化的事件 。 ★5、安全功能 （1）支持多种安全认证机制：RSA，RADIUS，LDAP，TACACS+。 （2）支持256位RSA用户认证功能。 （3）先进的安全机制包括密码保护及先进的加密技术，支持64位DES 、128位AES数据加密。 （4）U-key认证功能。 6、KVM设备支持管理范围 （1）刀片式服务器和机柜 。 （2）VMware 虚拟架构，包括虚拟中心、ESX 服务器和虚拟机。 （3）嵌入式服务处理器 。 （4）机架安装式服务器。 （5）串口管理设备。 （6）远程数字智能电源管理设备。 （7）服务处理器管理设备 。 （8）小型机服务器； 可提供SDK二次开发包,供客户嵌入现有平台，并且可以根据客户的要求更改相关产品功能。 7、其他要求 按照产品标准提供原厂三年质保 具备图像审计功能，管理终端可录制服务器被控画面存储到硬盘； 数据分析模块分为告警信息和性能日志。告警信息模块将不同类型设备的告警信息提供给用户浏览并处理 平台融合性-可以对KVM、PDU和智能箱三种设备及其子设备的基本信息进行管理。通过引入设备组的概念，可以更加高效的对设备进行分组监控。 8、KVM集中管理平台技术参数要求： （1） 架构模式-支持Web和C/S两种模式操作管理,访问的用户节点数无限制，采用服务器平台的方式，用户无需在管理终端安装任何软件； 安全性-远程操作管理客户端使用浏览器方式，支持SSL加密的浏览器方式访问。纯网页浏览方式，不需要安装客户端软件； ★（2）U-key认证-具备U-key认证功能，管理员可使用U-key才能登陆认证服务器； 审计功能-具备图像审计功能，管理终端可录制服务器被控画面存储到硬盘； （3） 数据分析功能-数据分析模块分为告警信息和性能日志。告警信息模块将不同类型设备的告警信息提供给用户浏览并处理 平台融合性-可以对KVM、PDU和智能箱三种设备及其子设备的基本信息进行管理。通过引入设备组的概念，可以更加高效的对设备进行分组监控。 ★（4）提供集中控管平台的计算机软件著作权登记证书，且著作权人和kvm切换器生产商为同一厂家。（提供复印件加盖厂家公章） ★（5）提供厂家生产的KVM相关产品的国家权威部门检测报告（提供复印件加盖厂家公章） | 台 | 2 |
| 9 | 服务器接口模块 |  | USB服务器模块 | 个 | 64 |
| 10 | 级联线 |  | 5米KVM级联线 | 条 | 1 |
| 11 | 光纤 |  | 24芯光纤，分机房到主机房 | 米 | 200 |
| 12 | 弱电桥架 |  | 300*100 | 米 | 15 |
| 13 | 辅材 |  | 扎带、胶带、固线器、螺丝等 | 项 | 1 |

- 教学网络分机房技术要求

| 序号 | 产品名称 | 型号、技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机房防静电地板 | 规格：600×600×35mm陶瓷面地板；集中载荷≥567kg；极限载荷≥16680N；阻燃：国家A级不燃；系统电阻：106-1010Ω；含支脚及横梁 | ㎡ | 45 |
| 2 | 地面保温 | 20cm厚橡塑保温棉 | ㎡ | 45 |
| 3 | 地面防尘处理 | 绿色环氧树脂防尘漆 | ㎡ | 60 |
| 4 | 踢脚线（不锈钢） | 高80mm，拉丝不锈钢，含基层 | 米 | 100 |
| 5 | 踏步 | 二级踏步 | 项 | 2 |
| 6 | 入口斜坡 | 1200x1500 | 项 | 1 |
| 7 | 接地下引线 | BVR50mm² | 米 | 10 |
| 8 | 接地铜排 | 30*3mm紫铜排 | 米 | 5 |
| 9 | 静电泄漏网 | 40*0.1mm铜箔 | ㎡ | 45 |
| 10 | 接地系统 | (1) 机房接地电阻≤4Ω； (2)接地铜棒，材料表面铜层较厚且为99.9%电解铜分子组成（平均厚度大于0.25mm),使用寿命不小于30年； (3) 为了保障接地系统的使用寿命，严禁使用食盐或工业盐，必须使用接地降阻剂。接地降阻剂要求：导电流通性能良好的半导体元素和钾、钙、铝、铁等矿物复合材料，电阻率ρ=0.38（试验值），PH值=10，比重为1.3，降阻率60-90%在之间。 | 项 | 1 |
| 11 | 等电位反击箱 | 150KA单向导通反击箱 | 项 | 1 |
| 12 | 辅材 | 绝缘子、膨胀管、螺丝螺帽、铜线鼻等 | 项 | 1 |
| 13 | 系统安装 | 人工安装、运输、二次搬运等 | 项 | 1 |

- 维修间设备技术要求

| 序号 | 产品名称 | 型号、技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、装修系统 |  |  |  |  |
| 1.顶面装修 |  |  |  |  |
| 1 | 顶面防尘涂料 | 灰色防潮涂料，涂刷三遍 | ㎡ | 95 |
| 2 | 吊顶 | 石膏板+黑色格栅 | ㎡ | 95 |
| 3 | 吊顶龙骨 | U38吊顶专用龙骨 | ㎡ | 95 |
| 4 | 吊筋 | φ8吊筋 | ㎡ | 95 |
| 2.隔墙处理 |  |  |  |  |
| 1 | 玻璃隔断 | 双层玻璃+磁控百叶 | ㎡ | 21.3 |
| 2 | 轻质隔墙 | 轻钢龙骨+石膏板 | ㎡ | 62 |
| 3 | 墙面乳胶漆 | 白色防潮涂料，涂刷三遍 | ㎡ | 120 |
| 4 | 踢脚线 | 8mm黑钛金不锈钢踢脚线 | m | 28 |
| 5 | 室内门 | 尺寸：900*2100，实木门，含锁具五金 | 樘 | 1 |
| 3.照明 |  |  |  |  |
| 1 | LED筒灯 | LED光源，12W | 个 | 57 |
| 2 | 电线 | BV2.5mm2 | 卷 | 9 |
| 3 | 双联开关 | 10A | 个 | 4 |
| 4 | 穿线管 | 直径20mm壁厚1.0mm | 米 | 200 |
| 5 | 金属软管 | 20金属软管 | 米 | 100 |
| 6 | 门禁系统 | 密码+刷卡开门，内设开关按钮 | 套 | 2 |
| 7 | 基础装修辅材 | 玻璃胶、结构胶、万能胶、自攻丝、砂轮片、油漆、滚筒、腻子等 | 项 | 1 |
| 4.其他 |  |  |  |  |
| 6 | 维修间储物架 | 实木定做 | 项 | 1 |
| 序号 | 产品名称 | 型号、技术参数 | 单位 | 数量 |
| 二、计算机检测维修与数据恢复实训平台设备 |  |  |  |  |
| 1. | 计算机检测维修与数据恢复实训平台 | 一、智能检测平台中心管理系统 1、界面采用METRO风格，扁平化导航设计；可对芯片级维修智能检测云平台、芯片级维修智能检测系统进行智能化的管理，对台式机、笔记本、显示器、硬盘等系列电路仿真功能板的芯片级维修过程实现维修报告管理、维修结果自动汇总批阅、练习/考核管理、成绩管理、学生管理、教师管理等功能。 2、可方便的实现练习题库管理、考核题库管理，并可将题库中的任意试题方便的设定为当前测评内容，进而实现练习、考核两种模式，方便开展日常教学及考核； 3、与智能检测云平台与智能检测系统可实现基于检测平台-检测系统-实验学生-实验内容的灵活绑定，确保实训室管理规范、学生成绩的实名对应； 4、可对每节实训课及考核设定评分细则，最终可形成成绩明细报告，可生成可视图表，方便教师了解学生实训效果及考核效果，方便进行整体成绩分析； 5、可方便的进行故障设定，只需勾选上对应的元器件编号就可设定实验模板，在考核前所有学生均需与服务器上的故障设定进行比对，确保所有学生的功能板故障类型一致，达到绝对的公平； ★6、产品需满足全国或省职业院校技能大赛中职组“计算机检测维修与数据恢复”赛项训练及操作要求。 ★7、需提供产品厂家针对本项目的售后服务承诺书，并加盖原厂公章，需提供厂家公开发行的彩页或技术证明函等技术资料，以保证质量及售后服务，产品质保不少于一年。 二、智能检测云平台 1、计算机故障维修数据采集系统与智能检测系统配合可实现以下功能： （1）、与中心管理平台联动实现功能板维修前故障智能确认、维修中故障智能提示及维修后结果确认； （2）、具备平时练习和考核两种模式功能：练习模式要求：对功能板进行智能准确的检测，定位故障点，提供故障范围提示，引导学生逐步维修；考核模式要求：考前对功能板故障进行定位并与服务器比对，若一致方可继续考核，考后提交考核报告并实现自动评分。 （3）、可智能提示错误操作，如插入了错误的功能板、功能板未置于开机状态、串口未连接、服务器未连接等。 2、云平台具备功能板检测接口；具备通讯COM口，可与计算机通信；具备无风扇静音设计；方便对功能板的智能检测；1个电源接口，一个串口，2个40pin接口。采用专用硬件1U平台；具备功能板检测接口，支持80个检测点；具备电平、电压、频率三种电子信号的检测的功能； 3、可与芯片级维修智能检测系统配合，对台式机、笔记本、显示器、硬盘等系列电路仿真功能板进行高精度智能检测，快速定位、自动判断所有故障点，并接受智能检测平台中心管理系统的管理。 4、可支持台式机系列、笔记本系列、台式机H81系列、显示器系列、硬盘系列仿真功能板的故障智能检测功能； ★5、产品需满足全国或省职业院校技能大赛中职组“计算机检测维修与数据恢复”赛项训练及操作要求。 ★6、需提供产品厂家针对本项目的售后服务承诺书，并加盖原厂公章，需提供厂家公开发行的彩页或技术证明函等技术资料，以保证质量及售后服务，产品质保不少于一年。 三、智能检测软件 智能检测软件与芯片级维修智能检测云平台配合，对台式机、笔记本、显示器、硬盘等系列电路仿真功能板进行高精度智能检测，快速定位、自动判断所有故障点，可与芯片级维修中心管理平台配合实现维修报告上传、维修结果自动汇总批阅功能。 支持Windows 10(64位)系列安装环境；支持网络部署采用DHCP； 可支持台式机系列、笔记本系列、显示器系列、硬盘系列仿真功能板的故障智能检测功能； 与智能检测云平台配合可实现以下功能： 1、采用METRO风格界面，扁平化导航设计；与智能检测云平台联动实现功能板维修前故障智能确认、维修中故障智能提示及维修后结果确认； 2、具备平时练习和考核两种模式功能； 3、支持在练习模式下，对功能板进行智能准确的检测，定位故障点，提供故障范围提示，引导学生逐步维修，并能提供维修结果； 4、支持在考核模式下，对功能板故障进行定位并比对，若一致方可继续考核，考后提交考核报告并实现自动评分； 5、支持对错误修复的故障区域进行检测，并反馈到维修结果中；支持电子流程的料件申领；具备实时远程升级能力。 ★6、产品需满足全国或省职业院校技能大赛中职组“计算机检测维修与数据恢复”赛项训练及操作要求。 ★7、需提供产品厂家针对本项目的售后服务承诺书，并加盖原厂公章，需提供厂家公开发行的彩页或技术证明函等技术资料，以保证质量及售后服务，产品质保不少于一年。 四、数据恢复管理系统平台 1、数据恢复管理系统，支持快速打开分区，对于文件系统参数错误的分区可以直接打开并快速提取数据。在扫描上分为简单、完全和快速三种扫描方式。并且支持各文件系统的RAW扫描方式。设备能够进行硬盘逻辑故障数据恢复实训，能够进行文件及分区的逻辑性数据销毁的实训。 2、数据恢复管理系统，支持多种文件系统恢复，其中包含FAT\EXFAT\NTFS\EXT2\3\4\UFS\HFS等文件系统。支持同时扫描多种文件系统并可将得出多种结论按照正常级别分类排列展示给用户，方便用户的查找。支持单分区扫描和整盘扫描。对于对分区表不熟悉的用户可以简单的查找各个分区的数据。 3、可作工作:逻辑数据恢复；电子取证；数据销毁； 4、可解决问题:误删除、勿格式化、误GHOST，病毒破坏、黑客攻击；分区丢失、分区表损坏、引导区损坏；可进行数据销毁、分区销毁、单个文件销毁、可选择国标、美国DOD销毁标准，让学生了解数据恢复的存储原理。 5、存储介质的镜象和备份；存储介质文件系统分析与数据恢复；硬盘坏道检测； 6、恢复指定格式的特殊文件，可自主定义； 7、为一体设计结构，集成度高，方便学生使用；液晶显示屏、键盘、鼠标，支持IDE、SATA、USB、ESATA接口。 8、支持多种存储介质的及数据恢复：2.5寸/3.5寸/SATA接口/IDE接口硬盘、U盘、多媒体存储卡移动存储介质。 ★9、产品需满足全国或省职业院校技能大赛中职组“计算机检测维修与数据恢复”赛项训练及操作要求。 ★10、需提供产品厂家针对本项目的售后服务承诺书，并加盖原厂公章，需提供厂家公开发行的彩页或技术证明函等技术资料，以保证质量及售后服务，产品质保不少于一年。 五、计算机系列电路功能板实训套件 含各类计算机系列功能板共25种，每种1块，每块配料包1包：台式机开机电路功能板、台式机时钟电路功能板、台式机复位电路功能板、台式机南北桥供电电路功能板、台式机CMOS电路功能板、台式机显卡声卡接口电路功能板、台式机接口电路功能板、台式机CPU供电电路功能板、台式机系统控制电路功能板-H81、台式机CPU供电电路功能板-H81、台式机声卡电路功能板-H81、台式机时钟电路功能板-H81、台式机复位电路功能板-H81、台式机IO设备电路功能板-H81、笔记本保护隔离电路功能板、笔记本电池充放电电路功能板、笔记本内存供电电路功能板、笔记本显示电路功能板、笔记本硬启动电路功能板、笔记本辅助电路功能板、笔记本声卡电路功能板、笔记本显示接口电路功能板、笔记本输入输出电路功能板、笔记本核心电路功能板、笔记本电源管理电路功能板。 六、智能硬件系列电路功能板实训套件 含各类智能硬件系列功能板共25种，每种1块，每块配料包1包： 智能液晶电视开关机复位电路功能板、智能液晶电视CPU供电电路功能板、智能液晶电视USB电路功能板、智能液晶电视背光驱动电路功能板、智能液晶电视机数字音频功放电路功能板、智能液晶电视地面数字解调电路功能板、智能液晶电视高频头电路功能板、智能液晶电视Flash及SD卡电路功能板、智能洗衣机处理器电路功能板、智能洗衣机传感器电路功能板、智能洗衣机定时器电路功能板、智能洗衣机控制器电路功能板、智能洗衣机LED显示电路功能板、智能电饭煲触摸键电路功能板、智能电饭煲LCD显示电路功能板、智能电饭煲CPU电路功能板、智能台灯调光电路功能板、硬盘驱动电路功能板、显示器高压电路功能板、显示器电源电路功能板、显示器驱动板电路功能板、块基础电路时序逻辑门电路搭建功能板、电子密码锁和转盘电路功能板、计时器电路功能板、基础电路通用逻辑电路功能板。 | 套 | 1 |
| 2 | 设备安装调试 | 人工安装、调试、运输、搬运等 |  |  |