信阳师范学院高层次人才周转房室外高压供配电工程项目
竞 争 性 磋 商 文 件

招标编号：豫财磋商采购-2020-236
[image: image3]
[image: image4.jpg]


       HENAN TENDER-PURCHASE SERVICE CO.，LTD.
目  录

第一部分 磋商邀请函
4
第二部分 竞争性磋商须知
7
18

第三部分 合同条款及合同格式

30

第四部分 合同条款资料表

31

第五部分 磋商项目资料表

42

第六部分 项目要求

第七部分 磋商响应文件格式及内容
77


特 别 提 示

1、磋商供应商注册

磋商供应商（市场主体）需要完成信息登记及CA数字证书办理，才能通过河南省公共资源交易中心平台参与交易活动，具体办理事宜请查阅《河南省公共资源交易中心》网站“办事指南”专区的《河南省公共资源交易平台市场主体信息库登记指南（工程建设、政府采购）》完成注册。CA数字证书及电子签章由河南省信息化发展有限公司（以下称为CA机构）办理，办理地址：郑州市龙子湖平安大道与明理路交叉口西南角博雅广场4号楼15楼。联系电话：0371-86109777。

2、竞争性磋商响应文件制作

2.1、磋商供应商凭CA密钥登陆市场主体专区并按“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）”网上提示自行下载所需项目包含的格式的竞争性磋商文件。

2.2、供应商须在响应性文件递交截止时间前制作并提交：加密的电子响应性文件（*.hntf 格式）,应在响应性文件截止时间前通过“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）”电子交易平台内上传；

2.3、加密的电子响应性文件为“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）” 网站提供的“响应性文件制作工具”软件制作生成的加密版响应性文件。

2.4、严格按照本项目竞争性磋商文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在竞争性磋商响应文件被拒绝的风险。

2.5、竞争性磋商文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在竞争性磋商响应文件内，竞争性磋商响应文件以外的任何资料采购人和代理机构将拒收。

2.6、供应商编辑电子响应性文件时，根据竞争性磋商文件要求用法定代表人CA密钥和企业CA密钥进行签章制作；最后一步生成电子响应性文件（*.hntf格式和*.nhntf格式）时，只能用本单位的企业CA密钥。

3、澄清与变更

采购人、招标代理机构可对已发出的竞争性磋商文件进行必要的澄清或修改，澄清或修改的内容将作为竞争性磋商文件的组成部分。招标代理机构将通过网站“变更公告”和系统内部“答疑文件”告知磋商供应商，对于项目各包/标段中已经成功报名并下载竞争性磋商文件的项目磋商供应商，同时以短信推送的形式群发消息通知。各磋商供应商须重新下载最新的竞争性磋商文件及答疑文件，以此编制竞争性磋商响应文件。磋商供应商注册时所留手机联系方式要保持畅通，因联系方式变更而未及时更新系统内联系方式的，责任自负。
4、因河南省公共资源交易中心平台在开标前具有保密性，磋商供应商在竞争性磋商响应文件递交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因磋商供应商未及时查看而造成的后果自负。

5、根据《河南省公共资源交易中心关于推行全程不见面服务的通知》要求，除必须提交样品或现场演示情况外，所有项目均采用不见面开标。供应商无需到省交易中心现场参加开标会议，供应商（供应商）应当在招标（采购）文件确定的投标截止时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行文件解密、答疑澄清、二次报价等。详见《河南省公共资源交易中心》首页-公共服务-办事指南 《河南省公共资源交易平台不见面服务系统使用指南》

按照省交易中心的要求，为了不影响投标，交易主体（供应商）务必尽快根据自己的实际情况和磋商文件/采购文件，在网上添加市场主体类型，完善各供应商主体库中的相应信息包括企业资质、业绩、人员、获奖、证书、纳税、社会保障、财务状况等采购文件中要求的相应资料，并对新增主体类型进行CA证书激活，否则可能影响响应文件/响应文件的制作，添加主体类型并激活证书后，新增主体类型的基本信息需要提交交易中心工作人员验证，验证时间为一个工作日，建议供应商（供应商）提前办理，以免影响报名及投标。市场主体登记的信息在交易中心网站“市场主体库公示”专栏对外公开，接受社会监督，登记的信息必须真实准确、合法有效，如信息填写错误或者未及时更新信息或者弄虚作假的，自行承担相应的后果及责任。

河南省公共资源交易平台不见面服务系统使用指南 http://www.hnggzy.com/hnsggzy/infodetail/?infoid=e70f7862-200e-4b0d-973f-bd872e9ab283&categoryNum=003003 包括不见面服务操作手册-主体库信息（企业资质业绩人员等）补充、不见面服务操作手册-投标响应文件制作（供应商）、不见面服务操作手册-远程开标（供应商）、不见面服务操作手册-质疑异议（供应商）等，各供应商一定要仔细研究。

第一部分   磋商邀请函

信阳师范学院高层次人才周转房室外高压供配电工程项目
竞争性磋商公告
项目概况：

信阳师范学院高层次人才周转房室外高压供配电工程项目的潜在供应商应在河南省公共资源交易中心网上系统获取采购文件，并于2020年8月12日9点0分（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况

1.项目编号：豫财磋商采购-2020-236
2.项目名称：信阳师范学院高层次人才周转房室外高压供配电工程项目
3.采购方式：竞争性磋商

4.预算金额：2647247.85元

最高限价：2647247.85元

5.采购需求：高层次人才周转房室外高压供配电工程项目

6.合同履行期限：合同签订后80日历天

7.本项目（否）接受联合体。

8. 是否接受进口产品：（否）

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目执行节能产品、环境标志产品、促进中小微企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展等政府采购政策。
3.本项目的特定资格要求：企业须具有电力工程施工总承包或送变电专业施工承包叁级及以上资质，同时取得国家电力监管机构颁发的《承装（修、试）电力设施许可证》肆级及以上证书，且安全生产许可证在有效期内；

4.项目经理需具备有效的机电专业或建筑工程专业贰级及以上注册建造师（不含临时）职业资格证书及安全生产考核合格证；且未担任其他正在施工建设工程项目的项目经理；注册单位须与投标单位名称一致。 

5.提供政府采购反商业贿赂承诺书；

6.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，招标代理机构将通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/），“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）查询相关主体信用记录。查询内容为在“信用中国”网站中查询“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”，无以上记录的供应商为合格供应商。本项目信用记录查询时间为开标后资格审查时；

7.相关法律、法规规定的其他条件。

三、获取采购文件

1.时间：2020年7月29日至2020年8月4日，每天至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外 ）

2.地点：河南省公共资源交易中心网上系统
3.方式：投标人（供应商）应首先办理CA数字证书及电子签章（具体办理事宜请查询河南省公共资源交易中心网站-办事指南- CA数字证书办理指南）。办理CA数字证书及电子签章后，方可办理市场主体信息库登记（具体办理事宜请查询河南省公共资源交易中心网站-办事指南-《河南省公共资源交易平台市场主体信息库登记指南（工程建设、政府采购）》）。       

4.售价：0（元）

四、响应文件提交

1.时间：2020年8月12日9点0分（北京时间）

2.地点：河南省公共资源交易中心（郑州市农业路东41号投资大厦A座13楼）第16开标室。加密电子磋商响应文件须在投标截止时间前上传至河南省公共资源交易中心交易系统指定位置；加密电子磋商响应文件逾期上传，采购人不予受理。

五、响应文件开启
1时间：2020年8月12日9点0分（北京时间）

地点：河南省公共资源交易中心（郑州市农业路东41号投资大厦A座）第16开标室 。本项目采用“远程不见面”开标方式，投标人无需到开标现场。投标人应在投标截止时间前登陆远程开标大厅网址为www.hnggzyjy.cn。在线准时参加开标活动并进行文件解密等。具体操作流程及程序，请投标人查阅河南省公共资源交易平台“办事指南”专区的《河南省公共资源交易平台不见面服务系统使用指南》。

六、发布公告的的媒介及公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《河南省公共资源交易中心门户网》上发布。公告期限为三个工作日。2020年7月29日至2020年7月31日。

其他补充事宜：无
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人：信阳师范学院
地址：信阳市南湖路237号
联系人：徐老师

联系方式：0376-6392826
2.代理机构：河南招标采购服务有限公司

地址：郑州市纬四路13号（花园路与纬四路交叉口东50米路北）

联系人：刘先生

联系方式：0371-65942911

3.项目联系方式

项目联系人：刘先生

联系人：0371-65942911

发布时间：2020年7月28日
第二部分 竞争性磋商须知

一 总则

1.资金来源

1.1采购人已筹集资金，用于支付“磋商项目资料表”中的相关工程及伴随服务费用。

2.采购方式及磋商供应商要求

2.1本次采购采取竞争性磋商的方式确定成交人。

2.2磋商供应商要求：符合“磋商项目资料表”中要求的磋商供应商。

3.磋商费用

3.1供应商必须自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

二 磋商文件和磋商响应文件

4.磋商文件构成

磋商邀请函

竞争性磋商须知

合同条款及合同格式

合同条款资料表

磋商项目资料表

项目要求

磋商响应文件格式及内容

5.磋商响应文件构成

法定代表人身份证明书

法定代表人授权书

投标函

磋商一览表

资格证明材料

项目管理机构配备情况

施工组织设计
供应商认为其他需要提供的文件

供应商应认真阅读和充分理解磋商文件中所有的内容。如果磋商响应文件没有满足磋商文件的有关要求，其风险由供应商自行承担。

6.磋商文件的澄清

6.1供应商有权要求采购代理机构对磋商文件中的有关问题进行答疑、澄清。

6.2供应商对磋商文件如有疑问，应在不晚于磋商开始日前3天按磋商文件中的联系方式，通知采购代理机构。

7.磋商文件的修改

7.1必要情况下，采购人可能对磋商文件进行修改。

7.2采购人、代理机构可对已发出的竞争性磋商文件进行必要的澄清或修改，澄清或修改的内容将作为竞争性磋商文件的组成部分。招标代理机构将通过网站“变更公告”和系统内部“答疑文件”告知竞争性磋商供应商，对于各项目中已经成功报名并下载竞争性磋商文件的项目竞争性磋商供应商，同时以短信推送的形式群发消息通知。各竞争性磋商供应商须重新下载最新的竞争性磋商文件及答疑文件，以此编制竞争性磋商响应文件。竞争性磋商供应商注册时所留手机联系方式要保持畅通，因联系方式变更而未及时更新系统内联系方式的，责任自负。

7.3提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

三 磋商响应文件的编制

8. 磋商的语言及度量衡单位

8.1供应商的磋商响应文件以及供应商与采购人就有关磋商问题的所有来往函电均须使用中文。

8.2除技术要求中另有规定外，磋商响应文件所使用的度量衡均须采用法定计量单位。

9.磋商响应文件的真实性与准确性

9.1供应商必须对其磋商响应文件的真实性与准确性负责。一旦成交，其磋商响应文件将作为合同的重要组成部分。

9.2供应商不得在未征得采购人许可的情况下，擅自对磋商文件的格式、条款和技术要求进行修改。否则，其磋商响应文件在磋商时有可能被认为是未对磋商文件做出实质性的响应而终止对其作进一步的评审。

10. 磋商报价

10.1磋商响应文件的报价表上应清楚地标明投标总价。但只允许有一个方案报价，多方案报价的磋商响应文件将不被接受。

10.2磋商报价表上的价格为磋商时的参考价格，磋商小组以最后报价确定成交供应商的成交价格。

11. 磋商货币

11.1磋商须以人民币报价。

12.证明供应商合格的资格文件

12.1供应商在其磋商响应文件中，应提供证明其有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的资质证明文件。

12.2供应商必须具有履行合同所必需的服务和财务管理等方面的能力。

13.证明投标产品的合格性和符合磋商文件规定的文件

13.1供应商应按照磋商文件要求，提供文件证明其提供服务的合格性，且符合磋商文件的规定，并作为其磋商响应文件的一部分。

14.磋商保证金

无需缴纳。
15. 磋商有效期

15.1本次磋商的有效期为：见“磋商项目资料表”中的磋商有效期要求。供应商承诺的磋商有效期短于此规定时间的，将被视为非实质性响应而予以拒绝。

15.2在特殊情况下，采购人可于原磋商有效期满之前，向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均采用书面形式如传真、信件或电报等。供应商可以拒绝采购人的这种要求而不失去其磋商保证金。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其磋商响应文件。“磋商项目资料表”中的有关磋商保证金的规定，在延长的磋商有效期内继续有效。

16.磋商响应文件份数和签署

16.1 响应性文件如不一致时，按下顺序确定其响应性文件效力: 加密的电子响应性文件；
16.2 供应商须在响应性文件递交截止时间前制作并提交响应性文件。 加密的电子响应性文件（*.hntf 格式）,应在响应性文件截止时间前通过“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）”电子交易平台内上传； 
16.3 加密的电子响应性文件为“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）” 网站提供的“响应性文件制作工具”软件制作生成的加密版响应性文件。
16.4 供应商在制作电子响应性文件时，“响应性文件制作工具”左侧栏目“响应文件封面”、 “响应文件正文”、“报价一览表”制作完成后须加盖电子签章（包括企业电子签章和个人电子签章）；左侧栏目“响应文件正文”中的所有可编辑内容（包括响应性文件封面、响应性文件部分格式）电子签章（包括企业电子 签章和个人电子签章），并将所有不可编辑扫描内容（包括营业执照等扫描件）电子签章（企业电子签章）。 
16.5 响应性文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在响应性文件内，严格按照本项目谈判文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项， 否则将存在响应性文件被拒绝的风险。
16.6 响应性文件以外的任何资料采购人和招标代理机构将拒收。
16.7 供应商编辑电子响应性文件时，根据谈判文件要求用法人 CA 密钥和企业 CA 密钥进行签章制作；最后一步生成电子响应性文件（*.hntf 格式和*.nhntf 格式）时，只能用本单位的企业 CA 密钥。
四 磋商供应商响应文件的递交

17.磋商供应商响应文件的密封和标记

17.1响应性文件的递交 （1）供应商应在投标截止时间前上传加密的电子响应性文件（*.hntf）到会员系统的指定位置。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认。请供应商在上传时认真检查上传响应性文件是否完整、正确。 （2）供应商因交易中心投标系统问题无法上传电子响应性文件时，请在工作时间与河南省公共资源交易中心联系，联系电话：0371-86095959。
18.迟交的磋商供应商响应文件

18.1采购代理机构拒绝接收截止时间后送达的响应文件。

19.磋商供应商响应文件的修改和撤回

19.1供应商在递交磋商供应商响应文件后，可以在规定的磋商时间开始前修改或撤回其磋商供应商响应文件。但这种修改和撤回，必须以书面形式通知采购人。

19.2供应商的修改书或撤回通知书，应由法定代表人或其授权代表签署，并按17中的规定进行密封、标记和发送。

五 磋商过程

20.开始

20.1 供应商应由指定的代表按照《河南省公共资源交易中心》要求的《不见面服务系统使用指南》，在规定的时间内解密响应并在规定的时间进行二次（最终）报价。

21.磋商小组和评审方法

21.1磋商和评审由采购代理机构依法组建的磋商小组负责。

21.2评审专家应从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。

21.3磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

21.4磋商小组将首先按照本须知第 22 条对响应文件进行初审。对初审合格的响应文件将按照本须知第23条对应的磋商程序进行磋商和评审。

21.5在磋商期间，磋商小组可要求供应商对其响应文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许对实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明。

21.6采购人、采购代理机构不得向磋商小组中的评审专家作倾向性、误导性的解释或者说明。

22.响应文件的初审
22.1 磋商小组在对响应文件的符合性进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

22.2 磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

22.3 算术错误将按下列方法更正：响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；磋商总价金额与按分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准；分项报价金额小数点有明显错位的，应以磋商总价为准，并修改分项报价。如果供应商不接受对其算术错误的更正，其响应文件可能被否决。

22.4 对于响应文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，磋商小组可以接受。

22.5 在详细评审之前，磋商小组要审查每份响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求。实质上响应该是与磋商文件要求的关键条款、条件和规格相符，没有重大偏离。对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于磋商保证金、适用法律、税务、加注星号（“*”）的条款等内容的偏离将被认为是实质上的偏离。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据，但响应文件有违反法律、政策规定和不真实不正确的内容时除外。

22.6没有实质性响应磋商文件要求的响应文件将被否决。供应商不得通过修正、补充或撤销不合要求的偏离或保留从而使其响应文件成为实质上响应的磋商文件。有下列情形之一者视为未实质性响应磋商文件，其响应文件将被否决：

1）供应商与采购人有利害关系可能影响磋商公正性的；

2）供应商参与项目前期咨询或磋商文件编制的；
3）不同供应商负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

4）响应文件未按磋商文件的要求签署的；

5）供应商的磋商函、资格证明材料未提供，或不符合国家规定或者磋商文件要求的；

6）同一供应商提交两个以上不同的方案或者磋商价格的，但磋商文件有要求的除外；

7）供应商未按磋商文件要求提交磋商保证金或保证金金额不足、保函有效期不足、磋商保证金形式或出具磋商保函的银行不符合磋商文件要求的；

8）磋商价格高于磋商文件设定的最高限价的；

9）不接受磋商有效期要求的；

10）供应商有串通磋商、弄虚作假、行贿等违法行为的；

11）响应文件不满足磋商文件加注星号（“*”）条款要求的。

23.磋商

23.1 磋商小组将依次与通过响应文件初审的供应商代表进行磋商。磋商内容及要求详见本磋商文件，磋商小组与供应商代表仅能针对除磋商内容和要求中不得偏离部分以外的条款进行磋商。
23.2 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。
23.3 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。
23.4 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

23.5磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。
23.6 最终评标价的确定

23.6.1对于投标人为监狱企业、残疾人福利性单位、小型和微型企业及其投标产品为小型和微型企业生产的，将以扣除优惠比率后的报价参与价格评议，但不作为中标价和合同签约价。中标价和合同签约价仍以其投标文件中的一次报价为准。
23.6.2监狱企业、残疾人福利性单位、小型和微型企业产品价格给予扣除标准：
根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)的规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的报价参与评审。对于中型企业产品的价格不予扣除。投标人须提供由企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的中小企业认定证书和中小企业声明函，否则不予认可。（小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。）
根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68 号)的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，监狱企业视同小型、微型企业。
根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141 号)的规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。
23.7经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

23.8磋商小组按照综合得分由高到低的顺序推荐3名成交供应商候选人。成交价格为最后报价。并编制完成评标报告。
六 授予合同

24.合同的授予

24.1磋商结束后2个工作日内，采购代理机构根据磋商小组的推荐意见，将磋商情况写出评标报告上报采购人。采购人应在收到评标报告后5个工作日内按照评标报告推荐排序确定成交供应商。采购代理机构在成交供应商确定后2个工作日内，在《河南省政府采购网》、《河南省公共资源交易中心》发布媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

25.成交服务费

25.1成交供应商在领取成交通知书时，须向采购代理机构交纳“磋商项目资料表”中规定的成交服务费。

26.签订合同

26.1成交供应商应按成交通知书指定的时间、地点与采购人签订合同。

26.2如果成交供应商没有履行成交的各项承诺，采购人将取消该成交决定。在此情况下，采购人可将合同授予第二成交供应商或重新磋商。
第三部分  合同条款及合同格式

高层次人才周转房室外高压供配电

工程项目
招标编号：豫财磋商采购-2020-236
合

同

书

发包人（全称）：信阳师范学院
承包人（全称）：
合同协议书
 发包人（全称）： 信阳师范学院  

 承包人（全称）：

    依照《中民人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容： 

工程批准文号： 

资金来源：

二、工程承包范围                                                         

三、合同工期

开工日期接甲方书面通知后开始计算。

合同工期总日历天数：      日历天

四、质量标准

工程质量：符合                     标准。

合同价款：               元整（¥         元）  （中标报价）

项目经理

承包人项目经理：                     。

七、组成合同的文件：

1、本合同协议书；

2、中标通知书；

3、投标书及其附件

4、本合同通用条款；

5、标准、规范及有关技术文件

6、图纸

7、已标价工程量清单

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

八、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

九、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

十、发包人向承包人承诺按合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十一、合同生效

合同订立时间：  年  月  日

合同订立地点：河南省理工中等专业学校
本合同一式十份，甲方持六份，乙方持二份，招标代理机构持二份。

本合同双方约定后生效。

    发  包  人：（公章）              承  包  人：（公章）

                        地   址  ：  

    法定代表人（委托代理人）：        法定代表人（委托代理人）：

                                      电  话：

    项目负责人：                      传  真：

                                      开户银行：

                                      账  号：

                                      电子邮箱：

通用条款
本工程施工通用条款适用于《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）中通用条款
专用条款

1  合同文件

1.1  合同文件的优先顺序：

（1）中标通知书；

（2）投标函及投标函附录；

（3）专用合同条款；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）其他合同文件。

1.2  合同生效的条件：双方签字、盖章后生效 
1.3  图纸和承包人文件：

发包人提供图纸的期限、数量：开工1周前
2  开工和竣工

开工时间以发包人书面通知开始计算。

建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期。

3  工程质量及管理要求

（1）工程质量要求

因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，承包人应无偿返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和工期延误由承包人承担。工程质量达不到要求标准违约金最高限额为结算价款的30% 。

（2）工程管理要求

严格遵守相关法律法规及学校、后勤管理处及修缮服务部的要求、原则。施工前乙方必须提供项目施工方案、工程进度一览表、倒排工期表等。

（3）工序要求

所有施工工艺按照国家、行业标准执行，重要工序、隐蔽工程经甲方验收签字确认后方可进行下一步施工。每道工序完成后必须签署工序（隐蔽）工程验收单。如未经甲方验收，承包人私自进行下一步施工，甲方将视其为未做该项工序，要求承包人立即停工，并按标准进行施工，由此产生的费用和损失由承包人承担。如承包人未按照工序施工，经甲方要求后仍未改正的，甲方有权单方面终止合同，由此产生的费用和损失由承包人承担。

（4）材料要求

施工单位必须使用符合国家标准、符合采购文件要求且由甲方书面认可的施工材料。主材进场，必须签署材料确认单。如使用不合格材料、假冒伪劣材料、非甲方认可的材料，则甲方有权要求乙方无条件更换符合要求的材料，由此产生的费用和损失由承包人承担。如承包方未按照要求使用材料，经甲方要求整改后仍未按要求改正的，甲方有权单方面终止合同，由此产生的费用和损失由承包人承担。

（5）人员要求

项目经理

项目经理在施工工期内，要求每天在现场负责并签到确认，确需离开施工现场时，应事先通知管理部门，并取得发包人的同意。项目经理不得同时担任其他项目的项目经理。承包人需要更换项目经理的，应提前14天书面通知发包人和监理人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任项目经理的注册执业资格、管理经验等资料，继任项目经理继续履行约定的职责。未经发包人书面同意，承包人不得擅自更换项目经理，否则甲方有权单方面终止合同，由此产生的费用和损失由承包人承担。

专业人员

根据国家、行业相关要求，专业施工人员应具有从业资格证件方可上岗施工的，必须提供相关资格证件后方可上岗施工。如发现施工人员无证上岗的，甲方有权要求承包人立即更换符合要求的施工人员施工。
（6）验收要求

正式验收时，由承包人提出书面申请，并递交完整竣工文件。由于承包方原因，导致验收未通过，由承包方支付5000元质量保证金；再次验收时，由于承包方原因，导致验收未通过，支付质量保证金翻倍；公司及项目经理列入我校施工黑名单。

（7）处罚标准

施工前乙方按甲方要求，提供项目施工方案、工程进度一览表、倒排工期表等。未按时提供相关资料，第一次罚款5000元；罚款后仍未能按时提供，甲方有权终止合同，施工公司及项目经理列入我校施工黑名单。

由于施工方原因，造成施工工期内未能完工的，每延误一天按合同价1%处罚。
施工质量不符合标准要求的，第一次发现，罚款5000元，无条件整改；第二次发现，甲方有权终止合同，施工公司及项目经理列入我校施工黑名单。

施工中，乙方未经甲方同意，随意更改施工方案或改变工程量的，第一次发现，罚款5000元，无条件按原定方案执行，变更量不予认可；第二次发现，甲方有权终止合同，施工公司及项目经理列入我校施工黑名单。

施工工艺不符合标准要求或没有进行工序验收的，第一次发现，罚款5000元，无条件整改；第二次发现，甲方有权终止合同，施工公司及项目经理列入我校施工黑名单。

施工材料未签署材料确认单或不符合标准仍用于施工的，第一次发现，罚款5000元，无条件更换符合要求的材料；第二次发现，甲方有权终止合同，施工公司及项目经理列入我校施工黑名单。

项目经理无故不在现场、未按时签到或随意更换负责人的，第一次发现罚款5000元；第二次发现，甲方有权终止合同，施工公司及项目经理列入我校施工黑名单。如发现施工人员无证上岗的，第一次发现罚款5000元；第二次发现，甲方有权终止合同，施工公司及项目经理列入我校施工黑名单。

验收不符合要求未通过的，第一次罚款5000元，无条件整改；第二次罚款10000元，甲方有权终止合同，施工公司及项目经理列入我校施工黑名单。
4  合同价款及价格调整

本合同价款采用  固定单价合同    方式确定，工程款据实结算。施工工程量严格按照采购文件内的工程量清单执行，如有工程量变更，需甲方研究同意后，按学校相关规定执行，乙方未经甲方同意随意变更工程量的，甲方不予认可。

(1)采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围：无

风险费用的计算方法：    已包含在单价报价中    
风险范围以外合同价款调整方法：  在施工过程中，按实计量承包人的工程量，据此确定应付工程款及最终工程款。由于设计变更或甲方签证引起工程量增减，调整方法为：工程量清单价格中有相应单价的，应执行原有的综合单价（即投标时的综合单价）；工程量清单价格中无相应单价的，应执行相近的综合单价；无相近单价的，由承包人提出相应单价，经发包人和监理工程师认可后作为结算的依据。

(2)采用可调价格合同，合同价款调整方法:    /     
(3)采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定：      /       

双方约定合同价款的其他调整因素：      /      

5  计量与支付

5.1 履约保证金

合同签订前，成交单位向发包人缴纳中标总金额5%的履约保证金，工程完工验收合格后，履约保证金转为质量保证金。
5.2 工程款

所有工程项目完工验收合格后，进行竣工决算，根据实际决算，发包人向成交单位一次性支付全部工程款。

5.3 质量保证金

从竣工验收合格之日起，至成交单位在投标文件中承诺的质保期结束后，30日历天内，无息全额退还。质量保证金的金额或比例：见5.1 

5.4 竣工

竣工付款申请单的内容：竣工结算总价、已支付的工程款，应扣的质量保证金、应支付的竣工付款金额等。所有结算工程量必须有隐蔽工程纪录、验槽纪录、回填纪录等相关合格书面纪录、合同外工程签证单。
6  竣工验收

6.1  竣工验收申请报告

竣工资料份数：四份
6.2  验收                  

实际竣工日期：竣工验收合格日 
6.3 竣工清场

竣工清场：承包人组织和承担相费用
6.4  施工队伍的撤离

施工人员、施工设备及其临时工程撤离的要求：缺陷责任期满后全部撤离，延后撤离造成发包人的增加的费用，应由承包人承担。

7  缺陷责任与保修责任

保修责任

工程质量保修范围、期限和责任：保修期限为二年，其他按国家现行法律和标准执行。如因质量问题导致的维修，保修期顺延。

质保期内出现问题，乙方按投标文件内容兑现承诺。
8  安全运行责任承诺书

安全运行责任承诺书

致信阳师范学院：

我方在你单位自愿进行修缮等各类项目，我方保证做到安全、文明施工，并采取一切合法、合理等有效措施安全生产。该项目发生的一切安全事故等，均由我方单独承担全部责任。

 承诺方（盖章）：

                                                年    月   日 

中标通知书

9  施工技术要求

10 工程量清单（中标单位投标时所报的清单）

第四部分 合同条款资料表

	序号
	内      容

	1
	采购单位：信阳师范学院

	2
	履约保证金：合同签订前，成交单位向发包人缴纳中标总金额5%的履约保证金，工程完工验收合格后，履约保证金转为质量保证金。

	3
	应提供的服务：详见采购文件第六部分。

	4
	质量保证期：达到国家和行业规定的“合格”标准，保修期自工程竣工验收合格之日起2年。如因质量问题导致的维修，保修期顺延。

	5
	付款方式：所有工程项目完工验收合格后，进行竣工决算，根据实际决算，发包人向成交单位一次性支付全部工程款。


注：本表为样式表，使用时应重新打印，并可增加特殊的条款要求。

第五部分 磋商项目资料表

本表关于要采购的具体资料是对磋商供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。本项目资料表中注“*”为磋商供应商必须满足的条件，如不满足，将被视为无效响应。

	序号
	内  容
	说明与要求

	1
	综合说明
	项目名称：信阳师范学院高层次人才周转房室外高压供配电工程项目
工程地点：信阳师范学院。

	2
	项目名称
	信阳师范学院高层次人才周转房室外高压供配电工程项目

	3
	标段划分
	一个标段

	4
	采购方式
	竞争性磋商

	5
	承包方式
	包工、包料、包质量、包工期、包维修、包文明施工、包安全（施工前双方签订安全施工协议书）

	6
	*质量要求
	达到国家和行业规定的“合格”标准，并通过国网信阳电力公司验收。

	7
	*保修期
	保修期自工程竣工验收合格之日起2年。如因质量问题导致的维修，保修期顺延

	8
	采购范围
	本项目工程量清单范围内的施工及保修，具体内容详见磋商文件及工程量清单。

	9
	*计划工期
	80日历天，包含线路施工及设备安装（从发包方提供的设备到达现场次日计算）

	10
	资金来源
	财政资金

	11
	*资质要求
	1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目执行节能产品、环境标志产品、促进中小微企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展等政府采购政策。

3.本项目的特定资格要求：企业须具有电力工程施工总承包或送变电专业施工承包叁级及以上资质，同时取得国家电力监管机构颁发的《承装（修、试）电力设施许可证》承装肆级及以上证书，资质动态考核合格，且安全生产许可证在有效期内；

4..项目经理需具备有效的机电专业或建筑工程专业贰级及以上注册建造师（不含临时）职业资格证书及安全生产考核合格证；且未担任其他正在施工建设工程项目的项目经理；注册单位须与投标单位名称一致。 

5.提供政府采购反商业贿赂承诺书；

6.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，招标代理机构将通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/），“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）查询相关主体信用记录。查询内容为在“信用中国”网站中查询“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”，无以上记录的供应商为合格供应商。本项目信用记录查询时间为开标后资格审查时；

7.相关法律、法规规定的其他条件。

	12
	资格证明材料（必须满足）
	资格证明文件（附以下资料扫描件或复印件）：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并同时具备下列条件：
1.法定代表人授权书原件及法定代表人、被授权人身份证复印件；

2.企业须具有电力工程施工总承包或送变电专业施工承包叁级及以上资质，同时取得国家电力监管机构颁发的《承装（修、试）电力设施许可证》承装肆级及以上证书，资质动态考核合格，且安全生产许可证在有效期内；
3.拟派本项目的项目经理需具备有效的机电专业或建筑工程专业贰级及以上注册建造师（不含临时）职业资格证书及安全生产考核合格证；且未担任其他正在施工建设工程项目的项目经理；注册单位须与投标单位名称一致。 

4.提供政府采购反商业贿赂承诺书；

5.政府采购反商业贿赂承诺书；

6.通过“信用中国”网站中查询“失信被执行人”和 “重大税收违法案件当事人名单”（http://www.creditchina.gov.cn/），以及在“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）中查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”共3项的查询结果；查询及记录方式：开标当日采购人或采购代理机构保有对投标人提供的查询结果进行复查的权力，并以采购人或采购代理机构的查询结果为准，并将复查结果网页打印、签字并存档。采购查询之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据，供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料将不作为评审依据；
7.本项目亦不接受联合体投标，与采购人、采购人就本次采购的货物委托的咨询机构、招标代理机构、以及上述机构的附属机构没有行政或经济关联；
8、相关法律、法规规定的其他条件。
（以上项要求中，如有供应商成立时限不足要求时限的，由供应商根据自身成立时间提供证明资料。）,未提供或未按要求提供的供应商将视为无效响应。

	13
	工程报价
	采用人民币报价，可根据现行计价标准及企业具体情况，结合市场行情在合理范围内自主报价，但不得低于企业实际成本。

	14
	*磋商有效期
	 120 日历天(从投标截止之日算起)

*磋商响应文件制作机器码一致按废标处理

	15
	*磋商保证金
	无需缴纳。

	16
	*踏勘现场
	招标人统一组织现场勘查，现场勘查时间：2020年月日下午15:30，过期不候。

勘查现场不记名，不签到，勘查结束后，发包人与投标人分别签订现场勘查确认书，投标文件中无现场勘查确认书视为废标，确认书格式见招标文件附件。

勘查现场联系人：于老师，联系电话：0376—6391783。时间：2020年8月5日下午15:30分。
4.勘察现场所发生的所有费用、风险由供应商自己承担。

5、招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此做出的判断和决策负责。

	17
	供应商的替代方案
	不允许 

	18
	磋商响应文件份数
	供应商必须在响应性文件递交截止时间前提供加密的电子响应文件（*.hntf 格式，在会员系统指定位置上传）。

	19
	磋商响应文件

递交截止时间
	时  间：2020年8月12日上午9:00

	20
	磋商响应文件

递交
	1.供应商须在响应性文件递交截止时间前制作并提交响应性文件。加密的电子响应性文件（*.hntf 格式）,应在响应性文件截止时间前通过“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）”电子交易平台内上传；2.响应文件提交的截止时间、开启时间为2020年8月12日9时00分（北京时间）

3.开启地点（远程开标机位）：河南省公共资源交易中心第16开标室（郑州市经一路与农业路交叉口投资大厦A座13楼）

4.竞争性磋商响应文件未在规定的时间内解密的，采购人和招标代理机构将予以退回。

	21
	磋商开始时间与地点
	时间：同磋商响应文件递交截止时间

地点：：河南省公共资源交易中心第16开标室（郑州市经一路与农业路交叉口投资大厦A座13楼）

	22
	磋商小组组成及授权
	磋商小组构成：3人，采购人代表1人，技术、经济专家2人；技术经济专家确定方式：从相关专家库中随机抽取。

是否授权评标委员会确定成交人：否。

	23
	民工工资的支付
	投标人必须承诺按时支付农民工工资；承包方如果不能按时支付农民工工资，业主将从工程款中代为支付。并有权要求承包方在规定的时间内向业主递交该笔费用。

	24
	付款方式
	详见第四部分合同条款资料表

	25
	*招标控制价
	2647247.85元人民币

	26
	代理服务费
	代理服务费：预算金额的1.5%（不含税）。

成交人应在成交公告发布后将代理服务费汇款至以下账户（请备注：豫财竞争性磋商-2020-236 代理服务费）：

收款单位：河南招标采购服务有限公司

开户行：广发银行郑州行政区支行

账号：8898516010005452

成交人凭汇款凭证至河南招标采购服务有限公司403房间领取中标通知书。

	27
	履约保证金
	合同中约定。

	28
	解释权
	本谈判文件解释权归招标人所有。


附表：评标办法

1.评标方法:综合评分法。

2.评标程序:评委将根据评分标准，分别对通过符合性审查、资格性审查的投标人，进行综合评分。

评分办法

	分值构成（满分 100 分）
	报价部分评分：30分

技术部分评分：40分
商务部分评分：30分

	A
	投标报价部分

（30分）
	（1）评标委员会对所有投标报价进行审查核对，发现恶意投标者按无效标处理；
（2）采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100%×30.

说明：投标人所投标的产品为小型和微型企业制造的，则给予该产品报价6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的小微企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。 投标人所投产品为大型和中型企业制造的不适用本款规定。

根据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，本项目对监狱企业、残疾人福利性企业作为投标人所提供的本企业生产的产品的价格给予6%的扣除。

	B
	施工组织设计评分标准

（40分）
	1）施工方案与技术措施 1-4分：

施工方案、施工方法及施工工序详细可行，技术措施针对工程质量、工期和施工安全生产有保障。

2）质量管理体系与措施 1-4分：

质量计划完整、岗位职责分明、材料采购、过程控制及检验、分项措施有针对性。

3）安全管理体系与措施 1-4分：

安全管理体系健全、安全防护方案、防护措施有针对性。

环境保护管理体系与措施 1-4分：

环境保护管理体系健全、污染物处理技术及管理措施到位。

工程进度计划与措施 1-4分：
关键线路清晰、准确、完整、计划编制合理、可行、满足招标文件对工期的要求。

6）资源配置计划 1-3分：

劳动力计划、设备及材料供应计划、主要施工设备、检测设备满足工程进度及施工管理需要。

7）检查、测试与验收的方法和措施 1-3分：

检查、测试与验收的方法和措施合理、可行。

8）成品及半成品保护措施1-3分：

成品及半成品保护措施合理、可行。

9）先进的工艺、设备和技术应用 1-3分：
新工艺、新技术、新设备、新材料的采用程度，其在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面的作用。

10）信息化管理  1-3分：

企业具备信息化管理平台，能够使工程管理者对现场实施监控和数据处理。

11）施工组织设计内容完整性和编制水平 1-3分。

12）施工总平面图详细、科学  1-2分。

注：以上项目若有缺项，该小项按0分计；不缺项的，不低于最低分。

	C
	企业综合实力

（30分）
	企业业绩

（3分）
	2017年1月1日以来（以合同签订时间为准），企业承建过类似工程相关业绩，每提供一份合同得1.5分，最多得3分。

(企业业绩与项目经理业绩不能重复使用)

	
	
	项目经

理业绩

（3分）
	2017年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人拟派项目经理承建过类似工程相关业绩，每提供一份合同得1.5分，最多得3分。

(企业业绩与项目经理业绩不能重复使用)

	
	
	注：以上所列内容投标文件须附相关证明文件。开标后一周内如招标人需要，须配合招标人对业绩和资质进行核对，如发现资料存在造假现象，将被取消中标资格并上报主管部门备案。

	
	
	优惠条件及服务承诺

（24分）
	1、抢修响应时间：到达现场并解决问题小于1小时得5分，到达现场并解决问题小于3小时得2分，响应时间大于3小时不得分；最高得分5分。

投标人应提供具体保障措施或有力依据，如提供公司注册所在地或常驻维修站点、分公司、售后服务机构等所在地的相关证明材料，否则不得分。

质保期限承诺：本工程项目要求投标人提供不少于两年免费服务期限，每增加一年加3分，累计最高得分6分。

与当地周边关系的协调配合措施（5分）

磋商小组根据各投标人制定的与当地周边关系的协调配合措施方案，结合招标文件要求进行综合评议。

各投标人制定的与当地周边关系的协调配合措施方案详细的、可行的得5分；

各投标人制定的与当地周边关系的协调配合措施方案清晰的得3分；

各投标人制定的与当地周边关系的协调配合措施方案一般的得1分。

其他实质性优惠服务承诺 3分
投标人每提供一项实质性优惠承诺的得1分，最多得3分。

疫情防控管理措施 5分

磋商小组根据各投标人制定的疫情防控措施进行综合评议。

投标人严格遵守学校疫情防控相关规定，有详细工地现场、施工人员疫情防控措施，得5分；

投标人严格遵守学校疫情防控相关规定，工地现场、施工人员疫情防控措施清晰的，得3分；
投标人严格遵守学校疫情防控相关规定，工地现场、施工人员疫情防控措施一般的，得1分。


第六部分 项目要求

一、项目概况

1.建设单位：信阳师范学院
2.项目地点：信阳师范学院
3.工程名称：信阳师范学院高层次人才周转房室外高压供配电工程项目
4.工期：80日历天，包含线路施工及设备安装（从发包方提供的设备到达现场次日计算）
5.招标控制价：2647247.85元人民币。

6.质量要求：达到国家工程质量检验的“合格”标准。

7.保修期:自工程竣工验收合格之日起2年。如因质量问题导致的维修，保修期顺延。

8.招标范围：详见工程量清单、竞争性磋商文件。

二、项目需求

技术标准和要求

 1.技术标准
依据技术文件要求，本项目的材料，设备、施工必须达到现行中华人民共和国及省市行业的一切有关法规、规范的要求，包括但不限于以下内容，如下述标准及规范要求有出入则以较严格者为准。

工程测量规范：GB50026-93 

《供配电系统设计规范》GB50052-2009

《20KV及以下变电所设计规范》GB50053-2013

《高压配电装置设计技术规程》DL5352T-2006

《低压配电设计规范》GB50054-2011

《电力工程电缆设计规范》GB50217-2018

建筑地基基础工程施工质量验收规范：GB50202-2002 

建筑地面工程施工质量验收规范：   GB50209-2002

建筑电气工程施工质量验收规范：   GB50303-2002

门窗工程技术规范：       
JGJ 214-2010

建筑涂饰工程施工及验收规程：
JGJ/T 29-2003

施工现场临时用电安全技术规范：GBJ46-88 

建筑施工高处作业安全技术规范：GBJ80-91 

建筑机械安全技术规范：GBJ33-86 

建筑工程施工质量验收统一标准：GB50300-2001 

主要质量检验评定标准 

建筑工程质量检验评定标准：GBJ301-88 

建筑施工安全检查评分标准：GBJGJ-99 

其他与本工程有关的施工及验收规范、标准图集。

技术标准参照现行的国家及行业建筑工程的技术标准和要求执行.

上述规范、规程和标准均指他们各自的最新版本。如果上述规范、规程和标准之间出现矛盾或与合同其他内容存在不一致，承包人应书面请求发包人澄清，发包人未予澄清者，按其中最高的要求或最严格的标准执行。适用本工程的上述规范、标准和规程的具体编号和名称则在本文件中有意空缺，由承包人依据上述原则自行收集。

2.施工要求
2.1电缆敷设时，应严格按照施工规范施工，不得在水泥地面上拖拽电缆，确保电缆不受损伤。

2.2电缆直埋敷设时，直线距离每20米和拐弯、过路均设1个电缆标识牌，水泥和铺砖硬化地面选用不锈钢标识牌，无硬化地面选用水泥标示桩。不锈钢标示牌参照电力公司制式样品制作，要求标明电符号、电缆走向、起止点、编号以及联系电话，标识牌安装与地面持平。

2.3电缆在明电缆沟内敷设时，直线距离每15米和拐弯、过路管口均设1个不锈钢电缆标识牌，标识牌注明电缆规格、起止点和编号。

2.4 两根电缆以内的电缆沟开挖要求上口宽600mm下口宽400mm深度为900mm，每增加1根电缆上、下口均加宽100mm。

2.5电缆直埋敷设时，应先铺沙100mm，电缆敷设后再铺沙200mm并加盖保护板。

2.6电缆在电缆沟内和架空敷设时，每800-1000mm安装电缆支架1个，支架采用热浸镀角钢，竖向角钢大于横向角钢1个规格，所有电缆支架必须与接地带牢靠连接，接地带可用12圆钢或扁钢（做防锈处理）制作，新砌筑的电缆沟应提前安装预埋件，支架与预埋件、接地带焊接时应做防腐处理。

2.7户外及接线井内电缆头对接，采用热缩式电力中间头制作，电缆与开关柜断路器连接，采用户内干包式电力电缆头制作安装。接好后，在接头处挂牌注明电缆编号及供电范围。

2.8低压出线柜、刀开关、断路器均进行编号，并挂牌注明供电范围。

2.9水泥路面破拆时，要先放线，再锯缝，锯缝深度要达到路面厚度的95%以上，回填时基础要夯实，防止路面塌陷。

2.10电缆保护钢管选用国标热镀锌钢管，管口要挫圆光滑，防止电缆刮伤，过路时两边各长出500mm，并根据《施工图》及现场勘测的要求，预留备用钢管，所有钢管必须与接地带牢靠连接。

2.11在完成安装、调试、检测后，须向用户提供检测报告、技术手册，供应商须提供中文版的技术资料（包括操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、安装手册、产品合格证等）。验收的技术标准应达到制造(生产)厂商标明的技术指标，个别不能测试的指标另作详细的文字说明。检测的标准依据国家有关规定执行。

2.12工程施工中，需要停电，投标人必须提前一天向学校提出申请，待批准后方可停电。为减少对师生员工工作、生活的影响，停电施工项目应实行“零点工程”。需要对公共区域停电的，要求投标人做好施工前的准备工作，并做好详细的施工方案，不得影响其他区域的用电。

3.材料要求

所有材料使用国标产品，并符合国网信阳供电公司入网要求。

3.1投标人选用的电缆必须符合最新国家质量标准。所供的各类电缆的各项技术参数与设计不得出现负偏差；提供能够证明电缆导体质量、绝缘层质量、绝缘层附加段质量、护套层质量、护套层附加段质量、标志及烟密度等技术指标的有效检测报告。

3.2电力电缆保护管选用MPP顶管（非开挖性），壁厚12mm(外径200mm时)。

3.3所投设备必须是全新合格设备，且生产厂家在中国设有技术服务机构。

3.4除招标文件要求提供的备件、专用工具和消耗品外，对于招标文件中没有列出，而对系统、设备的正常运行和维护必不可少的备件、专用工具和消耗品，投标人应列出详细清单，并注明是否免费提供，如不免费，应报出单项价格，纳入投标报价中。所有备件必须符合国家标准及行业要求。
   3.5本次采购设备/系统中如果某些技术标准与国家所要求的标准不统一或有不兼容的地方，均以国家强制性标准或最新出台的标准为准。                                     3.6编制投标文件时需注明主材生产厂家或品牌，如主材不填写生产厂家或品牌，视为不响应招标文件；投标人选用的主材生产厂家或品牌，不能低于推荐生产厂家的产品质量。

4.技术服务

4.1 凡需要现场安装、装配、启动测试的设备，投标人必须提供免费技术支持。安装调试应在用户通知之日起3个工作日内到现场开始工作，直到技术指标符合标书要求为止。安装合格证应有使用单位的签字和盖章。

4.2投标人应提供保证设备正常运转两年的易损件的名称、单价和总金额，计入合同价。生产厂应保证用户在设备正常作用寿命期内，以合理价格供应维修零配件、易损件和专用材料。

4.3投标人应提供免费技术培训，提出培训方案，包括：地点、时间、人数、人员等要求。培训要求达到甲方技术人员能够完全掌握技术规范，独立操作的标准。

工程概况
1、南湾校区
该工程为信阳师范学院高层次人才周转房—南湾校区室外高压供配电工程项目，该工程主要包含高压线杆组立、高压线缆接入，原住宅小区主线缆接入，原住宅小区入户供配电，变电站室内配电设备安装和调试、变电站土建改造、变电站室内照明、监控等配套工程。

2、校本部

该工程为信阳师范学院高层次人才周转房-校本部室外高压供配电工程项目，该工程主要包含高压线缆接入，通信线缆接入、变电站室内配电设备安装及调试，变电站土建改造、变电站室内照明、监控及新增出线柜9等配套工程。
编制范围
本次编制范围为信阳师范学院高层次人才周转房南湾校区及校本部室外高压供配电工程项目清单全部内容。
编制依据及有关资料

1、委托方提供的资料文件；
《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》（HA 01-31-2016）、《河南省通用安装工程预算定额》(HA02-31-2016)等现行相关的规范、标准图集和技术资料；
人工费：豫建标定【2019】50号文件,人工价格指数按2019年7-12月；
营改增文件：税率根据《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号）和《住房城乡建设部办公厅关于重新调整建设工程计价依据增值税税率的通知》（建办标函〔2019〕193号）的文件要求，增值税税率为9% ；
安全文明：按豫建设标【2014】第57号文件，施工现场扬尘污染防治费按豫建设标【2016】47号文件；

材料价格依据《信阳市建设工程造价信息》2020年第1期及市场询价调整。

其它说明：

1.该工程混凝土采用商品混凝土，砌筑砂浆采用预拌砂浆。

2.其他未尽事宜，请参照相关招标文件及建设单位提供的相关要求文件。

3.清单描述不详者，请参照图纸。

附表: 

 工程量及项目特征描述
	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：信阳师范学院高层次人才周转房—南湾校区
室外高压供配电工程项目
	
	

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	高压外线
	
	
	
	
	
	

	1
	030410001001
	电杆组立
	1.名称:混凝土杆
2.规格:Φ190 10m
3.类型:单杆（含螺丝、抱箍等零星配件）
4.汽车装卸运输5km
	根
	2
	
	
	

	2
	030410002001
	横担组装
	1.材质:角铁
2.规格:L50*5*450
	组
	2
	
	
	

	3
	030410002002
	横担组装
	1.材质:角铁
2.规格:L63*6*605
	组
	2
	
	
	

	4
	030410002003
	横担组装
	1.材质:角铁
2.规格:L63*6*900
	组
	2
	
	
	

	5
	030410002004
	横担组装
	1.材质:槽钢
2.规格:12#*3500
	组
	2
	
	
	

	6
	030410002005
	绝缘子
	1.工程量暂定，依实际用量为准
	串
	6
	
	
	

	7
	030410002006
	设备线夹
	1.名称:设备线夹
2.规格:LSJ-120
	套
	6
	
	
	

	8
	040803002004
	电缆保护管
	1.名称:电缆保护管
2.规格:150mm
3.材质:钢管 5m/根
4.敷设方式:沿电线杆敷设
	根
	2
	
	
	

	9
	030410003001
	导线架设
	1.名称:10KV架空绝缘线
2.型号:JKLYJ-8.7/15KV-240mm2
	km
	0.08
	
	
	

	10
	030410004001
	杆上设备
	1.名称:电缆短路故障指示器
2.电压等级（kV):10KV
	台
	6
	
	
	

	11
	040801022001
	断路器
	1.名称:柱上真空断路器
2.电压（kV):10KV
3.型号：ZW32-12/D630-20KA
	台
	2
	
	
	

	12
	030404017003
	配电箱
	1.名称:室外高压计量箱
2.电压（kV):10KV
3.不含电表
	台
	2
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：信阳师范学院高层次人才周转房—南湾校区室外高压供配电工程项目
	
	

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	13
	040801020001
	隔离开关
	1.名称:隔离开关 3只/组
2.电压（kV):10KV
3.型号：HGW9-12/630A
	组
	2
	
	
	

	14
	030410004002
	杆上设备
	1.名称:避雷器 3只/组
2.电压（kV):10KV
3.型号：HY5WS-17/50
	组
	2
	
	
	

	15
	030409001001
	接地极
	1.名称:接地
2.材质:-40*4镀锌扁钢、Φ10镀锌圆钢
3.土质:一般土
	组
	2
	
	
	

	16
	030408004006
	电缆槽盒
	1.名称:电缆桥架
2.材质:钢制
3.规格:400*200
	m
	30
	
	
	

	17
	030408003001
	电缆保护管
	1.名称:电力管
2.材质:MPP管
3.规格:Φ180（壁厚12mm）
4.敷设方式:顶管施工
	m
	350
	
	
	

	18
	030408003002
	电缆保护管
	1.名称:电力管
2.材质:CPVC管
3.规格:Φ167（壁厚8.5mm）
4.敷设方式:埋地敷设
	m
	1460
	
	
	

	19
	030408001017
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.型号:ZR-YJLV-3X300
3.敷设方式、部位:电缆管内敷设
	m
	1370
	
	
	

	20
	030408006004
	电力电缆头
	1.名称:电缆终端头
2.规格:户内3*300mm2
3.材质、类型:铝芯
4.电压等级（kV):10KV
	个
	2
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：信阳师范学院高层次人才周转房—南湾校区室外高压供配电工程项目
	
	

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	21
	030408006006
	电力电缆头
	1.名称:电缆终端头
2.规格:户外3*300mm2
3.材质、类型:铝芯
4.电压等级（kV):10KV
	个
	2
	
	
	

	22
	030408006005
	电力电缆头
	1.名称:电缆中间头
2.规格:3*300mm2
3.材质、类型:铝芯
4.电压等级（kV):10KV
	个
	2
	
	
	

	23
	030411006001
	接线盒
	1.名称:电缆中间头保护盒
2.材质:防爆型
	个
	2
	
	
	

	24
	040504001003
	砌筑小型电缆井
	1.详见图ZW19-PD112S-PL-17、18
	座
	5
	
	
	

	25
	040504002001
	电缆井
	1.电缆井尺寸2.1*4.4m
2.详见图纸ZW19-PD112S-PL-13、14、15
	座
	1
	
	
	

	26
	040101002001
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:一般土
2.挖土深度:1m
3.人机配合挖土
	m3
	326.07
	
	
	

	27
	040103001001
	回填方
	1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:一般土
	m3
	326.07
	
	
	

	28
	030408005001
	铺砂、盖保护板(砖）
	1.种类:电缆标识桩、电缆保护板
2.规格:铺砂、盖保护板 电缆3根
	m
	486.67
	
	
	

	29
	030414002001
	送配电装置系统
	1.名称:输配电调试
2.电压等级(kV):10KV
	系统
	1
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	变电站供配电
	
	
	
	
	
	

	
	
	变电站供配电
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：信阳师范学院高层次人才周转房—南湾校区室外高压供配电工程项目
	
	

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	1
	030401002001
	干式变压器
	1.名称:干式变压器
2.型号:SCB13-630KVA
3.仅安装费用
	台
	2
	
	
	

	2
	030401002002
	干式变压器
	1.名称:干式变压器
2.型号:SCB13-800KVA
3.仅安装费用
	台
	3
	
	
	

	3
	030401002003
	干式变压器
	1.名称:干式变压器
2.型号:SCB13-1000KVA
3.仅安装费用
	台
	4
	
	
	

	4
	030408001003
	电力电缆
	1.名称:ZRYJLV-10/3*120mm2
	m
	235
	
	
	

	5
	030408006003
	电力电缆头
	1.名称:电缆接头
2.型号:HYN10KV-3*120
	个
	22
	
	
	

	6
	030402017001
	高压成套配电柜
	1.名称:高压进线柜
2.型号:KYN28-12
3.规格:800*1660*220
4.柜内配置详见图纸
5.仅安装费用
	台
	2
	
	
	

	7
	030402017002
	高压成套配电柜
	1.名称:高压PT柜
2.型号:KYN28-12
3.规格:800*1660*220
4.柜内配置详见图纸
5.仅安装费用
	台
	2
	
	
	

	8
	030402017003
	高压成套配电柜
	1.名称:高压出线柜
2.型号:KYN28-12
3.规格:800*1660*220
4.柜内配置详见图纸
5.仅安装费用
	台
	11
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：信阳师范学院高层次人才周转房—南湾校区室外高压供配电工程项目
	
	

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	9
	030402017004
	低压成套配电柜
	1.名称:低压进线柜
2.型号:GCS
3.规格:800*1000*2200
4.柜内配置详见图纸
5.仅安装费用
	台
	9
	
	
	

	10
	030402017005
	低压成套配电柜
	1.名称:低压馈线柜
2.型号:GCS
3.规格:600*1000*2200
4.柜内配置详见图纸
5.仅安装费用
	台
	19
	
	
	

	11
	030402017006
	低压成套配电柜
	1.名称:低压电容柜
2.型号:GCS
3.规格:800*1000*2200
4.柜内配置详见图纸
5.仅安装费用
	台
	9
	
	
	

	12
	030403003001
	带形母线
	1.低压母线桥
2.仅安装费用
	跨
	9
	
	
	

	13
	030408004001
	电缆槽盒
	1.名称:电缆桥架
2.材质:钢制
3.规格:1000*100
	m
	95
	
	
	

	14
	030408004002
	电缆槽盒
	1.名称:电缆桥架
2.材质:钢制
3.规格:600*100
	m
	25
	
	
	

	15
	030408004003
	电缆槽盒
	1.名称:电缆桥架
2.材质:钢制
3.规格:400*100
	m
	80
	
	
	

	16
	030408004004
	电缆槽盒
	1.名称:电缆桥架
2.材质:钢制
3.规格:300*100
	m
	30
	
	
	

	17
	030408004005
	电缆槽盒
	1.名称:电缆桥架
2.材质:钢制
3.规格:200*100
	m
	45
	
	
	

	18
	030414002005
	送配电装置系统
	1.名称:成套装置系统调试
2.电压等级(kV):10KV
3.高压输配电系统
	系统
	13
	
	
	

	19
	030414001001
	电力变压器系统
	1.变压器调试
	系统
	9
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：信阳师范学院高层次人才周转房—南湾校区室外高压供配电工程项目
	
	

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	20
	030414008001
	母线
	1.母线调试
	段
	9
	
	
	

	
	
	变电站安装工程
	
	
	
	
	
	

	1
	010402001001
	砌块墙
	1.砌块品种、规格、强度等级:加气砼砌块
2.墙体类型:200mm
3.变电站扩大补充墙体
	m3
	50.61
	
	
	

	2
	011201001001
	墙面一般抹灰
	1.墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (14+6)mm
2.部位：新增墙体
	m2
	506.1
	
	
	

	3
	011406001001
	抹灰面油漆
	1.乳胶漆 室内 墙面 二遍
2.部位：新增墙体
	m2
	506.1
	
	
	

	4
	010801004001
	木质防火门
	1.暂定成品木制甲级防火门
	m2
	8.64
	
	
	

	5
	030404017002
	配电箱
	1.名称:室内照明配电箱
2.型号:E4FC11FD
	台
	2
	
	
	

	6
	030411004001
	配线
	1.名称:绝缘护套线
2.配线形式:明敷
3.型号:BVV-0.5-2*2.5mm2
4.工程量暂估
	m
	663
	
	
	

	7
	030411004002
	配线
	1.名称:绝缘护套线
2.配线形式:明敷
3.型号:BVV-0.5-3*4mm2
4.工程量暂估
	m
	470.62
	
	
	

	8
	030411004003
	配线
	1.名称:绝缘护套线
2.配线形式:明敷
3.型号:BV-1-3*6mm2
4.工程量暂估
	m
	120
	
	
	

	9
	030404033001
	风扇
	1.名称:轴流风机
2.规格:220V 60W
	台
	6
	
	
	

	10
	030412001001
	普通灯具
	1.名称:应急照明
2.型号:2*55W
	套
	25
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：信阳师范学院高层次人才周转房—南湾校区室外高压供配电工程项目
	
	

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	11
	030412005001
	荧光灯
	1.名称:双管荧光灯
2.规格:2*36W
	套
	40
	
	
	

	12
	030404035001
	插座
	1.名称:三孔暗式插座
	个
	25
	
	
	

	13
	030404035002
	插座
	1.名称:空调暗式插座
	个
	10
	
	
	

	14
	030701003001
	空调器
	1.名称:落地式空调
2.规格:7KW
	台
	10
	
	
	

	15
	03B001
	工具柜
	1.内含验电笔、绝缘手套、绝缘靴、手持灭火器等各两套
	面
	4
	
	
	

	16
	011104001001
	绝缘垫
	1.地面铺设绝缘垫
	m2
	251.42
	
	
	

	17
	030701014001
	除湿机
	1.名称:除湿机
2.规格:2.7KW
	台
	4
	
	
	

	18
	030903009002
	无管网气体灭火装置
	1.类型:柜式七氟丙烷灭火装置
2.型号、规格:GQQ120/2.5
3.含七氟丙烷药剂
	套
	4
	
	
	

	19
	030905004001
	气体灭火系统装置调试
	1.试验容器规格:气体灭火系统装置调试 试验容器规格155L内
	点
	4
	
	
	

	20
	030411001001
	配管
	1.名称:监控线穿管
2.材质:JDG20
3.配置形式:明敷
	m
	140
	
	
	

	21
	030411004004
	配线
	1.名称:监控线缆
2.配线形式:管内穿线
3.型号:DS-1LN5E-E
	m
	140
	
	
	

	22
	030507008001
	监控摄像设备
	1.监控摄像头，综合单价暂定454.92元/台
	台
	8
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	原住宅小区供配电
	
	
	
	
	
	

	
	
	引入主电缆
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：信阳师范学院高层次人才周转房—南湾校区室外高压供配电工程项目
	
	

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	1
	030408001014
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.型号:WDZNB-YJY-4*185+1*95
3.敷设方式、部位:电缆桥架敷设
	m
	165
	
	
	

	2
	030408006021
	电力电缆头
	1.名称:电缆终端头
2.规格:185mm2
3.材质、类型:铜芯
4.安装部位:户内
	个
	2
	
	
	

	3
	040101002002
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:一般土
2.挖土深度:2m内
3.人工挖沟槽
	m3
	42.5
	
	
	

	4
	040103001002
	回填方
	1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:一般土
	m3
	42.5
	
	
	

	5
	040803002003
	电缆保护管
	1.名称:镀锌钢管
2.型号:RC125
3.敷设方式:过路预埋
	m
	40
	
	
	

	6
	030408001023
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.型号:WDZNB-YJY-4*185+1*95
3.敷设方式、部位:直埋
	m
	170
	
	
	

	7
	030408006027
	电力电缆头
	1.名称:电缆中间头
2.规格:185mm2
3.材质、类型:铜芯
4.安装部位:户外
	个
	1
	
	
	

	8
	030408005005
	铺砂、盖保护板(砖）
	1.种类:电缆标识桩、电缆保护板
2.规格:铺砂、盖保护板 电缆1根
	m
	170
	
	
	

	
	
	原住宅小区配电
	
	
	
	
	
	

	1
	041001001001
	拆除路面
	1.锯缝机切缝
2.机械破除路面
3.装车外运：暂定10km
	m2
	4.8
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：信阳师范学院高层次人才周转房—南湾校区室外高压供配电工程项目
	
	

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	2
	040203007001
	水泥混凝土
	1.恢复混凝土路面20cm
2.强度等级:C30
3.养护
	m2
	4.8
	
	
	

	3
	040101002003
	挖沟槽土方
	1.人工开挖沟槽土方
	m3
	3.84
	
	
	

	4
	040103001004
	回填方
	1.填土夯实
	m3
	3.84
	
	
	

	5
	030404017004
	配电箱
	1.不锈钢电表箱(含电表17台)
2.参考尺寸：920*1650*150mm
3.国网智能远程费控DDZY22-Z
	台
	1
	
	
	

	6
	030404017005
	配电箱
	1.入户断路器箱（含断路器）
	台
	16
	
	
	

	7
	030410002007
	横担组装
	1.名称:进户横担
2.材质:L40*4*400
	组
	16
	
	
	

	8
	03B002
	拉线制作安装
	1.Φ16钢绞线 200m
	组
	1
	
	
	

	9
	030411001002
	配管
	1.名称:电缆管
2.材质:CPVC
3.规格:Φ110*4.5
4.配置形式:埋地
	m
	180
	
	
	

	10
	030411001003
	配管
	1.名称:电线管
2.材质:CPVC
3.规格:Φ16
4.配置形式:埋地
	m
	210
	
	
	

	11
	030411004005
	配线
	1.名称:BV-16mm2
2.配线形式:管内穿线
	m
	829
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	1
	031301017001
	脚手架搭拆
	
	项
	1
	
	
	

	2
	011705001001
	大型机械设备进出场及安拆
	
	台·次
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合  计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。


	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：信阳师范学院高层次人才周转房—南湾校区
室外高压供配电工程项目
	

	序号
	项目编码
	项目名称
	计 算 基 础
	费率
(%)
	金 额(元)
	调整费
率(%)
	调整后
金额(元)
	备 注

	1
	031302001001
	安全文明施工费
	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费
	
	
	
	
	

	2
	01
	其他措施费（费率类）
	
	
	
	
	
	

	2.1
	031302002001
	夜间施工增加费
	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
	
	
	
	
	

	2.2
	031302004001
	二次搬运费
	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
	
	
	
	
	

	2.3
	031302005001
	冬雨季施工增加费
	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
	
	
	
	
	

	3
	02
	其他（费率类）
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合  计
	
	
	
	

	编制人（造价人员）：
	

	注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。


	规费、税金项目计价表

	工程名称：信阳师范学院高层次人才周转房—南湾校区
室外高压供配电工程项目
	

	序号
	项 目 名 称
	计 算 基 础
	计算基数
	计算费率
(%)
	金 额(元)

	1
	规费
	定额规费+工程排污费+其他
	
	
	

	1.1
	定额规费
	分部分项规费+单价措施规费
	
	
	

	1.2
	工程排污费
	
	
	
	

	1.3
	其他
	
	
	
	

	2
	增值税
	不含税工程造价合计
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合  计
	
	

	 编制人（造价人员）：
	


	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：信阳师范学院高层次人才周转房-校本部
室外高压供配电工程项目
	
	

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	校本部高压外线及弱电通信
	
	
	
	
	
	

	1
	030408001049
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.型号:ZR-YJLV-3X300
3.敷设方式、部位:电缆管内敷设
	m
	1148
	
	
	

	2
	030408006024
	电力电缆头
	1.名称:电缆终端头
2.规格:户外3*300mm2
3.材质、类型:铝芯
4.电压等级（kV):10KV
	个
	10
	
	
	

	3
	030408006025
	电力电缆头
	1.名称:电缆中间头
2.规格:3*300mm2
3.材质、类型:铝芯
4.电压等级（kV):10KV
	个
	10
	
	
	

	4
	030408006027
	电力电缆头
	1.名称:电缆中间头
2.规格:3*300mm2
3.材质、类型:铝芯
4.电压等级（kV):10KV
	个
	2
	
	
	

	5
	030411003011
	桥架
	1.名称：桥架400*200
	m
	32
	
	
	

	6
	040101002001
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:一般土
2.挖土深度:1m
3.人机配合挖土
	m3
	294.66
	
	
	

	7
	040103001001
	回填方
	1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:一般土
	m3
	176.8
	
	
	

	8
	040504001001
	砌筑小型电缆井
	1.详见图ZW19-PD112S-PL-13、14
	座
	5
	
	
	

	9
	040504002001
	电缆井
	1.电缆井尺寸2.1*4.4m
2.详见图纸ZW19-PD112S-PL-09、10、11
	座
	1
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：信阳师范学院高层次人才周转房-校本部室外高压供配电工程项目
	
	

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	10
	040402016004
	沟道盖板
	1.名称：电缆沟盖板
	m
	453.33
	
	
	

	11
	030408003017
	电缆保护管
	1.名称：MPP管 180（壁厚12.0）
	m
	54
	
	
	

	12
	030408003018
	电缆保护管
	1.名称:电力管
2.材质:CPVC管
3.规格:Φ167（壁厚8.5mm）
4.敷设方式:埋地敷设
	m
	1360
	
	
	

	13
	030408003019
	电缆保护管
	1.名称：电缆保护管SC150
	m
	3.9
	
	
	

	14
	030414002004
	送配电装置系统
	1.名称:输配电调试
2.电压等级(kV):10KV
	系统
	1
	
	
	

	15
	030408003020
	电缆保护管
	1.名称：电缆保护管RC50
	m
	70
	
	
	

	16
	031103008001
	光缆
	1.名称：12芯通信光缆
	m
	500
	
	
	

	17
	030507010001
	音频、视频及脉冲分配器
	1.名称：适配器
	台
	2
	
	
	

	18
	030501012001
	交换机
	1.名称：交换机
	台
	1
	
	
	

	19
	031103008002
	光缆
	1.名称：2芯光纤
	m
	100
	
	
	

	20
	040101002003
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:一般土
2.挖土深度:1m
3.人机配合挖土
	m3
	38.5
	
	
	

	21
	040103001003
	回填方
	1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:一般土
	m3
	38.5
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	校本部变电站
	
	
	
	
	
	

	1
	030402017001
	高压成套配电柜
	1.1.名称:高压柜AH1
2.型号:KYN28-12
3.规格:800x1660x2200
4.仅为安装费
	台
	1
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：信阳师范学院高层次人才周转房-校本部室外高压供配电工程项目
	
	

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	2
	030402017002
	高压成套配电柜
	1.1.名称:高压柜AH2
2.型号:KYN28-12
3.规格:800x1660x2200
4.仅为安装费
	台
	1
	
	
	

	3
	030402017003
	高压成套配电柜
	1.1.名称:高压柜AH3
2.型号:KYN28-12
3.规格:800x1660x2200
4.仅为安装费
	台
	1
	
	
	

	4
	030402017004
	高压成套配电柜
	1.1.名称:高压柜AH4
2.型号:KYN28-12
3.规格:800x1660x2200
4.仅为安装费
	台
	1
	
	
	

	5
	030402017005
	高压成套配电柜
	1.1.名称:高压柜AH5
2.型号:KYN28-12
3.规格:800x1660x2200
4.仅为安装费
	台
	1
	
	
	

	6
	030402017006
	高压成套配电柜
	1.1.名称:高压柜AH6
2.型号:KYN28-12
3.规格:800x1660x2200
4.仅为安装费
	台
	1
	
	
	

	7
	030402017007
	高压成套配电柜
	1.1.名称:高压柜AH7
2.型号:KYN28-12
3.规格:800x1660x2200
4.仅为安装费
	台
	1
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：信阳师范学院高层次人才周转房-校本部室外高压供配电工程项目
	
	

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	8
	030402017008
	高压成套配电柜
	1.1.名称:高压柜AH8
2.型号:KYN28-12
3.规格:800x1660x2200
4.仅为安装费
	台
	1
	
	
	

	9
	030402017009
	高压成套配电柜
	1.1.名称:高压柜AH9
2.型号:KYN28-12
3.规格:800x1660x2200
4.仅为安装费
	台
	1
	
	
	

	10
	030402017010
	高压成套配电柜
	1.1.名称:高压柜AH10
2.型号:KYN28-12
3.规格:800x1660x2200
4.仅为安装费
	台
	1
	
	
	

	11
	030402017011
	高压成套配电柜
	1.1.名称:高压柜AH11(新增出线柜9)
2.型号:KYN28-12
3.规格:800x1660x2200
4.仅为安装费
	台
	1
	
	
	

	12
	030402017012
	高压成套配电柜
	1.1.名称:高压柜BH1
2.型号:KYN28-12
3.规格:800x1660x2200
4.仅为安装费
	台
	1
	
	
	

	13
	030402017013
	高压成套配电柜
	1.1.名称:高压柜BH2
2.型号:KYN28-12
3.规格:800x1660x2200
4.仅为安装费
	台
	1
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：信阳师范学院高层次人才周转房-校本部室外高压供配电工程项目
	
	

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	14
	030402017014
	高压成套配电柜
	1.1.名称:高压柜BH3
2.型号:KYN28-12
3.规格:800x1660x2200
4.仅为安装费
	台
	1
	
	
	

	15
	030402017015
	高压成套配电柜
	1.1.名称:高压柜BH4
2.型号:KYN28-12
3.规格:800x1660x2200
4.仅为安装费
	台
	1
	
	
	

	16
	030402017016
	高压成套配电柜
	1.1.名称:高压柜BH5
2.型号:KYN28-12
3.规格:800x1660x2200
4.仅为安装费
	台
	1
	
	
	

	17
	030402017017
	高压成套配电柜
	1.1.名称:高压柜BH6
2.型号:KYN28-12
3.规格:800x1660x2200
4.仅为安装费
	台
	1
	
	
	

	18
	030404004001
	低压开关柜(屏）
	1.名称:低压配电柜AL1
2.型号:CCS
3.规格:800*1000*2200
4.仅为安装费
	台
	1
	
	
	

	19
	030404004002
	低压开关柜(屏）
	1.名称:低压配电柜AL2
2.型号:CCS
3.规格:800*1000*2200
4.仅为安装费
	台
	1
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：信阳师范学院高层次人才周转房-校本部室外高压供配电工程项目
	
	

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	20
	030404004003
	低压开关柜(屏）
	1.名称:低压配电柜AL3
2.型号:CCS
3.规格:600*1000*2200
4.仅为安装费
	台
	1
	
	
	

	21
	030404004004
	低压开关柜(屏）
	1.名称:低压配电柜AL4
2.型号:CCS
3.规格:800*1000*2200
4.仅为安装费
	台
	1
	
	
	

	22
	030404004005
	低压开关柜(屏）
	1.名称:低压配电柜AL5
2.型号:CCS
3.规格:800*1000*2200
4.仅为安装费
	台
	1
	
	
	

	23
	030404004006
	低压开关柜(屏）
	1.名称:低压配电柜AL6
2.型号:CCS
3.规格:600*1000*2200
4.仅为安装费
	台
	1
	
	
	

	24
	030404004007
	低压开关柜(屏）
	1.名称:低压配电柜AL7
2.型号:CCS
3.规格:800*1000*2200
4.仅为安装费
	台
	1
	
	
	

	25
	030404004008
	低压开关柜(屏）
	1.名称:低压配电柜AL8
2.型号:CCS
3.规格:800*1000*2200
4.仅为安装费
	台
	1
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：信阳师范学院高层次人才周转房-校本部室外高压供配电工程项目
	
	

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	26
	030404004009
	低压开关柜(屏）
	1.名称:低压配电柜AL9
2.型号:CCS
3.规格:600*1000*2200
4.仅为安装费
	台
	1
	
	
	

	27
	030404004010
	低压开关柜(屏）
	1.名称:低压配电柜AL10
2.型号:CCS
3.规格:800*1000*2200
4.仅为安装费
	台
	1
	
	
	

	28
	030404004011
	低压开关柜(屏）
	1.名称:低压配电柜AL11
2.型号:CCS
3.规格:800*1000*2200
4.仅为安装费
	台
	1
	
	
	

	29
	030404004012
	低压开关柜(屏）
	1.名称:低压配电柜AL12
2.型号:CCS
3.规格:600*1000*2200
4.仅为安装费
	台
	1
	
	
	

	30
	030404004013
	低压开关柜(屏）
	1.名称:低压配电柜AL13
2.型号:CCS
3.规格:800*1000*2200
4.仅为安装费
	台
	1
	
	
	

	31
	030404004014
	低压开关柜(屏）
	1.名称:低压配电柜AL14
2.型号:CCS
3.规格:800*1000*2200
4.仅为安装费
	台
	1
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：信阳师范学院高层次人才周转房-校本部室外高压供配电工程项目
	
	

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	32
	030404004015
	低压开关柜(屏）
	1.名称:低压配电柜AL15
2.型号:CCS
3.规格:600*1000*2200
4.仅为安装费
	台
	1
	
	
	

	33
	030404004016
	低压开关柜(屏）
	1.名称:低压配电柜AL16
2.型号:CCS
3.规格:800*1000*2200
4.仅为安装费
	台
	1
	
	
	

	34
	030404004017
	低压开关柜(屏）
	1.名称:低压配电柜AL17
2.型号:CCS
3.规格:800*1000*2200
4.仅为安装费
	台
	1
	
	
	

	35
	030404004018
	低压开关柜(屏）
	1.名称:低压配电柜AL18
2.型号:CCS
3.规格:600*1000*2200
4.仅为安装费
	台
	1
	
	
	

	36
	030404004019
	低压开关柜(屏）
	1.名称:低压配电柜BL1
2.型号:CCS
3.规格:800*1000*2200
4.仅为安装费
	台
	1
	
	
	

	37
	030404004020
	低压开关柜(屏）
	1.名称:低压配电柜BL2
2.型号:CCS
3.规格:800*1000*2200
4.仅为安装费
	台
	1
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：信阳师范学院高层次人才周转房-校本部室外高压供配电工程项目
	
	

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	38
	030404004021
	低压开关柜(屏）
	1.名称:低压配电柜BL3
2.型号:CCS
3.规格:600*1000*2200
4.仅为安装费
	台
	1
	
	
	

	39
	030404004022
	低压开关柜(屏）
	1.名称:低压配电柜BL4
2.型号:CCS
3.规格:600*1000*2200
4.仅为安装费
	台
	1
	
	
	

	40
	030404004023
	低压开关柜(屏）
	1.名称:低压配电柜BL5
2.型号:CCS
3.规格:600*1000*2200
4.仅为安装费
	台
	1
	
	
	

	41
	030404004024
	低压开关柜(屏）
	1.名称:低压配电柜BL6
2.型号:CCS
3.规格:600*1000*2200
4.仅为安装费
	台
	1
	
	
	

	42
	030404004025
	低压开关柜(屏）
	1.名称:低压配电柜BL8
2.型号:CCS
3.规格:600*1000*2200
4.仅为安装费
	台
	1
	
	
	

	43
	030404004026
	低压开关柜(屏）
	1.名称:低压配电柜BL9
2.型号:CCS
3.规格:600*1000*2200
4.仅为安装费
	台
	1
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：信阳师范学院高层次人才周转房-校本部室外高压供配电工程项目
	
	

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	44
	030404004027
	低压开关柜(屏）
	1.名称:低压配电柜BL10
2.型号:CCS
3.规格:600*1000*2200
4.仅为安装费
	台
	1
	
	
	

	45
	030404004028
	低压开关柜(屏）
	1.名称:低压配电柜BL11
2.型号:CCS
3.规格:600*1000*2200
4.仅为安装费
	台
	1
	
	
	

	46
	030404004029
	低压开关柜(屏）
	1.名称:低压配电柜BL12
2.型号:CCS
3.规格:800*1000*2200
4.仅为安装费
	台
	1
	
	
	

	47
	030404004030
	低压开关柜(屏）
	1.名称:低压配电柜BL13
2.型号:CCS
3.规格:800*1000*2200
4.仅为安装费
	台
	1
	
	
	

	48
	030404004031
	低压开关柜(屏）
	1.名称:低压配电柜CL1
2.型号:GCS
3.规格:800*1000*2200
4.仅为安装费
	台
	1
	
	
	

	49
	030404004032
	低压开关柜(屏）
	1.名称:低压配电柜CL2
2.型号:GCS
3.规格:800*1000*2200
4.仅为安装费
	台
	1
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：信阳师范学院高层次人才周转房-校本部室外高压供配电工程项目
	
	

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	50
	030404004033
	低压开关柜(屏）
	1.名称:低压配电柜CL3
2.型号:GCS
3.规格:600*1000*2200
4.仅为安装费
	台
	1
	
	
	

	51
	030404004034
	低压开关柜(屏）
	1.名称:低压配电柜CL4
2.型号:GCS
3.规格:600*1000*2200
4.仅为安装费
	台
	1
	
	
	

	52
	030404004035
	低压开关柜(屏）
	1.名称:低压配电柜CL5
2.型号:GCS
3.规格:600*1000*2200
4.仅为安装费
	台
	1
	
	
	

	53
	030404004036
	低压开关柜(屏）
	1.名称:低压配电柜CL6
2.型号:GCS
3.规格:600*1000*2200
4.仅为安装费
	台
	1
	
	
	

	54
	030404004037
	低压开关柜(屏）
	1.名称:低压配电柜CL8
2.型号:GCS
3.规格:600*1000*2200
4.仅为安装费
	台
	1
	
	
	

	55
	030404004038
	低压开关柜(屏）
	1.名称:低压配电柜CL9
2.型号:GCS
3.规格:600*1000*2200
4.仅为安装费
	台
	1
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：信阳师范学院高层次人才周转房-校本部室外高压供配电工程项目
	
	

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	56
	030404004039
	低压开关柜(屏）
	1.名称:低压配电柜CL10
2.型号:GCS
3.规格:600*1000*2200
4.仅为安装费
	台
	1
	
	
	

	57
	030404004040
	低压开关柜(屏）
	1.名称:低压配电柜CL11
2.型号:GCS
3.规格:800*1000*2200
4.仅为安装费
	台
	1
	
	
	

	58
	030404004041
	低压开关柜(屏）
	1.名称:低压配电柜CL12
2.型号:GCS
3.规格:800*1000*2200
4.仅为安装费
	台
	1
	
	
	

	59
	030401002001
	干式变压器
	1.名称:干式变压器T1、T2、T3、T4
2.容量（kV·A):SCB13-800
3.仅为安装费
	台
	4
	
	
	

	60
	030401002002
	干式变压器
	1.名称:干式变压器T5、T6
2.容量（kV·A):SCB13-630
3.仅为安装费
	台
	2
	
	
	

	61
	030401002003
	干式变压器
	1.名称:干式变压器T7、T8、T9
2.容量（kV·A):SCB13-1250
3.仅为安装费
	台
	3
	
	
	

	62
	030401002004
	干式变压器
	1.名称:干式变压器T10
2.容量（kV·A):SCB13-1000
3.仅为安装费
	台
	1
	
	
	

	63
	030404004042
	低压开关柜(屏）
	1.名称:辅柜FL1、FL2、FL3、FL4
2.仅为安装费
	台
	4
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：信阳师范学院高层次人才周转房-校本部室外高压供配电工程项目
	
	

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	64
	030408001050
	电力电缆
	1.名称：电力电缆
2.型号：ZR-YJLV-8.7/10-3x120
	m
	325
	
	
	

	65
	030408006026
	电力电缆头
	1.名称:电缆接头
2.型号:HYN10KV-3*120
	个
	24
	
	
	

	66
	030411003001
	桥架
	1.名称：桥架（200+100）*150
	m
	5
	
	
	

	67
	030411003002
	桥架
	1.名称：桥架（200+100+100）*150
	m
	7
	
	
	

	68
	030411003003
	桥架
	1.名称：桥架500*100
	m
	10
	
	
	

	69
	030411003004
	桥架
	1.名称：桥架400*100
	m
	32
	
	
	

	70
	030411003005
	桥架
	1.名称：桥架300*100
	m
	28
	
	
	

	71
	030411003006
	桥架
	1.名称：桥架200*100
	m
	40
	
	
	

	72
	030411003007
	桥架
	1.名称：桥架600*100
	m
	7
	
	
	

	73
	030411003008
	桥架
	1.名称：桥架800*100
	m
	64
	
	
	

	74
	030411003009
	桥架
	1.名称：桥架2000*100
	m
	25
	
	
	

	75
	030307005001
	设备支架制作安装
	1.名称：桥架支架制作安装
	t
	0.305
	
	
	

	76
	030403006001
	低压封闭式插接母线槽
	1.名称：低压母线桥
2.仅为安装费
	跨
	10
	
	
	

	77
	030403006003
	低压封闭式插接母线槽
	1.名称：母线桥外壳
2.仅为安装费
	m
	8
	
	
	

	78
	030403003001
	带形母线
	1.名称：铜母线TMY-80*10
	m
	10
	
	
	

	79
	040101002004
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:一般土
2.挖土深度:1m
3.人机配合挖土
	m3
	1.76
	
	
	

	80
	040402016005
	沟道盖板
	1.名称：电缆沟盖板
	m
	0.8
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：信阳师范学院高层次人才周转房-校本部室外高压供配电工程项目
	
	

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	81
	030411004001
	配线
	1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.型号:BVV
4.规格:2*2.5
5.材质:塑料绝缘护套线
	m
	384.51
	
	
	

	82
	030411004002
	配线
	1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.型号:BVV
4.规格:3*4
5.材质:塑料绝缘护套线
	m
	545.88
	
	
	

	83
	030412005001
	荧光灯
	1.名称：双管荧光灯2*36W
	套
	25
	
	
	

	84
	030412004001
	装饰灯
	1.名称：应急照明2*55W
	套
	21
	
	
	

	85
	030404035001
	插座
	1.名称：三孔暗式插座
	个
	21
	
	
	

	86
	030404035002
	插座
	1.名称：空调暗式插座
	个
	9
	
	
	

	87
	030404017001
	配电箱
	1.名称：照明配电箱
	台
	2
	
	
	

	88
	030108003001
	轴流通风机
	1.名称:轴流风机
2.规格:220V 60W
	台
	6
	
	
	

	89
	030701003001
	空调器
	1.名称:落地式空调
2.规格:7KW
	台
	5
	
	
	

	90
	040205020001
	监控摄像机
	1.名称：监控摄像机
	台
	6
	
	
	

	91
	03B001
	工具柜
	1.名称：工具柜（配备验电笔、绝缘手套、绝缘靴、手持灭火器,各2套）
	台
	2
	
	
	

	92
	011104001001
	绝缘垫
	1.地面铺设绝缘垫
	m2
	226.96
	
	
	

	93
	030903009001
	无管网气体灭火装置
	1.名称：七氟丙烷灭火装置
	套
	2
	
	
	

	94
	030905004001
	气体灭火系统装置调试
	1.试验容器规格:气体灭火系统装置调试 试验容器规格155L内
	点
	2
	
	
	

	95
	030701014001
	除湿机
	1.名称：除湿机2.7KW
	台
	2
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：信阳师范学院高层次人才周转房-校本部室外高压供配电工程项目
	
	

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	96
	03B002
	一次系统图标识牌
	1.名称：一次系统图标识牌
	套
	1
	
	
	

	97
	030411004003
	配线
	1.名称:监控线缆
2.配线形式:管内穿线
3.型号:DS-1LN5E-E
	m
	70
	
	
	

	98
	030411001001
	配管
	1.名称:紧定式镀锌钢导管
2.材质:JDG
3.规格:DN20mm
4.配置形式:明配
	m
	70
	
	
	

	99
	030411006001
	接线盒
	1.名称：接线盒
	个
	83
	
	
	

	100
	030414001001
	电力变压器系统
	1.名称：变压器系统调试
	系统
	10
	
	
	

	101
	030414002003
	送配电装置系统
	1.名称：高压送配电调试
	系统
	16
	
	
	

	102
	030414008001
	母线
	1.名称：母线系统调试
	段
	11
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合  计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。


	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：信阳师范学院高层次人才周转房-校本部室外高压供配电工程项目
	
	

	序号
	项目编码
	项目名称
	计 算 基 础
	费率
(%)
	金 额(元)
	调整费
率(%)
	调整后
金额(元)
	备 注

	1
	01
	其他措施费（费率类）
	
	
	
	
	
	

	1.1
	031302002001
	夜间施工增加费
	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
	
	
	
	
	

	1.2
	031302004001
	二次搬运费
	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
	
	
	
	
	

	1.3
	031302005001
	冬雨季施工增加费
	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
	
	
	
	
	

	2
	02
	其他（费率类）
	
	
	
	
	
	

	3
	031302001001
	安全文明施工费
	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合  计
	
	
	
	

	编制人（造价人员）：
	

	注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

	规费、税金项目计价表

	工程名称：信阳师范学院高层次人才周转房-校本部室外高压供配电工程项目
	
	

	序号
	项 目 名 称
	计 算 基 础
	计算基数
	计算费率
(%)
	金 额(元)

	1
	规费
	定额规费+工程排污费+其他
	
	
	

	1.1
	定额规费
	分部分项规费+单价措施规费
	
	
	

	1.2
	工程排污费
	
	
	
	

	1.3
	其他
	
	
	
	

	2
	增值税
	不含税工程造价合计
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合  计
	
	

	 编制人（造价人员）：
	


注：具体工程量以实际工程量结算为准，具体事宜以双方签订合同为准。
第七部分 磋商响应文件格式及内容

填写须知
1．所附格式中要求填写的全部问题和/或信息都必须填写。
2．投标人应保证资料和填写的内容是真实和正确的。
3．投标人提交的资料将被保密，但不退还。
信阳师范学院高层次人才周转房室外高压

供配电工程项目
竞争性磋商响应文件

（采购编号：豫财磋商采购-2020-236）

       供应商（企业电子签章）：                  

       法定代表人（个人电子签章）：                 

2020年  月

一、目录
二、综合标部分
（一）法定代表人身份证明书
单位名称：                                              
单位性质：                                              
地    址：                                              
成立时间：               年            月            日
经营期限：                                              
姓    名：        性别：        年龄：       职务：     
系          （投标人单位名称）            的法定代表人。
特此证明。
                               供应商（企业电子签章）：                  
日  期：      年     月      日
（附法定代表人有效身份证件）
（二）法定代表人授权委托书
本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   ，系     （投标人名称）     的法定代表人，现授权委托  （授权代理人姓名）  为我公司委托代理人，以本公司的名义参加  （项目名称）  的投标活动，委托代理人在开标、评标、合同谈判、签约及办理相关公证等过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予承认。
该授权代理人无转委托权。
特此授权。
供应商（企业电子签章）：
法定代表人（个人电子签章）：
                          授权委托日期：       年        月        日
（附授权代理人有效身份证件）
（三）投标函
致：  （招标人）  
1、根据你方                   (项目名称)采购文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述采购文件的投标须知、合同条款、招标要求及其他有关文件后，我方愿以  （币种，金额，单位）     （小写） 的投标总报价并按上述文件、合同条款和建设标准的条件要求承包上述工程的设计、施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。
2、我方已详细审核全部采购文件，包括修改文件及有关附件。
3、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。
4、一旦我方中标，我方保证按投标函承诺的工期     日历天完成并移交全部工程。
5、如果我方中标，我方将按照规定提交履约保证金作为履约担保。
6、我方同意所提交的投标文件在“投标须知前附表中”规定的投标有效期（ 120 天）内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。
7、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。
供应商（企业电子签章）：                                
法定代表人（个人电子签章）：                     
日期：           年           月           日
（四）磋商一览表
4.1竞争性磋商报价一览表
项目名称：                         

                                              金额单位：元人民币
	供应商
	

	项目经理
	
	级别
	
	资质

证号
	

	竞争性磋商报价
	大写：                

小写：￥              

	质量
	达到国家和行业规定的“合格”标准

	工期
	线路施工     日历天，设备安装     日历天（从发包方提供的设备到达现场次日计算）

	工程保修期
	自工程验收合格之日起    年, 如因质量问题导致的维修，保修期顺延

	服务承诺
	可另行附页


供应商（企业电子签章）：
法定代表人或其授权代理人（个人电子签章）：
日期：      年  月   日
4.2工程预算分项报价表

备注：按招标人发布的“工程量”相关清单表格格式填写，详见第六部分附表。

（五）资格证明材料

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并同时具备下列条件：
1.法定代表人授权书原件及法定代表人、被授权人身份证复印件；

2.企业须具有电力工程施工总承包或送变电专业施工承包叁级及以上资质，同时取得国家电力监管机构颁发的《承装（修、试）电力设施许可证》肆级及以上证书，资质动态考核合格，且安全生产许可证在有效期内；

3.项目经理需具备有效的机电专业或建筑工程专业贰级及以上注册建造师（不含临时）职业资格证书及安全生产考核合格证；且未担任其他正在施工建设工程项目的项目经理；注册单位须与投标单位名称一致。 

4.提供政府采购反商业贿赂承诺书；

5.通过“信用中国”网站中查询“失信被执行人”和 “重大税收违法案件当事人名单”（http://www.creditchina.gov.cn/），以及在“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）中查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”共3项的查询结果；查询及记录方式：开标当日采购人或采购代理机构保有对投标人提供的查询结果进行复查的权力，并以采购人或采购代理机构的查询结果为准，并将复查结果网页打印、签字并存档。采购查询之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据，供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料将不作为评审依据；
6.本项目亦不接受联合体投标，与采购人、采购人就本次采购的货物委托的咨询机构、招标代理机构、以及上述机构的附属机构没有行政或经济关联；
7、相关法律、法规规定的其他条件。
（以上各项要求中，如有供应商成立时限不足要求时限的，由供应商根据自身成立时间提供证明资料。）,未提供或未按要求提供的供应商将视为无效响应。
反商业贿赂承诺书
我公司承诺：
在 （采购项目名称）招标活动中，我公司保证做到：
一、公平竞争参加本次竞争性谈判采购活动。
二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。
三、若出现上述行为，我公司及参与竞争性谈判采购的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。
法定代表人或其授权代理人（个人电子签章）：
供应商（企业电子签章）：
 年    月    日
注：如无此承诺，将按无效投标处理。

（六）项目管理机构配备情况
1、施工项目管理机构配备情况表
	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	已承担在建工程情况

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	项目数
	主要项目名称

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一旦我单位中标，将实行项目经理负责制，并配备上述项目管理机构。我方保证上述填了内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。


注：提供项目班子成员的资格证书复印件

2、项目经理简历表
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	担任项目经理年限
年限
	

	在建和已完工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工日期
	在建或已完
	工程质量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1、提供注册建造师（项目经理）身份证、学历证书、职称证书（复印件）；
    2、提供注册建造师（项目经理）类似工程经验证明文件。
3、项目经理无在建工程承诺书
（招标人名称）：
我方在此声明，我方拟派往（以下简称“本工程”）的项目经理现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。
我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。
特此承诺
供应商：（企业电子签章）
法定代表人或其授权代理人：（个人电子签章）
年   月   日
（七）供应商认为其他需要提供的文件
1.供应商应在投标文件中提出利用假期、夜间多工作面施工的承诺书。(格式自定)

2. 供应商应在投标文件中提出完成工程量范围内的各分部分项目,且衔接相邻项目的施工修缮,不存在变量的承诺书。(格式自定)

3.农民工工资支付承诺函。(格式见附件1)

4.安全运行责任承诺书(格式见附件2)

（注：以上第1、2、3、4项如无此承诺，将按无效投标处理。）

5.认为其他需要提供的文件。

附件1：

农民工工资支付承诺函

（供应商名称）               承诺：

     在承建               项目过程中，保证按时足额支付农民工工资，否则愿受处罚。               （供应商认为必要的其他承诺）      。

供应商：（企业电子签章）
法定代表人或其委托代理人：（个人电子签章）
年   月   日
附件2：

安全运行责任承诺书

致信阳师范学院：

    我方在你单位自愿进行修缮等各类项目，我方保证做到安全、文明施工，并采取一切合法、合理等有效措施安全生产。该项目发生的一切安全事故等，均由我方单独承担全部责任。

       承诺方（签章）：

                                年  月  日


[image: image1.wmf]
（八）中小企业声明函件

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                        供应商（企业电子签章）：
                            法定代表人（个人电子签章）：

                                   日期:
注：

1、该声明函是针对小微型企业的，非小型、微型企业投标时不用提供该声明。

2、根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)的规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

[image: image2.wmf]

三、技术标部分
施工组织设计

1、投标人应根据磋商文件和对现场的勘察情况编制施工组织设计。编制具体要求是：编制时应采用文字并结合图表形式说明各分部分项工程的施工方法；拟投入的主要施工机械设备情况、劳动力计划等；结合招标工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如雨季施工技术措施、减少扰民噪音、降低环境污染技术措施、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

2、施工组织设计除采用文字表述外应附下列图表，图表及格式要求附后。

2.1拟投入的主要施工机械设备表   

2.2劳动力计划表    

2.3计划开、竣工日期和施工进度网络图    

2.4施工总平面图    

2.5临时用地表   

（1）拟投入的主要施工机械设备表

      （工程项目名称）        工程                                      表9.1
	序号
	机械或

设备名称
	型号

规格
	数量
	国别产地
	制造年份
	额定功率（KW）
	生产能力
	用于施工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


（2）劳动力计划表

       （工程项目名称）      工程                                      单位：人

	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


（3）计划开、竣工日期和施工进度网络图

a.投标人应提交的施工进度网络图或施工进度表，说明按采购文件要求的工期进行施工的各个关键日期。中标的投标人还应按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。

b.施工进度表可采用网络图（或横道图）表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期和分包合同签订的日期。

c.施工进度计划应与施工组织设计相适应。

（4）施工总平面图

投标人应提交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活等设施的情况和布置。

（5）临时用地表

             （工程项目名称）      工程                       
	用 途
	面 积（平方米）
	位 置
	需用时间

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	合 计
	
	
	


附件：现场勘查确认书
因施工场地分散，施工难度较大，投标单位应在建设单位统一组织的时间进行现场勘查，未进行现场勘查的投标单位视为未响应招标文件。参与现场勘查的投标单位代表必须持本公司授权书及本人身份证，否则不予以接待。
统一组织勘察现场，投标人踏勘现场后应向招标人索取确认的现场踏勘确认书，装订至投标文件中（后附格式），否则为无效投标。
时间：2020年8月5日下午15:30分
联系人：于老师 
联系电话：0376—6391783 
现场踏勘确认书
	项目名称：

项目编号：
现场踏勘内容：
投标单位：


招标人（公章）：
招标人项目负责人（签字）：
� EMBED Word.Picture.8 \* MERGEFORMAT ���








3

[image: image5.png]Mot ts F WA s g



_1234567891.doc
[image: image1.png]Mot ts F WA s g







_1234567892.doc
[image: image1.png]Mot ts F WA s g







_1234567890.doc
[image: image1.png]Mot ts F WA s g







