河南省体育中心游泳跳水馆臭氧设备更换项目采购需求

	序号
	主材名称
	型号规格及参数
	单位
	数量
	备注

	1
	臭氧制备系统
	主要包括臭氧机柜，内含臭氧发生器、配电系统、风冷系统、电器控制系统、流量控制等
	套
	4
	

	1.1
	臭氧发生器
	★产量≥600g/h、≥350g/h、≥250/h、150g/h，产量可调；自带事故监控装置。成套设备， 含钛电极陶瓷平板式放电体、风冷系统、模块化臭氧反应室等所有设备。整机具有CE认证或CCC认证或UL认证。
	套
	4
	臭氧气体产生装置

	1.2
	臭氧机柜
	电源输入
	成套设备
	套
	4
	提供设备主路供电

	
	
	控制电路
	配套
	套
	4
	设备自动化控制

	
	
	配电及控制
	控制间配电、控制元器件等
	套
	4
	

	1.3

	标准臭氧高压电路模块
	变流器
（逆变器）
	说明
	PWM脉宽调制，IGBT逆变工作方式，风机散热冷却,具有过流过压保护；

	套
（每套多个模块）

	4
	产生频率、电压可控的激励电源

	
	
	
	功率
	≥300W
	
	
	

	
	
	
	输入
	AC220V/50HZ
	
	
	

	
	
	
	输出
	0-380V 
4.8KHZ-6.8KHZ
	
	
	

	
	
	高压包
	说明

	臭氧发生专用高压包(一体化结构紧凑）
	套
（每套多个模块）

	4
	产生高压驱动臭氧反应室

	
	
	
	容量功率
	450VA
	
	
	

	
	
	
	输出
	5-6KV高压
	
	
	

	1.4
	流量计
	说明
	实时监测输出气量及调节
	个
	4
	对气体供给有效调节及监测气体

	
	
	类型
	浮子式流量计
	
	
	

	
	
	材质
	有机玻璃
	
	
	

	
	
	接口
	1/4外牙
	
	
	

	
	
	精度
	±4%
	
	
	

	1.5
	压力显示表
	说明
	正负压力指针式显示
	个
	4
	检测臭氧气体压力

	
	
	范围
	量程：-0.1～0.1Mpa
	
	
	

	
	
	 安装方式
	面板式
	
	
	

	1.6
	安装附件
	系统配套，含压缩气源输送管、氧气输送管和臭氧输送管
	套
	4
	

	2
	制氧系统
	
	
	
	

	2.1
	1#全无油空气压缩机组
	噪音≤63dB,风冷冷却，排气量0.2Mpa/2.16m³/min
	套
	1
	为制氧机提供高压气源

	
	2#全无油空气压缩机组
	噪音≤63dB,风冷冷却，排气量0.2Mpa/0.99m³/min
	套
	1
	为制氧机提供高压气源

	
	3#全无油空气压缩机组(臭氧柜内置)
	噪音≤63dB,风冷冷却，排气量0.2Mpa/0.81m³/min
	套
	1
	为制氧机提供高压气源

	
	4#全无油空气压缩机组(臭氧柜内置)

	噪音≤63dB,风冷冷却，排气量0.2Mpa/0.45m³/min
	套
	1
	为制氧机提供高压气源

	2.2
	1#制氧机
	电源：AC220V/50HZ
氧气纯度≥85%
产量≥7.2m³/h
分子筛为进口品质
	台
	1
	利用PSA空分原理制取原料氧气

	
	2#制氧机
	电源：AC220V/50HZ
氧气纯度≥85%
产量≥3m³/h
分子筛为进口品质
	台
	1
	利用PSA空分原理制取原料氧气

	
	3#制氧机
(臭氧柜内置)

	电源：AC220V/50HZ
氧气纯度≥85%
产量≥2.7m³/h
分子筛为进口品质
	台
	1
	利用PSA空分原理制取原料氧气

	
	4#制氧机
(臭氧柜内置)

	电源：AC220V/50HZ
氧气纯度≥85%
产量≥1.5m³/h
分子筛为进口品质
	台
	1
	利用PSA空分原理制取原料氧气

	2.3
	减压阀、流量计、止回阀等
	制氧机配套
	套
	1
	

	3
	臭氧混气投加装置
	
	
	
	

	3.1
	配套不锈钢多级
离心水泵
	说明
	★电机为全封闭，风冷式二极标准电机，过流部件为304不锈钢，具有CCC或CE或UL认证。
	台
	3
	为气液混合提供动力

	
	
	功能参数
	流量：26m³/h，扬程：47m，
	
	
	

	
	
	电量参数
	功率：≥5.5kw；三相380V/50HZ
	
	
	

	
	
	防护等级
	IP55
	
	
	

	
	
	绝缘等级
	F
	
	
	

	
	配套不锈钢多级
离心水泵
	说明
	★电机为全封闭，风冷式二极标准电机，过流部件为304不锈钢材质。具有CCC或CE或UL认证。

	台
	1
	为气液混合提供动力

	
	
	功能参数
	流量：15m³/h，
扬程：34.5m，
	
	
	

	
	
	电量参数
	功率：≥3kw；三相
380V/50HZ
	
	
	

	
	
	防护等级等级
	IP55
	
	
	

	
	
	绝缘等级
	F
	
	
	

	3.2
	射流器
	材质
	PVDF材质
	个
	3
	配产量600g/h、350g/h、250/h

	
	
	尺寸
	长度11.7寸，进出接口口径：2"MNPT、吸气口口径：1 1/4"MNPT
	
	
	

	
	射流器
	材质
	PVDF材质，
	个
	1
	配产量150g/h

	
	
	尺寸
	长度约11寸，进出接口口径：1 1/2"MNPT、吸气口口径：1/2"MNPT
	
	
	

	3.3

	单向阀
	说明
	配套发生器、射流器， 
	个
	7
	

	
	
	接口
	≥DN15 外牙
	
	
	

	
	
	材质
	外壳PVDF
	
	
	

	4
	仪器仪表
	
	
	
	

	4.1
	臭氧浓度检测仪
	说明
	范围0-20ppm,精度0.01，通信485接口，4-20MA输出，2路继电器输出
	台
	4
	

	
	
	防护等级
	IP65
	
	
	

	4.2
	臭氧泄露报警仪
	说明
	安装方式：壁挂式，带声光报警
	台
	1
	检测臭氧间内臭氧泄露

	
	
	电源信号
	DC24V 4-20mA、RS485、两总线， 
	
	
	

	
	
	测量范围
	0-5PM   精度：0.01ppm
	
	
	

	5.1
	臭氧毁灭器
	说明
	按处理氧气源臭氧反应后的尾气设计，成套设备带机座
	套
	4
	配套臭氧发生器

	
	
	毁灭方式
	电辅助加热，催化剂毁灭臭氧
	
	
	

	
	
	电源
	220V/50HZ 
	
	
	

	6
	安装材料
	
	
	
	

	6.1
	连接管道及附件
	臭氧输送管道PVDF材质
	套
	1
	

	6.2
	电缆线
	★配套

电线具有CCC认证。
	套
	1
	臭氧柜自带


