郑州市教育局电化教育馆中心机房设备维护及基础支撑设备升级项目370万元(本项目共2个包)

(一)中心机房设备维保服务项目：130万元

1.项目现状

根据《河南省行政事业单位国有资产管理办法》（省政府令第108号）、《郑州市财政局关于加强郑州市市级行政事业单位国有资产管理工作的通知》（郑财办资〔2011〕129号）及《郑州市教育局局直属学校（单位）国有资产管理办法》郑教财〔2017〕52号文件规定，计算机网络设备使用年限为8年，设备未到报废期限则需对有关网络设备、UPS、空调等设备进行维保服务。主要内容如下：

驻场服务、流量清洗系统维保、数据中心防火墙维保、核心交换机维保、数据中心接入交换机维保、WEB应用防火墙维保、IVI地址翻译系统维保、伊顿SAC2DA52精密空调维保、伊顿SAC2D103精密空调维保、UPS主机维保。监控中心拼接大屏、解码拼控矩阵及配套硬件设备等进行维保服务。

2.建设目标

确保中心各机房设备安全稳定运行，防止和减少因设备故障导致的业务中断事故的发生；建立紧急情况下快速有效的故障抢修和应急处理机制；提供人员、技术和备件支持，保障设备和系统的安全、稳定运行；保证监控中心大屏显示系统的正常运行。

3.建设需求

1）提供精密空调整机维保（包括但不限于压缩机、主控板等关键部件），免费更换过滤网、皮带、加湿罐等耗材，定期清洗室外机。

2）提供1年期维保清单备品备件保障服务。

3）提供7×24小时专人热线技术支持服务，提供5分钟内电话响应，30分钟内到达现场的快速响应服务。

4）提供一个专职驻场工程师，对可视化运维系统、性能检测平台等系统进行日常巡检和运维服务。

5）提供每季度1次现场巡检与设备保养服务，每次维护服务提供工单，每年提供年度的书面服务报告。

6）提供现场和集中的专业人员培训服务。

7）提供节假日、重保期间或重大变更前的预防性维护及现场保障服务。

4.清单一览表

| 序号 | 维保设备名称 | 数量 | 单位 | 服务期 | 服务地点 | 备注 | 采购时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 流量清洗系统维保 | 2 | 台 | 一年 | 郑州市教育局电化教育馆 | 华为 AntiDDoS8080 | 2015年4月 |
| 2 | 数据中心防火墙维保 | 2 | 台 |  |  | 山石网科SG-6000-G6150 | 2016年6月 |
| 3 | 核心交换机维保 | 2 | 台 |  |  | 锐捷 RG-N18014 | 2016年6月 |
| 4 | 数据中心接入交换机维保 | 12 | 台 |  |  | 锐捷 RG-S5750C-28GT4XS-H | 2016年6月 |
| 5 | WEB应用防火墙维保 | 1 | 台 |  |  | 绿盟 WAFNX5-P2020A | 2016年6月 |
| 6 | IVI地址翻译系统维保 | 1 | 台 |  |  | 赛尔IVI14122 | 2016年11月 |
| 7 | 伊顿SAC2DA52精密空调维保 | 2 | 台 |  |  | 伊顿SAC2DA52，现放置于数据机房 | 2016年6月 |
| 8 | 伊顿SAC2D103精密空调维保 | 1 | 台 |  |  | 伊顿 SAC2D103，现放置于网络机房 | 2015年4月 |
| 9 | UPS主机维保 | 2 | 台 |  |  | 伊顿 93PM150K | 2015年4月 |
| 10 | 驻场服务 | 1 | 人 |  |  | 提供一个专职驻场工程师 |  |
| 11 | 大华55寸拼接屏 | 12 | 台 |  |  | DHL550UCH-ES |  |
| 12 | 大华模块化支架及底座 | 1 | 套 |  |  | DS-DZ-550 |  |
| 13 | 大华高清解码矩阵拼控一体机 | 1 | 套 |  |  | DH-M70-4U (含DH-VEC0404HD-M70*1， DH-VEC0804HS-M70*3， DH-VDC0404D-M70*3) |  |
| 14 | 戴尔控制电脑 | 2 | 台 |  |  | DELL 9020 |  |
| 15 | LED屏 | 1 | 套 |  |  | 5.1*0.3米红色点阵屏 |  |
| 16 | 锐捷交换机 | 1 | 台 |  |  | RG-S2928G-E |  |

5.技术参数

华为 AntiDDoS8080流量清洗系统维保

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 在服务期内，免费对坏损设备硬件进行更换，以保障正常运行。 |
|  | 提供5×10×NBD 现场备件更换服务。 |
|  | 要求1年不少于12次对设备进行巡检，及时排除故障隐患，出具每次维护服务提供工单、年度服务报告（包括设备故障情况、更换备件情况、设备健康状况评估等，巡检报告可以和运维报告合并提交），向用户提出设备优化建议。 |
|  | 按实际情况对设备软件版本进行优化升级。 |

山石网科SG-6000-G6150数据中心防火墙维保

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 在服务期内，免费对坏损设备硬件进行更换，以保障正常运行。 |
|  | 提供5×10×NBD 现场备件更换服务。 |
|  | 要求1年不少于12次对设备进行巡检，及时排除故障隐患，出具每次维护服务提供工单、年度服务报告（包括设备故障情况、更换备件情况、设备健康状况评估等，巡检报告可以和运维报告合并提交），向用户提出设备优化建议。 |
|  | 按实际情况对设备软件版本进行优化升级。 |

锐捷 RG-N18014核心交换机维保

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 在服务期内，免费对坏损设备硬件进行更换，以保障正常运行。 |
|  | 提供5×10×NBD 现场备件更换服务。 |
|  | 要求1年不少于12次对设备进行巡检，及时排除故障隐患，出具每次维护服务提供工单、年度服务报告（包括设备故障情况、更换备件情况、设备健康状况评估等，巡检报告可以和运维报告合并提交），向用户提出设备优化建议。 |
|  | 按实际情况对设备软件版本进行优化升级。 |

锐捷 RG-S5750C-28GT4XS-H数据中心接入交换机维保

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 在服务期内，免费对坏损设备硬件进行更换，以保障正常运行。 |
|  | 提供5×10×NBD 现场备件更换服务。 |
|  | 要求1年不少于12次对设备进行巡检，及时排除故障隐患，出具每次维护服务提供工单、年度服务报告（包括设备故障情况、更换备件情况、设备健康状况评估等，巡检报告可以和运维报告合并提交），向用户提出设备优化建议。 |
|  | 按实际情况对设备软件版本进行优化升级。 |

绿盟 WAFNX5-P2020A WEB应用防火墙维保

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 在服务期内，免费对坏损设备硬件进行更换，以保障正常运行。 |
|  | 提供5×10×NBD 现场备件更换服务。 |
|  | 要求1年不少于12次对设备进行巡检，及时排除故障隐患，出具每次维护服务提供工单、年度服务报告（包括设备故障情况、更换备件情况、设备健康状况评估等，巡检报告可以和运维报告合并提交），向用户提出设备优化建议。 |
|  | 按实际情况对设备软件版本进行优化升级。 |

赛尔IVI14122 IVI地址翻译系统维保

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 在服务期内，免费对坏损设备硬件进行更换，以保障正常运行。 |
|  | 提供5×10×NBD 现场备件更换服务。 |
|  | 要求1年不少于12次对设备进行巡检，及时排除故障隐患，出具每次维护服务提供工单、年度服务报告（包括设备故障情况、更换备件情况、设备健康状况评估等，巡检报告可以和运维报告合并提交），向用户提出设备优化建议。 |
|  | 按实际情况对设备软件版本进行优化升级。 |

伊顿SAC2DA52精密空调维保

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 要求1年不少于12次现场巡检服务，提供整机维保（包括但不限于压缩机、主控板等关键部件），免费更换过滤网、皮带、加湿罐等耗材，每年清洗室外机不少于2次。 |

伊顿SAC2D103精密空调维保

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 要求1年不少于12次现场巡检服务，提供整机维保（包括但不限于压缩机、主控板等关键部件），免费更换过滤网、皮带、加湿罐等耗材，每年清洗室外机不少于2次。 |

伊顿93PM150K UPS主机维保

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 2台伊顿93PM150K UPS主机原厂维保；提供原厂服务承诺书。 |
|  | 要求1年不少于12次巡检服务，提供整机维保，免费更换故障零配件等。 |

驻场服务

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 驻场工程师需具有大专及以上IT相关专业学历，取得或曾经取得H3CNE（含）或者CCNA（含）及以上级别网络认证资质（符合条件的认证资质包括：H3CNE、CCNA、H3CSE、CCNP、CCIE、H3CIE、H3CTE），2年以上网络行业从业经验。 |
|  | 驻场技术服务内容包括但不限于：网络设备、线路的日常维护、巡检、故障处理；网络、客户端、电话终端的日常维护、信息登记、线路调整；配合完成网络工程项目的实施、测试等；机房的日常运维、巡检；特殊时期的临时性值守；对可视化运维系统、性能检测平台系统进行日常巡检和运维服务等。 |

DHL550UCH-ES大华55寸拼接屏

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 包含7x24热线技术支持，7x24x30min远程问题处理，在线技术支持，现场支持服务7x24x2小时到达，12次/年设备健康检查，2次/年设备除尘服务，设备故障免费维修等。（不含零部件及设备整机更换） |

DS-DZ-550大华模块化支架及底座

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 包含7x24热线技术支持，7x24x30min远程问题处理，在线技术支持，现场支持服务7x24x2小时到达，12次/年设备健康检查，2次/年设备除尘服务，设备故障免费维修等。（不含零部件及设备整机更换） |

DH-M70-4U大华高清解码矩阵拼控一体机

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 包含7x24热线技术支持，7x24x30min远程问题处理，在线技术支持，现场支持服务7x24x2小时到达，12次/年设备健康检查，2次/年设备除尘服务，设备故障免费维修等。（不含零部件及设备整机更换） |

DELL 9020戴尔控制电脑

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 包含7x24热线技术支持，7x24x30min远程问题处理，在线技术支持，现场支持服务7x24x2小时到达，12次/年设备健康检查，2次/年设备除尘服务，设备故障免费维修等。（不含零部件及设备整机更换） |

5.1*0.3米红色点阵屏LED屏

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 包含7x24热线技术支持，7x24x30min远程问题处理，在线技术支持，现场支持服务7x24x2小时到达，12次/年设备健康检查，2次/年设备除尘服务，设备故障免费维修等。（不含零部件及设备整机更换） |

RG-S2928G-E锐捷交换机

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 在服务期内，免费对坏损设备硬件进行更换，以保障正常运行。 |
|  | 提供5×10×NBD 现场备件更换服务。 |
|  | 要求1年不少于12次对设备进行巡检，及时排除故障隐患，出具每次维护服务提供工单、年度服务报告（包括设备故障情况、更换备件情况、设备健康状况评估等，巡检报告可以和运维报告合并提交），向用户提出设备优化建议。 |
|  | 按实际情况对设备软件版本进行优化升级。 |

(二)机房基础支撑设备综合升级项目240万

1.项目现状

根据教育部《加强教育行业网络与信息安全工作的指导意见》等相关条款中对IT基础设施的要求，目前局信息中心机房环境存在安全隐患有:1.网络机房备用空调老化制冷量不足，部分空调已经损坏，伊顿UPS蓄电池使用5年已经老化考务机房和灾备机房精密空调使用10年，故障率高且制冷量不足需求，需大楼中央空调辅助制冷。2.电池间没有安装精密空调、房间存在漏水风险、没有安装消防系统、蓄电池没有网络监控。3.现有局考务和灾备机房UPS主机已经超载；灾备机房环境监控系统已使用十年，功能和界面较单一，不支持Linux系统部署。故需对机房基础环境进行升级。

2.建设需求

综上，需更新升级项目主要内容如下：

伊顿UPS蓄电池更换、新增ATS切换器配电箱、新增电源综合柜、新增输入电缆ZRYJV4*185+1*95电缆、网络机房备用空调1更换、网络机房备用空调2更换、考务机房和灾备机房精密空调更换、考务机房和灾备机房UPS系统更换、新增电池间精密空调、电池间安装防雨棚、电池间屋顶防水处理、电池间安装消防系统、现有配电箱进行改造、电池间电池监控、机房环境物联网系统、机房智能出入管理系统、文档在线预览组件信息资产安全管理系统、校级运维报修登记及进度追踪系统等机房配套基础设施升级改造。

3.建设目标

提高局信息中心网络机房、数据机房、资源应用机房等电源系统供电的可靠性，提高电源的功率因数到达绿色节能减排效果；提高电池间、网络机房、考务机房和灾备机房的制冷系统的可靠性，提高电池间防水安全性、消防灭火能力；完善机房其他基础环境设施。

4.技术参数
    伊顿UPS蓄电池更换

数据机房伊顿UPS蓄电池2016年采购已使用5年电池已经老化不能满足正常使用故对现有80节250AH蓄电池进行更换新的80节250AH蓄电池。

数据机房伊顿UPS蓄电池安装位置位于在主楼一楼西北角，实施时先拆除原有80节250AH蓄电池后安装新80节250AH蓄电池。

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 性能 | 胶体电池容量≥250AH(12V)。 |
|  | 电池净重≥64KG/只，蓄电池电池寿命不少于5年。 |
|  | 蓄电池出厂日期须在2021年1月1日之后，且必须为同批次产品，并在电池壳体标明制造厂商及商标、规格型号、极性符号、生产日期等信息。 |
|  | 蓄电池应能承受50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。 |
|  | 电池以30I10A放电3分钟，极柱不应熔断，其外观不得出现异常。 |
|  | 由若干个单体组成一体的蓄电池，其各单体间的开路电压最高与最低差值≤20mV。 |
|  | 蓄电池在充电过程中遇有明火时内部不应被引爆。 |
|  | 蓄电池在静置90天后，其容量保存率≥80% |
|  | 蓄电池经受短路循环5次后放电容量不低于额定容量（C10）的90%。 |
|  | 在YD/T 1436-2006的9.8.6的实验条件下，蓄电池循环寿命应不低于300次。 |
|  | 蓄电池在45℃的环境下，能释放额定容量（C10）的100%；蓄电池在-10℃的环境下，能释放额定容量（C10）的70%。 |
|  | 安全阀有自动开启和自动关闭的性能，其开阀压40-49kPa，闭阀压10-15kPa。 |
|  | 蓄电池在环境温度-20℃~+50℃条件下应能正常工作。 |
|  | 蓄电池采用阀控密封式免维护胶体铅酸蓄电池，蓄电池连接端子配有绝缘保护措施。 |

第二路市电接入

第二路市电接入包含2台ATS切换器配电箱和300米ZRYJV4*185+1*95电缆。

原有机房配电系统为单路市电为了增加系统配电系统可靠性，引进第二路市电。两路市电切换后与柴油发电机切换后输出到各个机房。

现有机房配电系统如下图：

改造后机房配电系统如下图：

实施时把两路市电分别输出到ATS配电箱3和ATS配电箱4经过切换后分别输出到ATS配电箱1和ATS配电箱2，发电机也分别输出到ATS配电箱1和ATS配电箱2切换后输出到网络机房、数据机房、资源机房。

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| ATS配电箱 | 输入配置ATS-630A/4P，配置三相电源指示灯。 直立式、落地安装，金属封闭型、固定分隔式。 使用模块化拼装框架结构，能实现柜体整体拆卸，以方便维护和扩展。 功能单元型式，为各种元件提供相应的标准安装方式（安装板和前面板）。 结构清晰明确，含有开关设备和控制设备区、电缆或者母排通道区等。 外部盖板（门，侧板，后板和顶板）由冷轧钢板制作，表面覆有静电喷涂的环氧树脂粉末。 具备开关设备前面板功能，即在配电柜柜门和开关设备之间实现隔离功能。 水平（左右）并柜安装，且能够在侧面增加通道，作为母排通道或者电缆和端子通道。 配电柜内绝缘材料要求能耐受 960 摄氏度高温，并且为阻燃材料。 配电柜的柜门结构带锁定结构的玻璃门或实心门，且能够在不使用工具的情况下，快速拆卸和装配，并能实现柜门开门方向的调整，便于检修维护。 配电柜金属壳体和隔板等元件能可靠连接，配电柜金属壳体设置接地螺栓及标志。 配电柜采用固定式柜体，柜体采用原厂产品，空开应采用Schneider、ABB等同级别品牌产品，63A 以下采用固定式微型断路器，63A 以上采用固定式塑壳。 配电柜配置防雷功能。 柜内铜排纯度应达到99.9%以上。 |
| 电缆 | ZRYJV4*185+1*95国标铜芯电缆 |

电源综合柜

电源综合柜主要功能有消除市电的零线上不平衡电流和谐波电流，避免因零线电流过大导致的线缆及配电设备发热，消除火灾隐患；电网供电过程中当负载侧产生谐波和无功电流时，保证系统侧没有谐波电流和无功电流，使用户其他关键敏感设备得以在近似不受干扰的电气环境中正常运行，并且不会污染电网；静止无功补偿发生器为线性补偿，功补偿装置采用基于DSP的主控制器和模块驱动器的分层分布式控制器体系，使得市电的功率因数由0.6-0.7提高到0.95以上，从而达到节能效果。

实施时与ATS配电箱配套安装使用。

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 功率因数补偿 | 要求可实现稳定母线电压及满足无功功率补偿，补偿后功率因数≥0.95 ；补偿单元为三相四线，可独立或同时对系统提供无功功率补偿及三相不平衡，任何单元的故障不影响其它单元正常运行。其它单元正常运行的情况下，在线带电更换故障单元。静止无功发生器采用模块化结构，柜内各模块均采用立式纵向放置，横向左右排列，保证所有模块在相同水平高度，确保其运行时散热场完全一致，没有高位置单元易过热现象，补偿单元内三相桥式逆变电路采用两电平设计。 |
| 平衡三相负荷 | 要求能够有效平衡三相负荷，使三相电流的不平衡度不大于2%，同时有效降低系统中性线上流过的电流。 |
| 谐波滤除 | 要求能够滤除系统中95%以上的谐波，滤除后注入系统的谐波电流和0.4kV 母线电压总谐波畸变率低于国家标准《电能质量、公用电网谐波》GB/T14549-93；总谐波电压畸变≤5.0%、奇次谐波电压畸变≤4.0%、偶次谐波电压畸变≤2.0%，动态实时滤除2~50 次谐波，有效滤除率98%，滤波后，谐波含量完全达到国标要求。 |
| 抑制电压波动和闪变 | 要求通过发出容性或感性无功，增大电网容量，有效稳定系统中的电压，使0.4kV母线电压的电压闪变和波动满足国家标准<<电能质量、电压波动和闪变>> GB/T12326 －2000。短时闪变Pst≤ 1.0长时闪变Plt≤0.8电压波动限制值≤2%。 |
| 控制器 | 采用彩色LCE显示屏（嵌入式安装于门板正面） ，能实时显示电量参数（电压、电流、功率、功率因数、谐波含量等） 、历史事件、模块状态、当前时间、保护动作时间，保护类型等信息。控制系统采用RS485/232 通讯接口， 采用MODBUS通讯协议， 具备与智能电力监控系统联网功能。 |
| 其他 | 输入配置2个630A/3P空开，1个100KA/4P浪涌保护器，空开采用Schneider、ABB等同级别品牌产品。 柜体表面喷粉厚度不小于100μm,满足防腐、防锈、防火、光洁、色泽均匀、无流挂、不露底、无起泡、无裂。 柜内铜排纯度应达到99.9%以上 |

考务机房和灾备机房精密空调

考务机房和灾备机房精密空调2011年采购已使用10年，精密空调的制冷效果已经不能满足要求。考务机房和灾备机房2台精密空调更换为20KW的精密空调。

实施时拆除旧精密空调安装新精密空调。

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 制冷量 | ≥20.5KW |
| 风量 | AC设计，高效节能风量≥5500m3/h |
| 加湿系统 | 加湿量≥3KG/h |
| 电加热系统 | 加热量≥6Kw |
| 温湿度 | 温度精度：15℃-30℃±1℃；湿度精度：30%-80%±5%；温湿度波动超限发出报警信号 |
| 交流电 | 电压380±10%，频率50HZ±2HZ |
| 制冷压缩机 | 能效比≥3.0，采用谷轮涡旋压缩机 |
| 显冷量与总制冷量之比 | ≥98% |
| 送风方式 | 采用上送风方式 |
| 风机 | 采用独立的风机系统，风机的电机和风扇数量一致，采用后倾离心风机 |
| 显示器 | 采用LCD多行中英文切换显示器，可显示机组内各组件运行状态、控制参数的功能。具有中文界面与英文界面，能直接在控制面板上对主要参数进行设定，并能连续监控机组各组件的运行状况。 |
| 室外机组结构 | 具有良好的刚性，并做表面喷涂，适应多种环境条件，室外风机可调速运行。 |
| 设备生产厂商 | 通过ISO9001，ISO14001，OHSAS18001并提供相关证明资料；非OEM产品，空调控制器为自主研发与空调同品牌，提供生产许可证并提供附页冷量范围25KW≤制冷量≤1080KW,并提供相关认证证书。提供180KW焓差实验室证书。具备由国家版权局颁发的《精密空调恒温很是控制系统软件》计算机软件著作权登记证书。 |

考务机房和灾备机房UPS系统

考务机房和灾备机房UPS为30KVA目前已经超载,需更换为60KVA UPS。

实施时关闭用电设备后停机拆除原有UPS系统安装新UPS系统。

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 功率 | ≥60KVA，三进三出UPS |
| 输入指标 | 输入相电压范围190Vac-520Vac，@50% 负载 ；305 VAC ~478VAC @100% 负载。超宽电压输入，减少对电池的切换，延长电池的使用寿命，输入频率满46Hz~54 Hz ；输入功率因素≥0.99@100%负载 |
| 输出指标 | 输出电压精度380Vac±l%；输出频率电池态时50Hz±0.1、谐波失真：≦2%THD (线性负载),≦5%THD(非线性负载)；电池逆变效率≥91% |
| 保护功能 | 电池欠压保护，过载保护，短路保护，过温保护，输入高低压保护、输出高低压保护 |
| 其它性能指标 | 直流电压满足192V-240V面板可调；运用在线双转换并运用DSP 技术，采用MOS，IGBT开关器件的驱动电路模块；主机之间可以直接并联运行，支持不低于4台主机并机运行； |
| 蓄电池指标 | 胶体电池容量100AH(12V)32节。 电池净重≥27KG/只，蓄电池电池寿命不少于5年。 蓄电池出厂日期须在2021年1月1日之后，且必须为同批次产品，并在电池壳体标明制造厂商及商标、规格型号、极性符号、生产日期等信息。 蓄电池能承受50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。 电池以30I10A放电3分钟，极柱不应熔断，其外观不得出现异常。 由若干个单体组成一体的蓄电池，其各单体间的开路电压最高与最低差值≤20mV。 蓄电池在充电过程中遇有明火时内部不应被引爆。 蓄电池在静置90天后，其容量保存率≥80% 蓄电池经受短路循环5次后放电容量不低于额定容量（C10）的90%。 在YD/T 1436-2006的9.8.6的实验条件下，蓄电池循环寿命应不低于300次。 蓄电池在45℃的环境下，能释放额定容量（C10）的100%；蓄电池在-10℃的环境下，能释放额定容量（C10）的70%。 安全阀应有自动开启和自动关闭的性能，其开阀压40-49kPa，闭阀压10-15kPa。 蓄电池在环境温度-20℃~+50℃条件下能正常工作。 蓄电池采用阀控密封式免维护胶体铅酸蓄电池，蓄电池连接端子配有绝缘保护措施。 |
| UPS厂商要求 | 提供ISO9001产品质量体系认证证书、职业健康体系认证证书、环境管理体系认证证书、提供产品的相应泰尔认证证书和节能认证证书。 |

电池间精密空调

电池间内有2台200KW的UPS主机和蓄电池，为了保障UPS主机和蓄电池正常工作需安装2台13.5KW精密空调。

实施时在电池间内安装精密空调室内机，室外机安装在电池间房顶上。

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 制冷量 | ≥13.5KW |
| 风量 | AC设计，高效节能风量≥3500m3/h |
| 温湿度 | 温度精度：15℃-30℃±1℃；湿度精度：30%-80%±5%；温湿度波动超限发出报警信号。 |
| 交流电 | 电压380±10%，频率50HZ±2HZ |
| 制冷压缩机 | 能效比≥3.0。 |
| 送风方式 | 采用上送风方式 |
| 风机 | 采用独立的风机系统，风机的电机和风扇数量一致；采用后倾离心风机。 |
| 室外机组结构 | 具有良好的刚性，并做表面喷涂，适应多种环境条件，室外风机可调速运行。 |
| 设备生产厂商 | 通过ISO9001，ISO14001，OHSAS18001并提供相关证明资料；非OEM产品，空调控制器为自主研发与空调同品牌，提供生产许可证并提供附页冷量范围25KW≤制冷量≤1080KW,并提供相关认证证书。提供180KW焓差实验室证书。具备由国家版权局颁发的《精密空调恒温很是控制系统软件》计算机软件著作权登记证书。 |

网络机房备用空调

目前网络机房内备用空调由1台20KW精密空调和3台5P民用空调组成，使用时间都超过8年制冷量不能满足网络机房需求，需更换1台30KW精密空调和3台5P民用空调。

实施时拆除旧空调安装空调。

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 制冷量 | 单机总冷量≥32KW，单机显冷量≥31KW |
| 风量 | AC设计，高效节能风量≥9000m3/h |
| 加热量 | ≥6KW |
| 加湿量 | ≥5kg/h |
| 温湿度 | 温度精度：15℃-30℃±0.5℃；湿度精度：30%-80%±2%；温湿度波动超限发出报警信号。 |
| 交流电 | 电压380±10%，频率50HZ±2HZ |
| 制冷压缩机 | 能效比≥3.0，采用谷轮涡旋压缩机 |
| 显冷量与总制冷量之比 | ≥96% |
| 制冷剂 | 采用环保的R410A制冷剂 |
| 送风方式 | 采用上送风方式 |
| 风机 | 采用独立的风机系统，风机的电机和风扇数量一致；采用后倾离心风机。 |
| 室外机组结构 | 具有良好的刚性，并做表面喷涂，适应多种环境条件，室外风机可调速运行。 |
| 设备生产厂商 | 通过ISO9001，ISO14001，OHSAS18001并提供相关证明资料；非OEM产品，空调控制器为自主研发与空调同品牌，提供生产许可证并提供附页冷量范围25KW≤制冷量≤1080KW,并提供相关认证证书。提供180KW焓差实验室证书。具备由国家版权局颁发的《精密空调恒温很是控制系统软件》计算机软件著作权登记证书。 |
| 5P空调 | 制冷量≥12000W，能效比≥3，室内机噪音50-52dB，室外机噪音≤60dB，循环风量≥1750m3/h，整机及主要零部件保修6年 |

电池间防水处理

电池间位于主楼后面一层平房，建筑使用时间长房顶和窗户存在漏水的风险，故需在电池间的前后都安装防雨棚，房顶做防水处理。

实施时在电池间的前后都安装防雨棚，房顶刷三遍防水漆。

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 防雨棚结构 | 30*30*2mm国标镀锌方管骨架，遮阳板透光率80%，表面抗紫外线十年不褪色，在零下30℃到130℃的测试范围内，不会引起变形等品质变化。 |
| 防水处理级别 | IPX8 |

电池间消防安全

电池间放置240节200AH蓄电池和2台大功率UPS主机，若发生火灾将产生严重的后果，故电池间内做消防灭火系统。

实施时在电池间内安装火灾报警探测器、火灾报警主机及七氟丙烷灭火系统。

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 灭火剂 | 七氟丙烷 |
| 点型感烟探测器 | 工作电压：24V；监视电流≤0.8mA；报警电流≤1.8mA；使用环境：温度：-10℃～+55℃，相对湿度≤95%，不结露 |
| 点型感温探测器 | 工作电压：24V；报警电流≤1.8mA；使用环境：温度：AIR类别典型应用温度25℃，范围-10℃～+50℃，BS类别：典型应用温度40℃，范围-10℃～+65℃，相对湿度≤95%，不结露。 |
| 气体灭火控制器 | 工作电压：交流AC220V 50/60Hz ，允许电压变化范围 AC176V～AC264V；功耗：监视状态功耗≤20W，最大功耗≤150W；使用环境工作温度：-10℃~50℃，相对湿度≤95%，不凝露 |

配电箱改造

发电机房内配电箱空开已经没有多余空开，需增加2个400A/3P空开作为备用空开。

实施时调整配电柜空开布局后安装2个400A/3P空开和相应的连接铜排。

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 规格 | 塑壳；极数3P；额定电流400A;灭弧方式: 真空断路器 |

电池间电池监控

三个电池间共320节蓄电池需要对电池的电压、电流、内阻进行监控，使得每节电池的状态直观的呈现在监控软件中，当电池故障时能实时进行报警。蓄电池在线监控能够完全替代蓄电池人工维护模式，在线监控蓄电池所有的运行参数和性能参数，全面了解蓄电池的性能状态，及时发现故障电池，排除安全隐患，可实现对电池组进行集中管理，保障系统不间断运行。

实施时在资源机房电池间增加1套蓄电池状态监控主机，配置320各单体电池采集模块，对接入的单体电池采集模块和电压电流采集模块采集上传的蓄电池状态数据的汇总、存储、计算、上传及单体模块控制等功能。

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 系统规格参数 | 1台蓄电池监控主机，监控主机可监控4组共320节蓄电池，可以灵活分为1-4 组的分组监控模式大容量配置灵活，提供RS485 与以太网两种通讯方式，支持Modbus RTU 与 Modbus TCP 协议传输，单体模块之间相互独立，485 环形接法，保证任意模块中断不影响其他模块通讯，可对单体电池、电池组的电压过压、欠压、内阻超限、容量过小、温度超限、过充过放等多种电池故障或隐患报警 |
|  | 320个单体蓄电池采集模块，每个采集模块可同时对单节电池电压、极柱温度、内阻进行检测采集；完善的滤波算法及内阻检测算法，准确滤除电压纹波干扰及温度影响，保证系统稳定，结果真实可靠；支持设备内部多种故障自检告警；单体模块之间相互独立，485 环形接法； |
|  | 5个霍尔电流传感器 |
|  | 5个电压变送器 |

机房出入智能管理系统

机房智能出入管理系统通过人脸识别实时记录人员进出机房记录，并建立起运维人脸库，运维人脸库人亦可输出到其它的业务系统。

在网络机房、数据机房、资源机房、考务机房和灾备机房各配置一台壁挂32寸电容触摸智能屏，每个机房配置3路摄像机；在中心配置1台视频计算集群服务器，通过机房智能出入管理系统实现动态视频实时人脸识别，自动形成人员出入机房记录，以及来访人员登记。智能屏软件包括智能屏APP和智能屏后端软件，实现在智能屏进行各项运维操作。

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 视频计算集群服务器 | 机架集群服务器，配置20个计算模块； 每个计算模块六核64位处理器，最高主频1.8GHz / 板载NPU，最高算力2.8 Tops，4GB DDR4内存，32G eMMC； 2块256GB SSD硬盘；集成BMC管理系统，提供基于Web的管理界面；4个千兆口；BMC网络接口 ×1 |
| 网络摄像机 | 15台400万像素半球型网络摄像机，最小照度：0.005Lux @(F1.2,AGC ON) ,0Lux with IR； 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG；最大图像尺寸：2560×1440；通讯接口：1个RJ45 10M/100M自适应以太网口 |
| 机房智能出入人管理系统 | 人脸识别服务：实现服务器端人脸检测、人脸识别，支持多线程，支持多路视频流；人脸识别引擎支持人脸检测、人脸跟踪、人脸比对、人脸查找、人脸属性、IR/RGB活体检测多项能力。对摄像机传入图像数据进行人脸检测、人脸比对操作，支持图像模式和视频流模式，支持单人脸、多人脸检测；捕捉视频流中的人脸信息，并对人脸进行跟踪。支持离线活体检测，有效防止照片、屏幕二次翻拍等作弊攻击。 支持人脸识别库数量不低于100000，人脸识别率大于99.7%。 高效响应检测速度，识别速度﹤300ms；支持10万人脸库快速识别，支持1:1、1:N、M:N多种识别模式，轻松实现多人同时识别检测。人脸识别服务器，在无互联网网络环境下使用，本地化部署，保证数据的安全。 通过人脸识别服务器智能识别，实时登记来访人的来访时间和离开时间记录。对首次来访人员可进行身份核验登记，采集人脸特征。根据人脸识别服务器识别来访时间和离开时间记录。 |

运维智能系统

在机房部署运维智能屏不仅用于实现机房出入登记还可用于机房日常监控大屏显示、现场运维操作屏，大大增强运维便利性。运维智能屏后端系统实现运维流程操作如设备上下架、配线变更、巡检任务下发等；实现数据面板视图、拓扑视图、配线可视化视图、图纸显示和控制；机房来访登记管理；机房运维监控大屏显示；运维视频通讯功能；智能屏统一管理，实现远程开关机、远程设置。

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 系统规格参数 | 5台32寸十点电容触摸屏，分辨率1920*1080，显示亮度320cd/m2 ,IPS钢化玻璃;操作系统android6.0;四核2.0G处理器，4G内存；64G存储；500万像素摄像头；二代身份证模块；1个千兆网口。 |
| 系统功能 | 运维流程操作如设备上下架、配线变更、巡检任务下发等；实现数据面板视图、拓扑视图、配线可视化视图、图纸显示和控制； 机房来访登记管理； 机房运维监控大屏显示； 运维视频通讯功能； 智能屏统一管理，实现远程开关机、远程设置 |

网管PC机

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 规格 | ≥27英寸一体机，i5-8500处理器，≥16G内存，≥1TB机械硬盘，集成显卡（带一个HDMI接口）。 |

网管笔记本

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 规格 | i5-8265U处理器，≥8G内存，≥M.2 256G，≥2G独显，14寸屏（全高清）。 |