郑州市教育局电化教育馆火灾自动报警装置及消防供水系统购置项目100万元

一、项目现状

郑州市教育局电化教育馆现主要办公环境为主办公楼面积3700平方，副楼面积1500平方，现存在的问题：各个消防供水系统基本处于瘫痪无法使用的状态，消防系统所应有的监测、联动、反馈、显示及初期灭火等功能都不具备或无法正常使用。其中消防栓系统供水压力不足，大部消火栓无供水，消防电系统缺少火灾自动报警系统，电气火灾监控系统、防火门监控系统等相关系统，消防系统安全隐患过多，增加了单位正常办公及使用的安全风险。

二、建设需要

此系统将智能感烟探测器、用电安全探测器、可燃气探测器、手动报警按钮、智能声光警报器、视频监控安装于场所内，并将设备之间实现联网，24小时在线监测消防安全状况。院内新增消防栓及水带，楼内消防设施维护检修，消防设备维修维护后可使原消防设备达到正常的使用状态，满足单位的消防及安全需求。

三、建设目标

此次项目建成后功能可包括：烟雾监测、用电安全监测、视频联动、无线通讯、手机APP以及电脑端控制管理于一体的智能化，数字化的新一代物联网防火报警系统。

四、技术参数

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 智慧消防报警监控平台 | 一）单位信息管理： （1）单位可通过消防平台进行单位信息录入，填写单位名称、所属区域、单位地址、单位性质、所属行业、单位法人、单位电话、单位消防负责人及电话、单位建筑物信息（包含建筑物名称、地址、建筑高度、建筑面积等）等基本信息，以及微型消防站消防设施配置情况等。 为证明功能符合要求，需提供平台功能截图证明 二）消防资源信息管理： （1）平台支持完成室外消火栓信息资料的新增、修改和删除；提供录入市政消火栓的地址信息、负责人、生产商、生产日期、投运日期、使用年限等。 （2）为提高灭火救援效率，平台支持微型消防站信息及资源录入，微型消防站位置信息可在地图显示； （3）为提高工作效率，平台可提供设备批量导入功能，并提供批量导入的模版； 为证明功能符合要求，提供平台功能截图证明 三）终端设备管理 （1）提供设备列表界面对终端设备进行管理，可以查看、添加、修改、删除、导入各单位的消防终端设备信息； （2）提供显示和统计社会单位关联的所有消防设备信息，可查看设备状态、设备编号、设备名称、所属单位、所属消防系统类型等设备详细信息功能； （3）提供设备是否已注册、设备名称、设备编号、设备类型、状态等条件的筛选搜索功能； 为证明功能符合要求，提供平台功能截图证明 四）火灾防控“一张图”： （1）“一张图”管理页面提供联网单位管理树功能，支持按照市、区（县）、街道的行政划分显示和按照第三方运营监管管理显示的灵活切换； （2）电子地图应用：支持联网单位基本信息展示、视频播放、平面图查看、消防设备统计功能；同时针对建筑物的健康状态进行红色、黄色及绿色标注； 为证明功能符合要求，提供平台功能截图证明 五）系统实时监测 （1）电气火灾远程监控：支持对电气火灾进行实时监控（线缆温度、剩余电流、相电流、相电压等）； （2）消防用水实时监控：支持对消防用水进行实施监控（液压、液位等）； （3）小场所火灾预警管理：支持无线烟感状态实时监测； 为证明功能符合要求，提供平台功能截图证明 六）设备超限报警处理 （1）能提供设备参数值设定功能，可为探测终端设备设定报警阈值，如设定水压高低报警值等。 为证明功能符合要求，提供平台功能截图证明 七）火灾报警及处理 （1）提供火警信息推送功能，当设备探测到火警时，系统自动通过弹窗等方式将火警信息推送给相关人员； （2）警情推送实行三级推送机制，一级处理人员在规定时间内未处理，系统自动推送至二级人员，如二级人员在规定时间内未响应，系统自动推送至三级人员，时间间隔可设置； （3）提供火警处理功能，相关人员收到火警信息后经现场确认，如为真实火警，可以确认为火警。如为误报，则通过系统确认误报功能并记录； （4）接警界面可显示水、电系统的报警模拟量实时值。 为证明功能符合要求，提供平台功能截图证明 八）单位隐患整改管理： （1）系统能够接收并查看设备自动上报及人工巡查现场上报的多种隐患类型； （2）提供社会单位隐患发现上报、处理、审核等记录功能，实现隐患的闭环管理； （3）隐患上报支持上传语音、文字、照片等信息，便于信息存档及整改确认。 为证明功能符合要求，提供平台功能截图证明 九）消控室值班管理 （1）平台支持“一键查岗”及消控室视频监控实现消控值班在岗管理，用户信息传输装置能够接受平台发送的值班人员查岗指令，并能通过设定的查岗应答按钮进行应答操作； （2）平台需支持消控室值班排班管理功能，值班人员通过APP实行签入、签出及交接班操作，实现消控值班的人员管理； （3）系统需支持详细值班人员考勤记录及查询功能； 为证明功能符合要求，提供平台功能截图证明 十）培训教育 （1）提供消防相关的在线培训，信息以文字、图片相结合，培训内容可包括社会单位如何自我安全检查、扑救初起火灾、组织人员疏散逃生、进行消防宣传教育等，旨在提高社会单位“四个能力”的建设。 （2）系统支持题库自定义功能，可根据需求类型进行题库自主管理； （3）提供社会单位日常自我安全培训任务的新增、删除、修改、记录，社会单位按照根据法规要求及单位实际管理需求进行培训任务及考试任务的个性化输出，上传系统； 为证明功能符合要求，提供平台功能截图证 ★十一）第三方对接服务 为保证较强的兼容性，平台提供标准协议，预留给第三方平台对接使用。 | 套 | 1 |
|  | 智慧消防报警监控平台服务器 | 智慧消防硬件服务器 控制器LSI 3008 板载8口SAS卡； 电源"200-240V/50Hz1+1冗余电源（≥550W）"； 内存≥16GB DDR4 2666 REG内存*2； 硬盘≥600G 2.5吋10K 12Gb SAS硬盘*2； 配置≥4个硬盘托架/线缆及背板； 操作系统LINUX； CPU配置≥2颗 主频 ≥1.7G 9.6UPI 11M 8C 85W | 套 | 1 |
|  | 智慧园区综合管理平台 | 模块组件化设计：可以随意组合成不同的产品，支持灵活扩展，可与智慧消防报警监控平台联动； 业务化首页设计：支持用户自定义配置业务数据展现，展示用户需求的数据； 完整的一卡通业务： 一卡通集成停车场，门禁，考勤，消费，访客，梯控，巡更 真正实现一次发卡，各个系统都能使用； 智能化停车场： 实现不停车出入，停车预约，停车诱导，反向寻车，自助缴费，APP缴费等功能； 丰富的智能化功能：支持IVS-B/PC等智能设备接入，实现全景拼接，人脸识别，人数统计； 丰富的地图应用：支持矢量，光栅，在线/离线GIS、3维地图等多种地图应用； 支持多址模式下800M码流的接入、转发和存储； 支持绑定模式下1500M码流的接入、转发和存储； 支持ONVIF、GB/T28181标准协议的设备接入； 支持GB/T28181、DB33等标准协议的平台接入； 支持B/S、C/S客户端，以及iphone、ipad、android等移动端应用； 支持二次开发，提供平台SDK开发包、webservice、REST接口； 处理器 ≥Intel Xeon E3 内存 ≥DDR4-8GB-VLP-ECC-UDIMM*4 配置≥DDR4/带ECC UDIMM 速率2400MHZ 整机最大可以支持≥64GB IO接口 ≥1个DB-15 VGA接口 ≥4个 千兆网口 ≥1个BMC管理网口 支持后置≥2个USB3.0接口和前置2个USB3.0接口 存储 硬盘≥ST1000NM0055-1T-128M缓存-3.5英寸-SATA3.0接口 前置≥4盘位, 可支持4个3.5英寸SATA硬盘，配置LSI RAID/HBA卡后，可支持硬盘热插拔、支持Raid 0/1/10， 操作系统 Centos 6.7 | 套 | 1 |
|  | 数据显示器 | 产品尺寸：≥65″ 亮度：≥450cd/m² 对比度：≥1300:1 分辨率：≥3840×2160 裸机尺寸（含边框）：≥1476.7×851.7×79.8 安装方式：移动底座、壁挂 控制方式：RS232串口控制、红外 遥控输入信号：VGA×1、HDMI2.0×1、USB2.0×1、RS232 in×1、Audio in×1、OPS×1 输出信号：RS232×1、Audio out×1、 | 台 | 1 |
|  | 独立式光电感烟火灾探测报警器 | （1）用NB-IoT网络通讯制式，运营商网络可自动切换 （2）产品带有防拆开关，具备防拆报警提示功能 （3）具备报警指示灯，正常监视状态时和火灾报警状态时均为红色闪亮，两种状态下闪亮频率不同 （4）内藏式迷宫+低口径防虫网，防止迷宫积灰和蚊虫进入 ★（5）双层面板+PCB化金工艺+三防漆工艺，产品抗腐蚀程度高， （6）需采用电池连接器工艺，可起到电池防呆的作用 ★（7）工作电流：静态电流≤6uA，报警电流≤80mA - 报警分类：火灾报警、故障报警、低电量报警，失联报警，防拆报警 （9）报警音量：≥80db，3米 ★（10）双向通讯巡检，稳定可靠。 （11）支持APP远程消音功能 ★（12）支持网络信号RSRP（信号功率）、CSQ（信号强度）、SNR（信号质量）值上传平台判定当前网络状况。 ★（13）终端设备电池应具备权威机构防起火、防爆炸的测试认证，为确保设备正常使用电量保证三年以上需采用性能不低于锂亚电池性能的电池。需提供相关产品认证文件。 ★（14）终端设备为适应冬季低温火灾高发的特点，产品供电需采用电池加电容方案，以保证在低温（-10°C）时具备持续正常的物联通信能力，需提供相关专业设计说明文件。 （15）产品需具备电池电量上传功能，可实时监测使用状态 （16）工作温度：-10～+55℃ （17）工作湿度：＜95％ | 个 | 375 |
|  | NB-IOT温度探测器 | 通讯技术：NB-IOT 适用运营商：电信、移动 工作原理类型：NTC电阻 报警方式：声、光报警 工作电压：锂电池，DC3.0V 工作电流：监视电流≤20uA，报警电流≤80mA | 个 | 30 |
|  | NB-IOT手动报警按钮 | 无线紧急报警按钮，采用NB-IoT无线通讯方式，对接消防物联网平台，分布在场所人流量较大，且较为显眼的位置，当现场人员发现火灾之后，按下无线紧急报警按钮，物联网报警传输装置接受到信号，开始进行报警信息推送及其他联动设备。 | 个 | 30 |
|  | 组合式电气火灾监控探测器 | ★（1）设备具有不小于2.5英寸LCD液晶显示屏； ★（2）设备支持实时显示测量参数和报警信息等内容； ★（3）为使设备使用更便捷，设备应能通过移动2G/4G网络制式、电信2G/4G网络制式或联通2G/4G网络制式将采集到的数据上传到远程平台。 ★（4）支持通过485协议对接各类其他需要联动的产品； ★（5）主机支持RS485组网传输； （6）设备支持与平台自动校时，保证报警的时间准确性； ★（7）支持检测5路温度探测器，1路剩余电流探测器，3路相电压，3路相电流检测； （8）支持故障电弧检测； ★（9）主机需具备1路开关量输入3路开关量输出； ★（10）为保障在事后可以复盘事故原因，设备应能储存不少于五种事件的运行日志信息，每种事件不少于50条。 ★（11）剩余电流、温度误差均不大于5%； （12）支持在1m范围内，声音不小于70dB(A)； （13）设备支持-10℃ ～55℃范围内工作； （14）支持12V DC输出； ★（15）产品需支持时间计划设定 ★（15）需具备不少于5颗指示灯，可多种颜色展现设备状态，设备应包含但不仅限于：正常、报警、故障、消音和通讯状态指示灯。（提供公安部检验报告证明并加盖厂商公章) | 套 | 10 |
|  | 电能监测模块 | 用于监测电流、电压、剩余电流、温度、电能、功率 | 个 | 10 |
|  | 智慧用电模块转换器 | 可接入智慧电能监测模块，每个可接入≥16个前端智慧电能监测模块。 | 个 | 100 |
|  | 无线警号 | （1）工作电压：≥12V （2）额定功率：≥3W （3）额定频率：≥125Hz～6300Hz(HY6251型、HY6253) （4）特性灵敏度级：≥90dB±3dB | 个 | 15 |
|  | 无线警号电源适配器 | 无线警号适配器，工作电压：≥12V2A | 个 | 15 |
|  | 火灾报警控制器433全网通4G | 1.免布线施工，可以组建火灾报警系统 2.可接入≥32个探测器 3.支持电话报警 4.支持自检、故障报警、欠压报警、失联提示功能 5.心跳机制，24小时无人自动值守 6.支持消防预案，立体复合报警 7.远程语音报警，准确播报起火位置 8.内置锂电池，支持12小时断电值守 9.具有防拆功能，设备被拆除将发出报警信息 10.外置天线设计，可外接延长天线加强信号接受能力 | 个 | 15 |
|  | 热成像感温火灾探测器 | 传感器：1/2.7 CMOS，图像清晰逼真，颜色清晰细腻、无噪点；采用多颗LED红外补光灯，夜视距离5-25米，大大提高全黑环境下的拍摄能力；最高分辨率可达2M, 1920*1080@25 fps，向下兼容720P、480P等分辨率；网络协议完备，支持HTTP、RTSP、DDNS、ONVIF等协议，可对接各种ONVIF协议网络录像机；嵌入式RTMP协议，可推送对接RTMP流服务，如adobe FMS/Wowza/Red5等；支持音频输入，可接拾音器、麦克风等音源输入，同步网络输出；多种功能多接口可选，方便进行系统集成；整机防水防尘，防护等级IP66，适合室内/外场合应用 | 台 | 22 |
|  | 智能压力采集终端 | 1、具有IP66防护能力，可以应用于户外环境； 2、采用高性能硅传感器，采样精度±0.5%F.S. 3、采用电池供电，超低功耗、数据存储及补发、联网时自动校准时间及电池低电量报警功能。 4、支持移动、联通、电信等NB-IOT物联网卡接入网络进行数据传输。 5、产品采用智能算法，当数据波动超过预警值时，数据自动定时上传。 | 套 | 6 |
|  | 智能液位采集终端 | 工作电源：3.6V锂电池 19AH；量程范围：0〜100mH₂O(可定制)；工作电流:待机≤80uA，数据平均发送电流≤150mA；通讯方式：NB-IoT；防护等级：显示部分IP67，探头部分IP68 | 套 | 1 |
|  | 智能室外消火栓 | 采用低功耗处理器 内嵌精密时钟、自动校时，与 Internet 时间同步 外壳防护等级：≥ IP65 支持无水或水压不足报警功能 | 套 | 3 |
|  | 金属软管 | 1.材质:金属软管 2.规格:25# | 米 | 100 |
|  | JDG20 | 1.名称:JDG20管 2.规格:DN20mm 3.配置形式:明配 | 米 | 500 |
|  | 室内消火栓消防水带、水枪更换 | SN65 8型水带、水枪 | 套 | 22 |
|  | 闸阀 | 1.名称:闸阀 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN100 4.连接形式:沟槽连接 | 个 | 3 |
|  | 消火栓管 | 1.安装部位:室外 2.介质:水 3.规格、压力等级:DN100 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 | 米 | 200 |
|  | 挖沟槽土方 | 1.安装部位:室外 2.介质:一、二类土 | 立方 | 42 |
|  | 管路敷设拆除路面 | 1.材质:混凝土类（无筋） 2.厚度:15cm | 平方 | 60 |
|  | 回填方 | 素土 | 立方 | 36 |
|  | 警示（示踪）带铺设 | 1.名称:警示带 2.材质:塑料 3.型号、规格:4*4 | 米 | 100 |
|  | 混凝土路面恢复 | 1.材质:混凝土 2.厚度:15 | 平方 | 60 |
|  | 人（手)孔井 | 1.材料品种:手孔井 2.规格尺寸:手孔井400*500 3.盖板材质、规格:草坪井盖 | 座 | 4 |
|  | 余方弃置 | 余方弃置及清运 | 立方 | 6 |
|  | 柜式七氟丙烷 | 检修测试， GQQ90/2.5-GSF 纯度≥99.6 储存压力：2.5MPa 最大工作压力：4.2MPa 充装量：60kg 启动电源：DC24V1.2A | 台 | 2 |
|  | 七氟丙烷药剂 | 冲装密度：≤1120kg/m³ 储存压力：2.5MPa 最大工作压力：4.2MPa 充装量：60kg 启动电源：DC24V1.2A | 千克 | 120 |
|  | 消防水箱维修 | 原消防水箱维修，尺寸为：长3米X宽2米X高1.5米 | 次 | 1 |
|  | 原消防设施维修改造 | 原办公楼消防设施及楼内消防栓逐一检查维修，消防水阀密封维护，消防栓管道清理复压，达到正常使用压力值。 | 项 | 1 |
|  | 服务 | 1.配合单位进行消防检查及相关验收，提供两年，每年提供两次以上消防演练活动。 2.客户端、APP升级、更新及24小时人工在线值班信息推送3年。 3.提供所有网络设备一次备用电池更换服务及运营商续费。 | 项 | 1 |
|  | 安装调试 | 技术调试及安装服务包括项目设备的运输、安装、调试以及其他配套设备、线缆等辅助设施。 | 项 | 1 |