标段1技术标准和要求

一、标段名称：未来大厦公寓机电设备及设施维修项目

二、项目内容和要求：

（一）机电设备维修改造

1.变压器温度控制器更换：8台变压器温度控制器，产品须符合JB/T7631-2016《变压器用电子温控器》，GB/T17626-2008《电磁兼容试验和测量技术》标准。PT100传感器，测量范围 -20℃~200℃；精度等级 1级，分辨力：0.1℃；使用环境温度-20℃~60℃，湿度<90%(25℃);风机工作电压 380V,频率50HZ,6*72W；防护等级：IP40.产品须具有以下功能：

①三相温度巡回测量；三相巡回显示/最大值显示及两种功能相互切换；②输入开路及故障自检显示并输出；③风机手动/自动控制两种状态显示、输出及相互切换；冷却风机100℃自动启动，80℃自动停止；130℃超温报警显示并输出；155℃跳闸显示并输出；④风机控制及超温/报警信号输出采用接触器；风机控制有过流保护功能；⑤有RS-485串行通讯功能，可扩展为多串口功能和以太网接口。

2.增加公寓应急电路：从大厦中心配电室应急电源柜通过设备夹层敷设电缆至公寓配电室（根据现场实际情况敷设桥架或利用现有桥架，需满足规范要求），电缆长度约220米(准确长度以投标为准）电缆型号为WDZN-YJY4*150+1*70。

3.安装大厦4号、5号电梯楼层显示：在1-22层原外呼面板处安装双体并联一体楼层外呼显示(与1-3号电梯外呼显示保持一致）。

4.公寓生活水泵和换热站水箱更换：拆除水泵房内原变频控制柜3台供水泵及管道，新装3台变频水泵及管道额定功率5.5KW（流量12m³/m、扬程75m）、管道及附属设施、两台落地式变频控制柜（互为备用）正常情况变频运行，变频故障情况下转为工频工作 ，管道更换为304不锈钢DN80管道，长度约15米；拆除换热站内原补水箱，更换为不锈钢水箱（长1500×宽1000×高1000mm），含水箱基座更新，新砌基座大小与水箱一致外贴瓷砖。

（二）装修设施维修改造

1.未来公寓出租区域墙体外立面维修：出租区域墙体外立面上半部52㎡按餐厅已完工部分墙体样式施工，材质为穿孔铝单板，内置光源；下半部76㎡采用真石漆喷涂。

2.更换电动车顶棚：顶棚面积182㎡，拆除原顶棚，更换为PC阳光板，接缝处做防水处理，对原车棚钢架进行除锈刷漆处理，底漆、面漆各两遍；对原灯具进行拆除，施工完成后恢复安装。

3.大厦、公寓管井照明和公寓公共区域、消防步梯照明维修更换：拆除原明装照明线路和旧高能耗灯具318套，开槽铺设暗线（线路走向根据现场情况选择）更换为LED节能灯具，管井内原明装开关改为暗装面板开关。

4.大厦西门、公寓门口石材维修更换：对大厦西门周边破损石材进行维修更换（50㎡），对公寓门口台阶石材进行维修更换（15㎡）。拆除破损石材，按原石材材质、颜色更换。

5.更换大厦地下室垃圾房卷闸门1樘：拆除旧卷闸门（9㎡），更换为同型号的电动遥控卷闸门（宽3100mm高2700mm）。

6.拆除、重建消防通道房间：原房间拆除，拆除事项以实际为准，包含但不限于墙体、屋顶、天花、门、窗户、不锈钢防盗窗、内部线路、装饰物品、晾衣架、分体空调及外部铝板等，地板砖不拆除；新建墙体，墙体方管框架基础采用灰砖内砌，挂钢网抹灰，垒砌高度与原窗户下方高度一致，高度约900mm；墙体基础上方安装双向镀锌方钢（60mm*60mm）间距400mm打龙骨、填充隔音岩棉，高度约4890mm；内墙18mm大芯板打底，9mm石膏板饰面；外墙硅酸钙板打底，粉刷白色外墙漆；内墙基层处理，批腻子，粉刷白色内墙漆；室内墙安装断桥铝玻璃隔断，钢化玻璃10mm厚，面积约3.2㎡；西墙外部与原墙面齐平到顶，面积约14.3㎡，装饰采用固定木龙骨刷防火涂料，使用18mm阻燃板打底，粘贴铝塑板，厚度4mm；天花使用轻钢龙骨固定，安装长600mm×宽600mm×厚0.7mm铝扣板；装修装饰，包含安装门、窗、防盗网、门头（含字）、电路、插座、开关、灯具、排风扇、柜台、储物柜、晾衣架（柜台、储物柜、晾衣架需定制）等；设备安装包含摄像头、1.5P变频冷暖分体空调。

7.大厦西厅二楼环廊加装灯具：增加装饰灯20套及相关配线、配管、配电箱。根据要求进行分区控制。

8.大厦北门路面石材修复：对大厦北门电动伸缩门处地面进行找平处理，并对缺失的石材进行补充（48㎡），400×600mm花岗岩，芝麻灰，火烧面。

9.大厦108房间室外台阶装饰：台阶铺设300×800mm花岗岩，芝麻黑654，火烧面石材（10㎡）。

10.大厦北广场塌陷路面维修：大厦北门口东侧60㎡塌陷路面开挖、用三七土回填并进行夯实处理，恢复地面石材；北门广场地面字体处的鹅卵石进行清理后铺设150×150mm花岗岩，芝麻灰，火烧面石材，共10㎡。

11.大厦、酒店二楼连廊处墙体砌筑：拆除天花石膏吊顶约45㎡、墙体石膏板约37.5㎡，以上拆除后不恢复；防火门以北靠餐厅侧轻钢石膏板隔墙约26㎡拆除并恢复墙体和壁纸，墙体为石膏板，外侧贴壁纸，壁纸颜色为深咖啡色。砌筑墙体约22.6m³，采用规格600×300×200mm蒸压加气混凝土砌块进行砌筑，墙体粉刷水泥砂浆，施工期间需将施工区域物品进行保护挪移，其他物品进行防护。

（三）材料要求

本项目所需的材料由中标单位采购，但所购材料必须是经过招标人认可，所有施工用材必须是合格产品，施工中拆除的垃圾及废旧物品由施工方负责清运、处理。

工程主要材料如下：

| 主要设备材料表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 参考品牌 |
| 一 | （一）变压器温度控制器更换 |  |  |  |  |
| 1 | 温控器 | 3相380V | 套 | 8 | 佛山特协顺、江西华达、福州英诺 |
| （二）增加公寓应急电路 |  |  |  |  |  |
| 2 | 桥架 | 150*100*1.5mm | m | 210 | 卡博菲、欧宝、华鹏 |
| 3 | 电力电缆 | WDZN-YJY4*150+1*70 | m | 220 | 郑州三厂、河南胜华、河南太平洋 |
| 4 | 热缩管 | 与150mm²电缆配套 | m | 16 | 国标 |
| 5 | 热缩管 | 与70mm²电缆配套 | m | 3 | 国标 |
| （三）安装大厦4号、5号电梯楼层显示 |  |  |  |  |  |
| 6 | 双体并联一体外呼 | 并梯液晶黑屏 | 套 | 23 | 与原系统兼容 |
| （四）公寓生活水泵和换热站水箱更换 |  |  |  |  |  |
| 7 | 单向阀 | DN50（黄铜） | 个 | 3 | 高山、埃美柯、超胜 |
| 8 | 蝶阀 | DN50（蜗轮对夹式） | 个 | 6 | 高山、埃美柯、超胜 |
| 9 | 软连接 | DN50（不锈钢） | 个 | 6 | 高山、埃美柯、超胜 |
| 10 | 电接点压力表 | DN100（量程） | 台 | 2 | 红旗、伊莱科、国建 |
| 11 | 不锈钢法兰 | DN25-100 | 副 | 2 | 高山、冀硕、盖力机械 |
| 12 | 不锈钢管 | DN50-100 | m | 6 | 鼎坚、有沃、美亚 |
| 13 | 配电柜 | 定做（公寓-1变频泵配套） | 台 | 2 | 国标 |
| 14 | 离心式泵 | 变频、5.5KW、流量12m³/m、扬程75m | 台 | 3 | 格兰富、上海凯泉、日本光泉 |
| 15 | 液位显示器 | 电传自动 | 台 | 1 | 美控、伊莱科、万特浮 |
| 二 | （一）未来公寓出租区域墙体外立面维修 |  |  |  |  |
| 16 | 穿孔铝单板 | 3mm厚（白色） | ㎡ | 56 | 与原有单板保持一致 |
| （二）更换电动车顶棚 |  |  |  |  |  |
| 17 | PC阳光板 | 10mm厚 | ㎡ | 182 | 拜耳、鲁能、琦锋 |
| （三）大厦西门、公寓门口石材维修更换 |  |  |  |  |  |
| 18 | 大厦石材 | 颜色、规格与原石材一致 | ㎡ | 50 | 山东、广东、福建 |
| 19 | 公寓石材 | 颜色、规格与原石材一致 | ㎡ | 15 | 山东、广东、福建 |
| （四）更换大厦地下室垃圾房卷闸门1樘 |  |  |  |  |  |
| 20 | 电动卷帘门 | 宽3100mm*高2700mm | 套 | 1 | 开得利、鑫华泰 |
| （五）拆除、重建消防通道房间 |  |  |  |  |  |
| 21 | 晾衣架 | 2200*2200mm | 个 | 3 | 好太太、华为、米家 |
| 22 | 外墙装饰板 | 铝塑板（厚4mm） | ㎡ | 14.3 | 吉祥、前锐、夏来盛 |
| 23 | 铝扣板 | 600*600*0.7（mm） | ㎡ | 18.8 | 友邦、索亚达、欧普 |
| 24 | 推拉窗 | 断桥铝、钢化玻璃（铝材厚度采用1.8mm一2.0mm，三层中空玻璃） | ㎡ | 5.1 | 凤铝、坚美、法特 |
| 25 | 玻璃隔断 | 断桥铝、钢化玻璃（10mm厚） | ㎡ | 3.2 | 凤铝、坚美、法特 |
| 26 | 储物柜 | 1000mm×1500mm×600mm | m | 1 | 中伟、奈高、麦森 |
| 27 | 防盗门（材质） | 870mm×2050mm×100mm | 樘 | 1 | 美心、盼盼、步阳 |
| 28 | 木质门 | 820mm×2050mm×100mm | 樘 | 1 | 美心、盼盼、步阳 |
| 29 | 排风扇 | 尺寸：12寸 安装方式：墙窗百叶式 功率：20W一80W 噪音：≤48db 风量：100立方/小时一400立方/小时 | 个 | 1 | 艾美特、美的、松下 |
| 30 | 普通灯具 | 600mm×600mm(led集成吊顶灯) | 套 | 4 | 雷士、欧普、TCL |
| 31 | 空调器 | 1.5p变频冷暖家用机 | 台 | 1 | 格力、美的、奥的斯 |
| 32 | 配电箱 | 空开4路（含开关） | 台 | 1 | ABB、西门子、施耐德 |
| 33 | 摄像头 | 网络高清400万像素、广角8mm定焦、球形机 | 台 | 2 | 海康、大华 |
| 34 | 不锈钢防盗网 | 304 30mm×30mm壁厚1.2mm(现场焊接） | ㎡ | 6.88 | 国标 |
| （六）大厦西厅二楼环廊加装灯具 |  |  |  |  |  |
| 35 | 装饰灯 | - 宽度:2110mm*1800mm - 灯泡款型:LED 3、吊顶高度2600mm 4、尺寸含光源，每具不少于6只光源 | 套 | 20 | 组合式 |
| （七）大厦北门路面石材修复 |  |  |  |  |  |
| 36 | 路面石材 | 150×150mm花岗岩，芝麻灰，火烧面 | ㎡ | 48 | 山东、广东、福建 |
| （八）大厦108房间室外台阶装饰 |  |  |  |  |  |
| 37 | 台阶石材 | 300×800mm花岗岩，芝麻黑654，火烧面 | ㎡ | 10 | 山东、广东、福建 |
| （九）大厦北广场塌陷路面维修 |  |  |  |  |  |
| 38 | 路面石材 | 150×150mm花岗岩，芝麻灰，火烧面 | ㎡ | 10 | 山东、广东、福建 |
| （十）大厦、酒店二楼连廊处墙体砌筑 |  |  |  |  |  |
| 39 | 蒸压加气混凝土砌块 | 600×300×200mm | m³ | 22.6 | / |

备注：

1.以上材料用量为预估量，投标人应以现场踏勘情况估算材料用量，实际发生量以现场施工为准，开标后，投标人不得以对现场和项目不完全了解、不完全清楚、存有疑问等为由提出质疑或要求招标人增加费用。

2.材料中的参考品牌，目的是为了方便投标人直观和准确地把握相应材料和设备的技术标准，不具指定或唯一的意思表示，投标人应当参考所列品牌的材料和设备，提供相当于或高于所列品牌技术标准的材料和设备中的一种品牌。

（四）其他施工要求

1.由于本项目为改造施工，改造范围及具体内容以现场实际为准，投标单位需认真进行现场勘查，充分考虑施工现场制约条件，以及施工过程的时间限制条件，不能影响大厦、公寓的正常办公，遵守项目所在楼宇运营公司的各种管理制度，按要求采取人员、设施、成品防护防疫措施。投标时应充分考虑以上各种潜在影响因素，由此增加的各项费用均包含在投标报价内。

2.施工要求符合国家相关规范及招标人要求，施工前应对工程影响区域采取有效的防护措施，按甲方的要求铺设和防护到位，并严格按指定的路线通行；施工垃圾日产日清，每天完工后清理现场，确保施工现场及周边环境干净卫生。

三、技术标准和要求

《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）

《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB50210-2018）

《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB50209-2010）

《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2016）

《民用建筑电气设计标准》（GB51348-2019）

《通用用电设备配电设计规范》（GB 50055-2011）及国家现行施工验收规范和质量评定标准检查验收。

《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019

《建筑设计防火规范》GB 50016—2014（2018年版）

《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058-2014

《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017

备注：未尽项均执行现行规范及标准,以上规范如有变化，以最新发布的为准。

四、保修期

电气管线、给排水管道、设备安装为2年，装修工程为2年，防水工程为5年，投标人负责质保期内所有设备及其配件的免费保修。质保期从项目验收合格之日算起。

五、工期

1.施工期间不得影响写字楼、公寓楼、未来大酒店正常办公，投标人应根据实际情况合理安排施工作业时间及进度。原则上施工作业时间安排在周一至周五18：00—次日6：00，周六、周日及节假日全天。

2.投标人应根据实际情况合理安排时间及进度，尽量缩短工期，工期要求90日历天内。

六、其他要求

1.本项目固定总价，承包方包工、包料、包质量、包安全、包工期、包验收、包正常投入运营使用。本项目合同一经签订，即表明投标人已完全了解并承诺承担服务期间各类施工、设备设施、材料和机具的市场一切风险，政策性调整风险以及第三方原因造成的风险等所有响应本招标文件所产生的一切费用（包括可能产生的一切隐含费用），以上风险产生的费用应包含承包人投标总价中。

2.投标人在编制投标报价时应认真分析本项目特点和细节，应结合招标文件和现场踏勘情况，严格依据国家相关现行规范或行业标准作出预算书和工程量清单。不得简化必要的环节、工艺、流程或降低招标标准，相关费用应完全包含到投标报价当中；如投标人因未作出必要的细化及优化，将按照国家现行规范及行业标准实施并验收，投标人中标后不得以前期所做图纸、工程量不详或没有描述为由提出增加费用。

3.本项目不统一组织现场踏勘，但投标人必须在规定期限内自行进行踏勘。开标后，投标人不得以对现场和项目不完全了解、不完全清楚、存有疑问等为由提出质疑或要求招标人增加费用。

4.本项目如有所需的一切行政许可、报审、报批、报备、报检、报验等手续的办理及获得，均须由中标人负责办理，招标人负责配合提供所需相关本企业资料，办理过程产生的费用均包含在投标人投标报价中，招标人不再另行承担；投标人应完全熟悉针对本项目所需办理的各项手续相关流程，并在合同签订后，根据工期要求主动办理相关手续，不得以此作为工期延误的理由。

5.本章节所涉及数量均为估数，以投标人踏勘测量和施工为准。

标段2技术标准和要求

一、标段名称：技术中心机房空调系统完善改造项目

二、项目说明：

技术中心数据机房制冷站为郑州商品交易所数据中心提供24小时不间断冷源保障，制冷站所有设备运行必须安全可靠，一旦设备出现故障引发冷源供给中断将造成重大损失。技术中心数据机房空调系统自2015年投入运行以来，冷却塔填料受长期使用和室外环境影响逐年老化，大部分填料现已出现粉化破碎现象，造成配水不均，换热效率下降；冷却塔电机、减速机等重要部件经过室外常年不间断运行，运行效率及可靠性已大幅降低；数据机房空调系统蓄冷罐存在停电情况下冷水无法循环交换的风险，影响数据机房运行安全。为了保证数据机房空调系统的安全可靠性，实现机房制冷系统设备设施的集控管理，降低设备故障率，实现风险可控，计划对技术中心机房空调系统完善改造。

- 项目内容和要求：

（一）冷却塔更换部分：

1.更换数据机房空调系统4台冷却塔内的填料；

2.更换数据机房空调系统4台冷却塔内的电机、传动系统（包括但不限于减速机、皮带、皮带轮等配件），每台冷却塔内含2套电机传动系统，共8套；

3.更换数据机房空调系统4台冷却塔风扇（包括但不限于中轴组件、叶片组件等），每台冷却塔2套风扇，共8套；

4.数据机房空调系统4台冷却塔电机加装变频装置（每台冷却塔2个电机，共8个），实现变频器与电机一对一控制；

5.新增加设备须和现场自控系统联网并调试运行正常，实现频器状态及频率反馈。

（二）空调机房内施工部分：

1.空调机房内数据机房空调系统冷冻水管道上增加紧急备用循环水泵1台并配置UPS设备，循环水泵为变频控制，保障市电发生故障后蓄冷罐内冷冻水的有效循环；

2.BA监控系统实现不间断供电，满足设备自动化控制；

3.管路保温、铝壳拆除；

4.UPS间密闭及消防改造；

5.传感器，阀门，管路施工焊接；

6.焊接后管路试压及清洗；

7.管路施工后防腐、保温、铝壳恢复，与机房原有风格保持一致；

8.群控系统的接入和完善；

9.软件编程与调试，包含：水蓄冷控制程序、冷冻水循环泵与BA系统接口软件、现场调试；

10.与设备厂家、第三方施工单位接口协调。

（三）施工要求

1.投标方应具备相应资质；

2.中标单位需进行方案和施工图纸深化设计；

3.依据设计的方案、图纸及国家相关施工及技术规范制定科学、详细、可行的施工方案，由甲方审核认可后，方可进场施工；

4.循环水泵及控制柜、冷却塔变频控制设备、UPS电源等设备安装位置需由甲方认可，方便现场操作，便于日常维护；

5.本项目是在既有正常运行设备进行改造，具有施工时间受限、施工组织复杂、施工跨期长、技术要求高等特点，施工期间需采取相应风险防控措施，确保数据机房制冷系统24小时正常运行。

6.施工中不得影响技术中心的正常工作；施工前应对工程影响区域采取有效的防护措施，如场地围挡、标识等，按采购单位的要求防护到位，并严格按指定的路线通行；施工垃圾日产日清，每天完工后清理现场，确保施工现场及周边环境干净卫生。

7.投标单位因安装施工需要对原有设施造成损坏，恢复选用的装饰材料及设施设备应与园区原配风格品质保持一致，性能应相当或优于原有配置。

（四）材料要求：

本工程所需的材料由施工单位采购，但所购材料必须是经过甲方代表认可，所有施工用材必须是合格的优质产品。本项目采购需求对设备或材料的材质、品质、技术要求所描述的特征或说明只是概括性的，不能理解为所需要的全部系统工序的要求，供应商应按行业技术、质量和以往的系统设计、设备生产制造、维护管理经验，合格优质的完成采购内容和包含的全部系统实际工序及服务。

工程主要材料如下：

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泵 | 流量：265m³/h 扬程：36m | 1台 | 格兰富、威乐、艾蒙斯特朗 |
| 2 | 水泵变频器 | 配置Modbus RTU485通讯接口 | 1个 | 西门子、ABB、丹佛斯 |
| 3 | 冷却塔电机 | 7.5KW | 8个 | ABB、西门子、东元 |
| 4 | 冷却塔变频器 | 配置Modbus RTU485通讯接口 | 8个 | ABB、施耐德、西门子 |
| 5 | UPS | 容量≥60KVA | 1套 | 伊顿、维谛、施耐德 |

备注：

1.以上材料用量为预估量，投标人应以现场踏勘情况估算材料用量（须包含完成项目改造所需的配套辅材），实际发生量以现场施工为准，开标后，投标人不得以对现场和项目不完全了解、不完全清楚、存有疑问等为由提出质疑或要求招标人增加费用。

2.材料中的参考品牌，目的是为了方便投标人直观和准确地把握相应材料和设备的技术标准，不具指定或唯一的意思表示，投标人应当参考所列品牌的材料和设备，提供相当于或高于所列品牌技术标准的材料和设备中的一种品牌。

（五）其他施工要求

1.由于本项目为改造施工，改造范围及具体内容以现场实际为准，投标单位需认真进行现场勘查，充分考虑施工现场制约条件，以及施工过程的时间限制条件，遵守项目所在楼宇运营公司的各种管理制度，按要求采取人员、设施、成品防护防疫措施。投标时应充分考虑以上各种潜在影响因素，由此增加的各项费用均包含在投标报价内。

2.施工要求符合国家相关规范及招标人要求，施工前应对工程影响区域采取有效的防护措施，按甲方的要求铺设和防护到位，并严格按指定的路线通行；施工垃圾日产日清，每天完工后清理现场，确保施工现场及周边环境干净卫生。

四、保修期

电气管线、给排水管道、设备安装为2年，装修工程为2年，防水工程为5年，投标人负责质保期内所有设备及其配件的免费保修。质保期从项目验收合格之日算起。

五、工期

投标人应根据实际情况合理安排时间及进度，尽量缩短工期，工期要求90日历天内。

六、其他要求

1.本项目固定总价，承包方包工、包料、包质量、包安全、包工期、包验收、包正常投入运营使用。本项目合同一经签订，即表明投标人已完全了解并承诺承担服务期间各类施工、设备设施、材料和机具的市场一切风险，政策性调整风险以及第三方原因造成的风险等所有响应本招标文件所产生的一切费用（包括可能产生的一切隐含费用），以上风险产生的费用应包含承包人投标总价中。

2.投标人在编制投标报价时应认真分析本项目特点和细节，应结合招标文件和现场踏勘情况，严格依据国家相关现行规范或行业标准作出预算书和工程量清单。不得简化必要的环节、工艺、流程或降低招标标准，相关费用应完全包含到投标报价当中；如投标人因未作出必要的细化及优化，将按照国家现行规范及行业标准实施并验收，投标人中标后不得以前期所做图纸、工程量不详或没有描述为由提出增加费用。

3.本项目不统一组织现场踏勘，但投标人必须在规定期限内自行进行踏勘。开标后，投标人不得以对现场和项目不完全了解、不完全清楚、存有疑问等为由提出质疑或要求招标人增加费用。

4.本项目如有所需的一切行政许可、报审、报批、报备、报检、报验等手续的办理及获得，均须由中标人负责办理，招标人负责配合提供所需相关本企业资料，办理过程产生的费用均包含在投标人投标报价中，招标人不再另行承担；投标人应完全熟悉针对本项目所需办理的各项手续相关流程，并在合同签订后，根据工期要求主动办理相关手续，不得以此作为工期延误的理由。

5.本章节所涉及数量均为估数，以投标人踏勘测量和施工为准。

标段4    技术标准和要求

一、项目名称：技术中心垃圾房改造项目

二、项目要求

本项目为郑州商品交易所技术中心垃圾房改造工程，包括垃圾房内部灯杆及灌木拆除，地面平整、硬化，按可回收物、有害垃圾、厨余垃圾、其他垃圾四个区域建造标准垃圾房，敷设电路、给排水管路，加装配电箱、监控等，并配备消防器材等内容。本项目须充分考虑避免影响周边办公和居民生活等不利因素优化施工组织及措施，确保工程如期进展。

- 项目施工内容

1.现有垃圾存放区面积约为162.75㎡（15.5*10.5m），拆除现垃圾存放区围挡及内部路灯灯杆（6根，需保护性拆除并放于指定位置，作为维修配件备用）、灯杆控制线路；

2.移植现垃圾存放区内灌木（8颗）至园区甲方指定位置；

3.清除垃圾存放区内杂物，进行场地平整；

4.垃圾房建造

按规范要求开挖地基沟槽，进行砖基础、构造柱及填充墙施工,按可回收垃圾、厨余垃圾、有害垃圾、其它垃圾四个区域建立垃圾房。其中厨余垃圾房要求按照冷藏库标准建设。垃圾房外墙体厚度为240mm，隔墙厚度为240mm，垃圾房高度约3.5米。垃圾房顶部采用钢筋混凝土现浇（自西向东坡度为3%，厚度为100mm），屋面上方四周女儿墙高度为200mm，对屋面做防水及保护层，沿垃圾房东侧外墙安装2趟雨水管道，地面部分采用地埋式排水管。

5.按照规范要求对垃圾房内地基进行夯实，做硬化处理（砂石厚度不小于60mm混凝土厚度不小于60mm，纵横各一条伸缩缝），地面成型效果为混凝土自流平地面。要求建成地面高度高于垃圾房区域外沥青路面约200㎜。

6.按照规范要求对墙面内侧进行一般抹灰工程，外侧喷涂真石漆，真石漆颜色与周边石材颜色一致或相近。

7.垃圾房内电力系统由A负一层区域配五号变处经电井引入，安装配电箱1个（配线长度约40米），房间内线路暗设；垃圾房内按4个分区，共安装照明荧光灯具8套、开关4个、五孔插座4个、排气扇4台）；

8.在垃圾房4个分区分别安装监控摄像设备1台（共4台），与就近园区系统连接（含双绞线缆及配管，线缆长度约220米）；

9.为垃圾房4个分区内安装电动遥控卷闸门4套，卷帘门高度约3000mm，宽度参考以下示意图（其中有害垃圾房卷帘门宽度约1500mm），具体以现场实际为准，板材厚度为0.8㎜，卷帘门电机为220V，最大提升重量为1000KG。

10.在垃圾房4个分区内分别增设自来水管道（由垃圾房门口绿化水源引入，管道直径不小于25mm，材质为PPR），并加装落地式洗手台盆4套。垃圾房内部排水采用暗藏式排水沟，引至路面窨井内（约10m）

11.按照规范要求，为四个垃圾房分区分别配备1个灭火器箱和3具4KG手提式干粉灭火器。

12.垃圾房效果平面图：

四、技术标准和要求：

1.《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB50209-2010）；

2.《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）；

3.《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB50210-2018）及国家现行防水施工验收规范和质量评定标准检查验收。

备注：未尽项均执行现行规范及标准,以上规范如有变化，以最新发布的为准。

五、施工要求

1.投标人需进行方案和施工进度深化设计；

2.依据设计的方案、图纸及国家相关施工及技术规范进行施工；

3.施工中不得影响技术中心的正常工作；施工前应对工程影响区域采取有效的防护措施，如场地围挡、标识等，按采购单位的要求防护到位，并严格按指定的路线通行；施工垃圾日产日清，每天完工后清理现场，确保施工现场及周边环境干净卫生。

六、质量保证期

电气管线、给排水管道、设备安装为2年，装修工程为2年，防水工程为5年，投标人负责质保期内所有设备及其配件的免费保修。质保期从项目验收合格之日算起。

七、工期

1.因改造实施地点已正常入住办公，施工期间不得影响技术中心的正常工作，投标人应根据实际情况合理安排时间及进度。

2.投标人应根据实际情况合理安排时间及进度，尽量缩短工期，工期要求45日历天内。

八、付款方式

按合同价结算。项目完工并经招标人验收合格后，付合同总价的97%，缺陷责任期满后无质量问题无息支付余款。

九、其他要求

1.本项目固定总价，承包方包工、包料、包质量、包安全、包工期、包验收、包正常投入运营使用。本项目合同一经签订，即表明投标人已完全了解并承诺承担服务期间各类施工、设备设施、材料和机具的市场一切风险，政策性调整风险以及第三方原因造成的风险等所有响应本招标文件所产生的一切费用（包括可能产生的一切隐含费用），以上风险产生的费用应包含承包人投标总价中。

2.投标人在编制投标报价时应认真分析本项目特点和细节，应结合招标文件和现场踏勘情况，严格依据国家相关现行规范或行业标准作出预算书和工程量清单。不得简化必要的环节、工艺、流程或降低招标标准，相关费用应完全包含到投标报价当中；如投标人因未作出必要的细化及优化，将按照国家现行规范及行业标准实施并验收，投标人中标后不得以前期所做图纸、工程量不详或没有描述为由提出增加费用。

3.本项目不统一组织现场踏勘，但投标人必须在规定期限内自行进行踏勘。开标后，投标人不得以对现场和项目不完全了解、不完全清楚、存有疑问等为由提出质疑或要求招标人增加费用。

4.本项目如有所需的一切行政许可、报审、报批、报备、报检、报验等手续的办理及获得，均须由中标人负责办理，招标人负责配合提供所需相关本企业资料，办理过程产生的费用均包含在投标人投标报价中，招标人不再另行承担；投标人应完全熟悉针对本项目所需办理的各项手续相关流程，并在合同签订后，根据工期要求主动办理相关手续，不得以此作为工期延误的理由。

5.本章节所涉及数量均为估数，以投标人踏勘测量和施工为准。

- 技术中心垃圾房改造项目主要材料表

| 项目 | 材料/设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢筋 | HPB300 φ12~φ18 | 1 | 项 | 国产 |
| 2 | 普通砖 | 规格:240*115*53 | 6300 | 块 | / |
| 3 | 真石漆 |  | 360 | ㎡ | 立邦、嘉宝莉、三棵树 |
| 4 | 重型窖井盖 | 球墨400*600㎜ | 2 | 套 | 兴华、联通、华迈 |
| 5 | 不锈钢卷帘门 | 1.钢板厚度0.8㎜； 2.卷门机：JJ412-3P-XA600型； | 3 | 套 | 定制 |
| 6 | 混凝土 | C15、C20 | 150 | m³ | / |
| 7 | 水泥基 自流平砂浆 |  | 150 | m³ | 鲁工、德高、西卡 |
| 8 | 荧光灯具 | 36w白色光 | 8 | 套 | 欧普 正泰 三雄极光 |
| 9 | 监控 | 400万星光级网络高清枪机含配套相关转换设备。 | 4 | 个 | 海康威视 大华 华为 |
| 10 | 不锈钢配电箱 | 1.尺寸：400*600*160m； 2.厚度：δ=1.5mm； 3.三级开关32A | 1 | 套 | 正泰、施耐德、ABB |
| 11 | 线缆 | ZRYJV5*6（约56米） | 1 | 项 | 郑星 、三厂、恒天 |
|  | 线缆 | 室内线缆 | 1 | 项 | 郑星 、三厂、恒天 |
| 12 | 开关 | 86型10A | 1 | 项 | ABB、施耐德、西门子 |
| 13 | 五孔插座 | 86型10A | 1 | 项 | ABB、施耐德、西门子 |
| 14 | 换气扇 | 12寸、功率45W、风量1080m³/h | 3 | 台 | 欧普 绿岛风美的 |
| 15 | 灭火器 | 4KG干粉灭火器 （带灭火器箱） | 12 | 具 | 柳城 浙安 浙星 |
| 16 | 给水管 | PPR DN25 | 50 | 米 | 日丰、联塑、伟星 |
| 17 | 雨水管 | 铝合金加厚90-120 | 10 | 米 | 国产 |
| 18 | PVC管 | DN160 | 25 | 米 | 日丰、联塑、伟星 |
| 19 | 洗手台盆 | 不锈钢立柱落地式盆 | 4 | 套 | 中宇、箭牌、九牧 |
| 20 | 钢制防火门 | 尺寸：2100×100㎜ | 1 | 套 | 定制 |

备注：

1.以上材料用量为预估量，投标人应以现场踏勘情况估算材料用量，实际发生量以现场施工为准，开标后，投标人不得以对现场和项目不完全了解、不完全清楚、存有疑问等为由提出质疑或要求招标人增加费用。

2.材料中的参考品牌，目的是为了方便投标人直观和准确地把握相应材料和设备的技术标准，不具指定或唯一的意思表示，投标人应当参考所列品牌的材料和设备，提供相当于或高于所列品牌技术标准的材料和设备中的一种品牌。