采购需求

一、项目背景
根据《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》（国发[2007]15号）和《关于加强国家机关办公建筑和大型公共建筑节能管理工作的实施意见》（建科[2007]245号）的精神，推进能耗监测系统建设，利用现代化的技术手段，实现对重点建筑进行能耗动态监测，建立和完善能效测评、用能标准、能耗统计、能源审计、能效公示、用能定额、节能服务等各项能源运行管理工作。项目建设以高校校园建筑节能监管系统建设有关导则、规范为指导，实现校园用电的实时监控，保证校园安全用电的同时，降低能耗。
实现配电室运行环境检测，实现高压柜、变压器及低压柜、箱变重要负荷的遥测，高压柜分合、低压柜负荷的切断的遥控操作，并具备能耗数据采集、分析、展示、物联控制等功能。
实现用电损耗有效降低，配电系统安全性、稳定性明显提升。
二、改造内容
1、变压器改造：包含原变压器的拆除，新变压器的采购、安装、试验、调试及校区内所有变压器入网手续的办理。
2、高低压配电柜改造：包含原配电柜的拆除；新配电柜设计、采购、安装、试验、调试；对于更换部分元器件的配电柜，应根据新元器件的接线要求，重新设计、布线、调试。对未改造的配电柜应进行故障维修、积尘清理、螺丝力矩校验等保养工作。
3、电力监控及能碳管理平台：包含系统设计，设备采购、安装，线路布设，系统调试等。实现交流电流、电压、功率、频率，直流电压，主变温度、档位、开关状态、刀闸状态、变压器分接头信号、一次设备告警信号、保护跳闸信号、预告信号等信号的采集上传，在控制室完成开关/刀闸的合闸或分断，变压器分接头调节等功能。
4、节能灯具改造：包含灯具及其附件的采购、安装，对于新增加的灯具还应包括线路敷设、接线、调试。

5、其他零星项目：应包含采购、施工、调试，以具备完整使用功能为最终目的。

6、项目内所含物联网流量卡，全部不能低于5年。
三、改造清单
	序号
	项目名称
	整改内容
	单位
	数量
	备注

	1
	SCB9/SGB9/S9型变压器更换升级为节能型SCB18干式变压器
	1.规格型号：SCB18-1000KVA；
2.原有SCB9拆除，更换为节能型SCB18
	台
	2
	龙湖校区变压器升级改造，含拆装、试验、报装

	
	
	1.规格型号：SCB18-630KVA；
2.箱变内原有SCB9拆除，更换为节能型SCB18
	台
	1
	

	
	
	1.规格型号：SCB18-1250KVA；
2.原有SCB9/SCB10拆除，更换为节能型SCB18
	台
	4
	

	
	
	1.规格型号：SCB9-630KVA；
2.箱变内原有S9拆除，利用龙湖校区更换掉的旧SCB9-630KVA变压器
	台
	1
	中原校区基础实验楼及家属院箱变改造，含拆装、试验、报装

	
	
	1.规格型号：SCB18-400KVA；
2.箱变内原有S9拆除，更换为节能型SCB18
	台
	2
	

	2
	高压部分
	高压柜内一次元件更换
	台
	30
	高压柜
维修改造

	
	
	高压柜更换面板及二次元件（温控器、加热器、带电显示器、电流表及电压表）
	台
	28
	

	
	
	高压柜维护（对柜内套管清洗除尘，柜内母排连接螺丝打力矩校验）
	套
	30
	高压柜维护

	
	
	箱变内高压进线柜更换断路器（型号：VS1-12/630A-25kA）
	台
	4
	更换高压断路器

	
	
	高压柜更换微机保护装置
	台
	32
	微机保护装置，包含柜内二次改造

	
	
	拆除4#配电室高压进线端原有柱上开关，更换新的带保护柱上开关装置，并配置控制箱
	台
	1
	拆除4#配电户外断路器，更换新柱上开关

	
	
	在4#配电室原有线杆位置，加装栅栏防护
	项
	1
	

	
	
	加装后台系统一套，并将龙湖校区内所有高压柜、变压器及低压柜、箱变重要负荷的接口引入后台系统，实现遥测、分合、切断等遥控操作功能，并具备能耗采集、分析、物联控制等功能。（含校内光纤线路敷设、上位机及操作台）。
	套
	1
	电力监控后台

	
	
	1.电缆敷设：ZR-YJLV22-3*400
2.敷设方式：原有电缆沟/埋管敷设；
3.龙湖校区1#中心配至2#配电室沿原路新增一条高压电缆；
4.含电缆附件拆除及重装。
	米
	620
	电缆敷设

	
	
	1.电缆敷设：ZR-YJV22-3*185；
2.与1#中心配内原有进线电缆对接；
3.含电缆附件拆除及重装。
	米
	15
	

	
	
	1.电缆沟开挖及电缆保护管敷设；
2.含路面破除及修复；
3.敷设两位CPVC-167电缆保护管（不小于520米，以现场实测为准）；
4.龙湖校区1#中心配至2#配电室原路路径存在部分路径不通，需要重新开挖敷设保护管。
	米
	520
	电缆保护管敷设

	3
	低压部分
	将中心配内13台MNS低压柜更换为新型MNS柜,2#配电室2台MNS低压柜更换为新型MNS柜，4#配电室1台GCK更换为新型GCK柜；
	台
	16
	低压柜换新

	
	
	拆除维修低压柜（更换插件、断路器、连接线、操作机构等）
	台
	20
	低压柜维修

	
	
	龙湖校区2#配柜内母线改造（母排位置由中间改到柜顶）
	项
	1
	中排改造

	
	
	智能电表
	块
	103
	增加智能电表，含接入调试

	
	
	多功能仪表
	块
	40
	增加多功能表，含接入调试

	
	
	龙湖校区北院配电间，低压柜原有连接铜排改造为低压母线桥CFW-1600A
	米
	7
	新增母线桥

	
	
	龙湖校区中心配内低压联络柜至馈线柜3段母线桥拆除重做。
	项
	1
	母线桥改造

	
	
	变压器至低压进线柜的连接母排改造
	台
	10
	母排改造

	4
	配电室内其它设施
	配电室内绝缘胶垫更换
	座
	4
	绝缘胶垫换新

	
	
	配电室内柜间连接控缆全部重新布置更换
	套
	4
	二次系统整改

	
	
	1#中心配加装投影仪一套，对配电室墙面修复及增加地面警示带
	项
	1
	1#中心配加装设施及维修

	5
	节能灯具改造
	T5型格栅灯具更换成节能型LED灯具
	台
	500
	灯具改造

	
	
	新装6米LED节能高杆灯(含线材)
	杆
	26
	

	
	
	新装12米LED升降式节能广场灯（含线材）
	杆
	1
	

	
	
	路灯太阳能LED灯头智慧改造
	盏
	65
	

	
	
	新增物联网通断开关
	个
	103
	

	6
	能碳平台
	能碳管理平台一套

包含：

1、平台一套

2、烟雾传感器不少于12个

3、温湿度传感器不少于12个
4、枪式摄像头不少于27个
5、通讯管理机不少于12台

6、水浸传感器不少于12个
	套
	1
	软件


四、设备技术参数要求
	序号
	设备名称
	技术及功能要求

	第一项（变压器部分）
	*变压器scb-18-1000
	额定容量：1000kVA；

额定电压：10KV/0.4KV；

额定频率：50HZ；

相数：3；

分接范围：（10±2*2.5%）KV/0.4KV；

联接组标号：Dyn11；

冷却方式：AF；

绝缘耐热等级：不小于F级；

绝缘水平

h.v.线路端子：L1/AC，73/35KV；

l.v线路端子和中性点端子：L1/AC，3KV；

能效等级：1级；

11.铁心材质：冷轧取向硅钢片；

12.绕组结构型式：环氧树脂浇注；

13.调压方式：无励磁调压；

14.短路阻抗（%）：不大于6。

	
	*变压器scb-18-1250
	额定容量：1250KVA；

额定电压：10KV/0.4KV；

额定频率：50HZ；

相数：3；

分接范围：（10±2*2.5%）KV/0.4KV；

联接组标号：Dyn11；

冷却方式：AF；

绝缘耐热等级：不小于F级；

绝缘水平

h.v.线路端子：L1/AC，73/35KV；

l.v线路端子和中性点端子：L1/AC，3KV；

能效等级：1级；

铁心材质：冷轧取向硅钢片；

绕组结构型式：环氧树脂浇注；

调压方式：无励磁调压；

短路阻抗（%）：不大于6。

	
	*变压器scb-18-630
	额定容量：630KVA；

额定电压：10KV/0.4KV；

额定频率：50HZ；

相数：3；

分接范围：（10±2*2.5%）KV/0.4KV；

联接组标号：Dyn11；

冷却方式：AF；

绝缘耐热等级：不小于F级；

绝缘水平

h.v.线路端子：L1/AC，73/35KV；

l.v线路端子和中性点端子：L1/AC，3KV；

能效等级：1级；

铁心材质：冷轧取向硅钢片；

绕组结构型式：环氧树脂浇注；

调压方式：无励磁调压；

短路阻抗（%）：不大于6。

	
	*变压器scb-18-400
	额定容量：400KVA；

额定电压：10KV/0.4KV；

额定频率：50HZ；

相数：3；

分接范围：（10±2*2.5%）KV/0.4KV；

联接组标号：Dyn11；

冷却方式：AF；

绝缘耐热等级：不小于F级；

绝缘水平

h.v.线路端子：L1/AC，73/35KV；

l.v线路端子和中性点端子：L1/AC，3KV；

能效等级：1级；

铁心材质：冷轧取向硅钢片；

绕组结构型式质：环氧树脂浇注；

调压方式：无励磁调压；

14.短路阻抗（%）：不大于6。

	第二项（高压部分）
	*高压柜综保
	1.保护功能

三相/两相三段式方向电流保护(速断、限时速断、过流反时限)，带低电压闭锁功能；

零序电压闭镇方向零序过流保护（报警，可选择跳闸)；

具有小电流接地选线功能；

低电压保护；

过负荷告警；

断路器偷跳保护；

2.辅助功能

PT断线告警；

母线接地告警；

控制回路断线告警；

弹簧未储能报警；

装置故障告警；

保护定值和时限的独立整定；

自检和自诊断；

3.测控功能

电量测量(遥测量)：电压、电流、有功功率、无功功率、有功电能、无功电能、功率因数、电网频

率等；

遥信量：≥8路；

遥控量：完成1台断路器就地或遥控分合闸操作；

4.闭锁功能

断路器就地和遥控操作为闭锁且具有防跳功能；

5.通讯功能

CAN总线，以及标准的RS485多机通讯接口。

	第二项（高压部分）
	*变压器综保
	一、功能要求

1.保护功能

三相/两相三段式复合电压闭锁电流保护(速断、限时速断、过流)，带后加速功能；

零序电压闭锁方向零序过流保护(报警，可选择跳闸)；

具有小电流接地选线功能；

低压闭锁、滑差闭锁低频减载保护；

过负荷告警；

低电压保护；

低压侧零序保护；

断路器偷跳保护；

非电量保护（重瓦斯、温度过高、温度升高)；
2.辅助功能

PT断线告数；

控制回路断线告警；

弹簧未储能告警；

温控器故障告警；

装置故障告警；

保护定值和时限的独立整定；

自检和自诊断；
3.测控功能

电量测量(遥测量)：电压、电流、有功功率、无功功率、有功电能、无功电能、功率因数、电网频

率等；

遥信量：≥8路；

遥控量：完成1台断路器就地或遥控分合闻操作；

4.闭锁功能

断路器就地和遥控操作互为闭锁且具有防跳功能；

5.通讯功能

CAN总线，以及标准的RS485多机通讯接口。

	第二项（高压部分）
	柱头开关（新型一二次融合成套断路器）
	设备参数要求
额定电压：12KV；

额定电流：630A、1250A；

额定频率：50HZ；

额定绝缘水平

（1）1min工频耐受电压：

干试（相同、对地、真空、断口）：42KV；

湿试（相间、对地、真空、断口）：34KV；

隔离断口：48KV；

二次回路对地：2KV；

（2）雷电冲击耐受电压（峰值）：75KV；

额定短路开断电流：20KA、25KA；

额定短路关合电流（峰值）：50KA、63KA；

额定短时耐受电流：20KA、25KA；

额定峰值耐受电流：50KA、63KA；

额定短路开断电流开断次数：不小于30次；

额定操作电压及辅助回路额定电压：DC24V；
额定操作顺序：分-0.3s-合分-180s-合分；

机械寿命：不小于10000次。
二、装配后机械特性参数

极间中心距：340±1.5mm；

触头开距：9±1mm；

触头超行程：2.5±1mm；

平均分闸速度：1.2±0.2m/s；

平均合闸速度：0.6±0.2m/s；

触头合闸弹跳时间：≤2ms；

三级分合闸不同期性：≤2ms；

合闸时间：25-45ms；

分闸时间：15-45ms；

每相回路直流电阻：不带隔离开关≤80μΩ、带隔离开关≤120；

动、静触头允许磨损累计厚度不小于3mm。

	第二项（高压部分）
	柱上开关控制柜
	一、功能要求

遥测：电压、电流、频率、功率、功率因数、相角、蓄电池电压等模拟量采集和计算；

遥信：开关分合位、储能位置、远方/就地等外部逼信及故障、告警等内部遥信；

遥控：开关分合闸、蓄电池活化等控制功能；

保护功能

三段式过流保护：出口跳闸或告警可选择；

过流加速保护：手动合闸、有压合闸、重合闸前加速或后加速可选择；

三次自动重合闸：三段式过流保护和过流加速保护可选择重合闸功能；

两段式零序过流保护：出口跳闸或告警可选择；

零序过压：出口跳闸或告警可选择；

小电流接地保护：出口跳闻或告警可选择；

馈线自动化功能：集中型、就地型可设置；

运行监视

有压鉴别、失压鉴别、重载报警、过载报警、过压报警、低压报警、CT断线告警、频率异常告警等功能；

通信功能

3路RS485串口：DL/T634.5101通讯规约；

2路RJ45网口：DL/T634.5104通讯规约；

无线通信支持4G/3G/2G

历史文件存储

存储故障事件、故障波形、SOE记录、遥控记录、定点、极值记录等文件，掉电不丢失；

电源管理功能

装置的主电源支持双路电源输入，互为备用，双路电源自动切换；

采用蓄电池作为后备电源，能同时为通信设备、线损模块、开关动作提供配套电源；

可就地或远方控制蓄电池活化，也可设定活化周期自动启动活化。

	第二项（高压部分）
	断路器VS1-12/630A-25kA
	设备功能

额定电压：12kV；
额定雷电冲击耐受电压峰值：75kV；
额定短时工频耐受电压(1min)：42kV；
额定频率：50Hz；
额定短路开断电流：25A、31.5A；
额定电流：630/1250A、1250/1600A；
额定短路时耐受电流；25A、31.5A；
二次回路工频耐受电压(1min)：2000V；
额定操作顺序：分-0.3S-合分-180S；

额定电容器组关合涌流：12.5A；
分闸时间(额定电压)：20-50V；
合闸时间(额定电压)：35~75V；
机械寿命：不小于10000次；
额定短路电流开断次数：不小于50次；
动、静触头允许磨损累计厚度：3mm；
额定合闸操作电压：AC110/220DC110/220V；
额定分闸操作电压：AC110/220DC110/220V；
储能电机额定电压：AC110/220DC110/220V；
储能时间：≤15S；
触头开距：11±1mm；
接触头行程：3.5±1mm；
触头合闸弹跳时间：≤2ms；
三相分、合闸不同期性：≤2ms；
平均分闸速度：0.9-1.3m/s；
平均合闸速度：0.5~0.8m/s；
平均触头反弹幅值：≤3mm；
主导电回路电阻：≤45(630A))≤40(1250A)pQ；≤30(1600~2000A)≤25(2500A)pQ以上。

	第二项（高压部分）
	*电力监控后台
	一、系统功能要求

四遥功能：支持电力监控系统所要求的四遥功能，包括实时数据浏览、历史数据分析、大数据诊断分析、越限预警、故障报警、报警查询、视频监控、环境参数监控、回路电力运行参数等；

定值整定：独立的定置管理模块支持定值的在线召唤，在线修改以及定值单打印等功能。在线修改过程按照定值组选择、定值下置、等待返校、定值固化、等待执行结果等系列操作过程进行；

SOE报警：系统支持对变电站采集监测的电信号的报警处理，支持遥测量的越限处理，及遥信量的变位处理，支持SOE。系统发生报警时，会自动弹出报警窗口并驱动音响报警，提醒值班员进行处理；

故障录波：在发生故障情况下，系统支持可以按照供电线路实际运行情况与系统供电安全运行条件要求的逻辑功能进行自动判断及处理，通过对线路电力参数的监测，实时分析线路供电安全性；

5.用户管理：提供完备的安全保护机制，以保证生产过程的安全可靠，具备多种用户级别，并可根据级别进行权限配置，限制对重要工艺参数的修改，以有效避免生产过程中的误操作。

	第二项（高压部分）
	10kv电缆
	ZR-YJLV 3*400  额定电压：8.7/15kv

	
	10kv电缆
	ZR-YJV 3*185  额定电压：8.7/15kv

	第三项（低压部分）
	*MNS抽屉式低压柜
	额定绝缘电压Ui：660V；
额定工作电压Ue：380V、660V；
额定功率：50Hz-60Hz；
最大工作电流；
主母线：至5500A（IP00）；至4700A（IP30）；

配电母线：至1000A；

短时(IS)耐受电流lcw
主母线：至100kA(有效值)；
短时峰值耐受电流lpk；
主母线：至250KA(最大值)；

配电母线：标准型90M(最大信)；加强型130A(疑大值)；
进出线形式：电线、线径、母线桥；
电缆进出形式：预部，底部；
柜体尺寸：1000*2200*1040mm（以现场实际数据为准）；

防护等级：IP30、IP40、IP54；
103ALP：100A开关3个、400A开关2个
104ALP：100A开关2个、400A开关3个
105ALP：100A开关2个、400A开关3个

106ALP：100A开关2个、400A开关3个

203ALP：100A开关1个、160A开关1个、400开关3个

204ALP：100A开关2个、400A开关3个

205ALP：100A开关2个、400A开关3个

206ALP：100A开关2个、400A开关3个

1ALP3:  100A开关1个、150A开关1个、400A开关3个

2ALP3： 100A开关1个、400A开关1个、500A开关1个；

总进线柜：上进线、智能型断路器、计算容量784KW/781KW；

电容柜：自动功率补偿、16×2×8KVar；

14.联络柜：配2000A智能型脱扣器（短路0.4S短延时8000A）。

	第三项（低压部分）
	*GCK低压抽出式开关柜
	1.额定绝缘电压Ui：660V；

2.额定工作电压Ue：380V、660V；

3.额定功率：50Hz-60Hz；

4.最大工作电流

主母线：至5500A（IP00）；至4700A（IP30）；

配电母线：至1000A；

5.短时(IS)耐受电流lcw
主母线：至100kA(有效值)；
6.短时峰值耐受电流lpk

主母线：至250KA(最大值)；

配电母线：标准型90M(最大信)；加强型130A(疑大值)；
7.进出线形式：电线、线径、母线桥；
8.电缆进出形式：预部，底部；
9.柜体尺寸：800*2200*840mm（以现场实际数据为准）；

10.防护等级：IP30、IP40、IP54；

11.配100A开关2个、160A开关1个、250A开关1个、250A开关1个、300A开关1个。

	第三项（低压部分）
	框架断路器
	一、设备功能要求

低压交流框架式断路器应符合下列主要技术要求：
1.端子采用镀银铜材质；
2.满足系统电压、电流、频率以及分断能力的性能要求；
3.框架断路器极限分断能力为66kA（馈出）、85kA（进线）/400~415V范围内Ics=100%Icu；
4.有宽阔的电流和时间调节范围。

长延时
0.4~1.0Ir
3~144s
短延时
0.6~10Ir
0.1~0.8s
短路瞬时
1.5~15In
≤30ms
接地
0.1~1.0In
0.1~0.8s
二、设备参数要求
总进线柜框架断路器：智能型断路器、计算电流1290A、1295A；

联络柜框架断路器：配2000A智能型脱扣器（短路0.4S短延时8000A）；

	第三项（低压部分）
	塑壳断路器
	塑壳式断路器主要技术要求：

1.满足系统电压、电流、频率以及分断能力的性能水平要求。

2.塑壳式断路器应有限流分断能力。

3.断路器应为模块化结构设计，并可在不拆卸塑壳断路器外壳的情况下加装各种附件（如分励脱扣器、辅助触头、报警触头）而无需改变断路器结构和低压开关柜结构，同时面板、附件为标准化设计。

4.当采用固定抽出式安装时，其二次回路亦应具有插接式整体连接装置。

5.塑壳断路器应为抗湿热型产品。

6.塑壳式断路器保护功能应包括：长延时保护、短路短延时保护、瞬时脱扣，要求短路短延时保护时间定值可调。

7.低压交流塑壳式断路器的电气技术性能及参数见下表：
额定工作电压U（ACV）
380/400
额定绝缘电压Ui（ACV）
800
极数
3P/4P
额定电流
满足第三项MNS抽屉式低压柜技术要求内第11条内容与第三项GCK低压抽出式开关柜技术要求内第11条内容。


	第三项（低压部分）
	智能电表
	一、设备参数要求

电压输入

额定电压：3*57.7/100W，3*220/380V，3*380/660V，3*100V，3*380V，3*660V；

参比频率：50Hz；功耗：<10VA或2W（A相）、<0.5VA（B相、C相）；

2.电流输入

输入电流：3*1（6）A，3*1.5（6）A；发动电流：2‰ln；功耗：<2VA；

3.性能

符合标准：GB/T17215.321-2008，GB/T17215.322-2008；有功电能精度：0.5S级；温度精度：±2℃；

脉冲宽度：80±20ms；脉冲常数：6400imp/kWh；

4.通信

无线：470MHz无线传输；空旷传输距离：1km、2G、NB；红外通讯：波特率固定为1200；

接口：RS485（A、B）；介质：屏蔽双绞线；

协议：MODBUS-RTU、DL/T645-07；

二、功能要求
1.测量功能

能测量全电力参数包括电压U、电流I、有功功率P、无功功率Q、视在功率S、功率因数PF、电压、电流的相角、电压不平衡度、电流的不平衡度、频率F、31次分次谐波、奇偶次总谐波含量及总谐波含量。其中电压U保留1位小数，频率F保留2位小数，电流I保留2位小数，功率P保留3位小数,相角度Φ保留2位小数，不平衡度保留2位小数。

2.计量功能

能计量当前组合有功电能，正向有功电能，反向有功电能，组合无功电能，感性无功电能，容性无功电能,四象限无功电能。

3.分时功能

三套时段表,一年可以分为4个时区,每套时段表可设14个日时段,4个费率(F1、F2、F3、F4即尖峰平谷)。分时计费的基本思想就是把电能作为一种商品，利用经济杠杆，用电高峰期电价高，低谷时电价低，以便削峰填谷，改善用电质量，提高综合经济效益。

4.需量功能

能测量3种最大需量与实时需量即正向有功、反向有功、感性无功、容性无功最大需量以及最大需量发生的时间。

5.历史电能统计功能

能统计上12月的历史电能(包括4象限、各费率电能)。

6.开关量输入输出功能

有不少于2路开关量输出，不少于4路开关量输入，开关量输出为继电器输出，可以实现“遥控”和报警输出。开关量输入不仅能够采集和显示本地的开关信息，同时可以通过仪表的RS485实现远程传输功能，即“遥信”功能。

7.无线通讯功能

支持RS485通讯、LORA通讯、NB、4G及Wifi通讯。

	第三项（低压部分）
	多功能仪表
	技术参数

1.测量参数：电压、电流、频率、有功功率、无功功率、功率因数、有功电能、无功电能等；

2.额定电压：220VAC；

3.温度范围：-40℃-+99℃；

4.湿度范围：20%-90%；

5.输入频率：交流45-65HZ；

6.测量精度：进线电流/电压不低于0.2级，有功功率/电能不低于0.5级，无功功率/电能不低于1级；

7.通讯：RS485/Modbus-RTU；

8.安装方式：DIN35mm导轨或底板式安装；

9.防护等级：IP20；

10.安全性：绝缘：所有端子与外壳导电件之间的绝缘电阻不低于100MΩ；

11.耐压：A路电压电流信号，B路电压电流信号，开关量输出和其他断口两两之间满足AC2kv1min，开关量输入和其他断口间应满足AC0.5KV 1min，泄露电流应小于2mA，无击穿或闪络现象；

12.抗静电干扰：不小于4级；

13.抗射频电磁场辐射：不小于3级。

二、功能

1.具有高亮度显示界面，可通过按键来实现参数设置和控制。集成全部电力参数的测量(如单相或者三相的电流、电压、有功功率、无功功率、视在功率、频率、功率因数等)、复费率电能计量、四象限电能计量、谐波分析以及电能监测和考核管理。

2.具有多种外围接口功能：带有RS485/MODBUS-RTU协议；带开关量输入和继电器输出可实现断路器开关的“遥信”和“遥控”的功能，通过面板按键来实现参数设置和控制。

	第三项（低压部分）
	母线桥
	低压柜过桥母线CFW-1600A
1.母线槽外壳采用铝镁合金型材。

2.额定电压：400V   额定绝缘电压：1000V

3.额定电流：2000A   额定频率：50Hz

4.四线制铜导体

5.防护等级：不小于IP40

	第五项（节能灯具改造）
	室内平板灯
	1.尺寸：600*600 mm；

2.功率：≥16W；

3.光源：LED；

4.输入电压：220V-380V；

5.防护等级：IP65；

6.封装工艺：集成式。

	第五项（节能灯具改造）
	6m太阳能路灯
	太阳能板
	1.太阳能光伏组件要求符合GB/T9535-2006标准所提出的机械性能、电气性能和环境要求；

2.玻璃类型：采用高强度，高透光率，含铁量低，不小于3.2mm钢化玻璃，透光率91%以上；
3.功率：≥80Wp；
4.边框：铝合金材质机械强度高，抗风防腐；

5.绝缘电压：3600VDCMax；

6.工作温度：-40℃～85℃；

7.储存温度：-40℃～85℃；
8.使用寿命：20-25年；
9.光电转化效率：≥14%。

	
	
	蓄电池部分
	1.使用温度范围：-20℃～60℃；

2.工作电压：DC12V；

3.型式：磷酸铁锂；

4.锂电池容量：≥40Ah；

5.防护等级：IP67；

6.具有短路保护、过充保护、过放保护、过流保护等功能。

	
	
	灯头部分
	1.流线型外观设计，自然除尘，无灰尘，清洁灯具。表面静电喷涂，抗腐蚀能力强；
2.夹扣式设计，无需使用工具即可打开灯罩；
3.断开保护特性，打开箱体即自动关闭电源，为维护人员提供安全保障；
4.横向通风设计，确保LED均匀散热；
5.光源参数：≥60W，模组光源，光效高大于3750lm/W，满足照明需求，使用寿命长达52560小时以上。

	
	
	灯杆
	1.满足抗10级风荷载的强度要求；

2.管壁厚度≥3.0mm（未镀锌前），钢材优质，必须热镀锌喷塑灯杆，寿命10年以上。

	第五项（节能灯具改造）
	球场灯
	1.高度：不小于12米；

2.类型：升降式高杆灯（含升降系统），主杆为八角杆；

3.壁厚：≥6.0mm；

4.材质：整体热镀锌喷塑；

5.投光灯功率：200W；

6.供电方式：市电；

7.防护等级：IP65。

	第五项（节能灯具改造）
	物联网通断开关
	1.输入电压：AC100-240V 50/60Hz;

2.额定功率:＜1W；

3.额定负载电流：＜10A；

4.额定负载功率(控制回路）：阻性2000W/LED200W；

5.定时功能：网络定时/本地定时；

6.无线类型：Wi-Fi 2.4GHz；

7.无线标准：IEEE802.11 b/g/n；

8.工作温度：-20-60°C；
9.工作环境：防潮处理。

	第六项（平台）
	*能碳管理平台
	一、能碳管理子系统功能要求：

1.电力监控模块：可实现对配电系统数据监控，包括数据监控、线路图、电力极值、电力日报表、视频监控和变压器运行监控等功能；

2.能耗分析模块：可对采集的能耗数据进行同比环比分析，可实现历史数据存储，可定期生成能耗分析报告；

3.电费分析模块：可以实现对用电情况的实时监控和分析，从而实现用电成本的控制；

4.声光报警模块：完整的报警管理能力，支持ISA18.2的报警标准，可支持多级报警管理、声光等报警输出以及参数在线调整等功能；

5.运行环境模块：可实现对工业生产环境中各种参数的实时监测和分析，包括监控、温湿度、门禁、噪声、烟雾、水浸和粉尘等；

6.智能开关模块：可通过平台实现对路灯、空调等设备的集中控制，能够实现物联设备的远程监控和控制；

7.工业组态模块：可实现配电系统组态界面；

8.设备管理模块：可以将设备的基础信息进行归档、管理和查询，同时对工业设备进行建模，并将其与传感器、数据采集器等设备数据绑定，实时监控设备的运行状态和性能指标。结合该模块的物联设备录入功能轻松管理和监控设备；

9.碳排放分析：收集用户碳排活动水平数据，按照国家碳排放计算相关标准要求，计算整体碳排放量。多维度分析碳排放量，构建用能单位的碳排放统计视图，实现全方位、多维度的碳排放量统计分析；

10.数据驾驶舱：采用数字孪生技术，通过3D建模将校园、配电室运行状态进行展示，可直观查看能源流向、用能热点等信息。

二、功能要求
1.数据收集与监测：可以帮助学校收集和监测各种与碳排放相关的数据，如能源使用情况、交通方式、废物处理和采购活动等，通过这些数据，可以了解主要的碳排放源；

2.碳排放计算：基于收集到的数据，能碳管理子系统可以进行碳排放计算，评估在特定时间段内的总体碳排放量；

3.减排目标设定：可以利用碳排放管理系统设定减排目标，如减少特定百分比的碳排放量或实现特定的碳中和目标。系统可以提供数据分析和建议，帮助制定可行的减排策略；

4.能源管理与优化：可以对能源使用进行实时监测和分析，识别能源浪费和效率低下的领域。系统可以提供能源管理建议，如设备的优化、能源的替代选择以及能源节约的最佳实践；

5.报告和可视化：可以生成报告和可视化工具，展示碳排放情况和减排进展；

6.碳减排策略和行动计划：提供个性化的建议和指导，制定和实施减排策略和行动计划。平台可以根据碳排放数据和行业背景，推荐适合减排措施，如能源效率改进、可再生能源采购、碳抵消项目参与等；

7.教育和培训资源：提供教育和培训资源，涵盖碳管理的基本概念、最佳实践和行业标准。

三、其他配套设备要求

1.烟雾传感器技术要求：4线超薄型光电烟雾探测器，常开；

2.温湿度传感器技术要求：DC24V供电，485通信，测温范围：-20—+80℃，测湿范围0-100%RH；

3.枪击摄像头技术要求：像素≥400万，支持背光补偿，强光抑制；

4.通讯管理机技术要求：具有485接口、以百兆太网接口，≥256M内存，AC220V电源，工作温度-20℃—+55℃；
5.水浸传感器技术要求：485通信，DC24V供电）。


五、其他要求
（一）售后服务要求

1、质保期：3年。
2、质保期内售后服务要求：

（1）投标人对除由于采购方使用不当或人为损坏之外的原因引起的任何损坏部件负责免费维修、免费保养。

（2）由于质量原因同一部件、机具等在质保期内进行两次维修后仍不能正常工作的，投标人必须免费更换新的部件、机具等。经投标人免费维修、更换以后还是不能符合质量标准以及安全运行需要的，投标人还应当做出相应赔偿；

（3）质保期内，投标人提供7*24小时售后服务响应及技术支持。如发生软、硬件故障，在接到采购人修电话后，2小时内（含2小时）响应，如远程能够协助解决，可通过电话、视频等形式协助解决，如远程无法解决的，非紧急情况4小时内维修技术人员到达现场，紧急情况2小时内维修技术人员到达现场，到达现场后4小时内排除故障，不能排除故障的，提供备用品，不影响采购人使用。投标人也应具有针对紧急情形下详细的维修措施安排，真正做到为采购人排忧解难。
质保期满后，投标人应能提供长期设备维护和技术支持服务，零部件的维修按照市场价收取，不收取人工上门服务费用，每年至少完成巡回性检查、维修及升级服务一次，软件终身免费升级；投标人仍须对因产品质量问题给采购人或不特定的第三人造成的人身或财产损失承担赔偿责任，采购人有追诉权。

投标人须确保有提供终身维修的能力，能够及时提供维修配件、消耗件。

技术指导咨询

投标人如中标后须对使用单位的操作人员提供无偿技术指导咨询（包括安装、维修指导，使用指导，功能指导等）。质保期满后同样提供无偿技术咨询和远程指导。

（二）人员培训要求

培训内容：设备的基本原理、操作功能、故障处理方式、使用方式、数据处理、保养维修等。

培训目标：要求对不同使用人员进行统一培训及针对性培训，人数不受限制，保证采购人快速的了解和掌握设备或系统的基本原理、数据处理、操作功能等。

培训方式：不限于集中培训、个人培训等。

培训对象和次数：包含采购人核心操作人员，直至采购人完全了解设备或系统。

时间安排：基本培训，设备安装后立即实行。使用三~六个月后，针对应用中的问题进行再次应用培训，具体培训时间根据采购人实际要求。

培训人员：投标人应派有相关专业能力能胜任此次培训的工作人员进行免费培训工作，具有详细的培训团队人员规划，培训团队具有培训支撑能力。

投标人提供完整的培训方案，包括但不限于人员培训的内容、培训目标、培训方式、培训人员配置、培训次数、时间安排、培训效果等。
（三）供货要求

投标人提供的设备是全新（包括零部件）的设备、符合国家相关检测标准以及该设备的出厂标准。

产品运输过程中由供方按国家有关设备供应的规定标准进行包装、供应，确保货物安全无损运抵合同约定的交货地点，进行调试，组织培训、试运行，产生的相关费用由投标人承担。

供方应对提供的货物做出全面自查和整理。

每台（套）设备应随机提供一整套技术文件，包括：产品合格证、质量保证书、安

装操作手册、维修保养手册等资料。这些资料费用应列入该品目的投标报价内。

投标人应在交货时向采购人提供专职人员的姓名、电话，产品及其附件的装箱清单、设备使用说明书、相关的随机备品备件、配件、工具等资料，产品装卸运输或包装造成的破损负责补足合格数量关承担相应费用。

交货期：自签订合同之日起90日历天内完成供货、安装调试。

（四）安装调试及验收要求

投标人须派代表到现场进行技术服务，应事先向采购人提供人员信息及安装调试请求，设备到场后，投标人应派遣具有实践经验、可胜任此项工作的安装调试队伍及时开展设备安装调试工作，须在采购人指定地点免费安全调试仪器，并负责解决产品在安装调试、试运行中发现的制造质量及性能等有关问题，直到该设备的技术指标完全符合技术性能要求为止，并提供质保服务；测试工作所需的仪器仪表、工具、材料均由投标人负责。安装调试完毕后积极配合采购人验收工作。投标人需免费提供安装、培训及验收等过程中所有的服务。

安装调试应不影响正常教学安排，在与采购人商定的停电期内，完成安装调试。
采购代理服务费支付标准：按照《河南省招标代理服务收费指导意见》招标

代理服务费取费标准（以预算金额为基数）收取。

   


